## Исходник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | [5 empty] | АВС | В |  | кол-во полюсов |  | + + + | + + | +
«ТМ-Электро» | [5 empty] | А | С |  | 1 |  | - - - | - - | -
Краткое наименование | ООО «ТМ-Электро» |  |  |  |  | В | D |  | 2 |  |  |  |  | № 6428-2
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ | [5 empty] | С | ПН-2 |  | 3
Свидетельство о регистрации | № 6231-2 |  |  |  |  | ПН-2 |  |  | 4 |  |  |  |  | № 6231-2
Дата выдачи | «11» января 2019 г.
Действительно до | «11» января 2022 г.
Юридический адрес: | [6 empty] | Представленный проект соответствует НТД по эл. установкам жилых и общественных зданий. (СП 31-110-2003)
Почтовый адрес: | [6 empty] | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений будет пригодно для безопасной эксплуатации после устранения недостатков, указанных в ведомости дефектов и протоколах испытаний.
Тел./факс: | (499) 977-91-07 | [5 empty] | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации.
Руководитель электролаборатории: | Кокшаров С.В. |  | №258-1 |  | №258-7 |  | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Инженер | Шишканов В.М. |  | №258-2 |  | №258-8 |  | Электромонтаж не соответствует проекту. |  |  |  | ЩЭ, ЩК и отходящие линии.
Город и год Протокола | г. Москва 2020 г. |  | №258-3 |  | №258-9 |  | ЩР-8-1, ЩР-8-2, ЩР-8-3, ЩР-8-4, групповые линии и эл. установочные изделия.
КОД ОКП: | 343700 |  | №258-4 |  | №258-10 |  | ВРУ №2 в составе: ВП-2; РП №2 в составе: панель ЩО, панель ЩАО,панель ЩБП, панель ЩБ;
Протокол | 258 |  | №258-5 |  | №258-11 |  | электропроводка (распределительные и групповые сети).
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ | 258 |  | №258-6 |  | №258-12 |  | ПРОГРАММА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
[5 empty] | №258-14 |  | ПРОГРАММА ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Заказчик: |  |  |  |  | №258-15 |  | Отсутствует утверждённая и согласованная документация по эл. монтажу установки.
Объект: | [6 empty] | Частично представленные однолинейные эл. схемы не утверждены, не согласованы, имеют исправления.
Адрес: | г. Москва | [5 empty] | Выполненный эл. монтаж и размещение эл. оборудования не соответствуют представленным схемам.
Время проведения испытаний: | 15 июня 2020 г. | - | 30 июня 2020 г. |  |  |  | В результате анализа исполнительной документации и существующей схемы эл. установки, проверки соответствия электроустановки нормативной и проектной документации установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД.
Цель испытаний: | эксплуатационные | [5 empty] | Офисные помещения "Фонд Восток"
приёмо-сдаточные
для целей сертификации | [6 empty] | УЭРМ, ЩК, вводная и групповые линии и эл. установочные изделия.
сличительные | [6 empty] | УЭРМ, электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети), и эл. установочные изделия.
контрольные | [6 empty] | ЩВР; вводная, распределительные и групповые кабельные линии и эл. установочные изделия.
эксплуатационные | [6 empty] | ЩВР; электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети); эл. установочные изделия.
Дата проведения испытаний: | [6 empty] | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов. Не представлена согласованная проектная документация. Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эл. монтажа не отражены в представленном проекте.
Получение заявки для проведения испытаний: | 15 июня 2020 г.
Дата проведения измерений до: | 30 июня 2020 г.
Окончание испытаний: | 30 июня 2020 г.
Пояснительная записка (дата составления) | 30 июня 2020 г.
Климатические условия при проведении измерений | [6 empty] | Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эксплуатации, не отражены в эл. схемах и не подписаны ответственным за электрохозяйство. ПТЭЭП, п.1.8.3, п.1.8.4. Соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным должны проверяться не реже 1раза в 2 года с отметкой на них о проверке. ПТЭЭП, п.1.8.5.
Температура воздуха: | 21 | °С.
Влажность воздуха: | 55 | %.
Атмосферное давление: | 748 | мм.рт.ст.
Наименование проектной организации | ООО"ТМ-Электро"
Свидетельство: | № 0678-2017-7707339217-П-011
Выдано: | 19.01.2017 г. | [5 empty] | Представленный проект соответствует НПД по эл. установкам жилых и общественных зданий. (СП 31-110-2003). Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эл. монтажа не отражены в представленном проекте. ПТЭЭП, п.1.8.3, п.1.8.4. Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Действительно до | без ограничения срока действия | [5 empty] | В результате проведения проверки эл. оборудования на соответствие нормативным документам установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
Наименование электромонтажной организации
Свидетельство: | [6 empty] | В результате проведения проверки эл. оборудования на соответствие нормативным документам установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
Выдано:
Действительна до
Измерения проведены приборами:
№ п/п | Тип | Заводской номер |  | Протокол № | Метрологические характеристики |  |  | Дата поверки |  | № аттестата (свидетельства) |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность | последняя | очередная
1 | MPI-520 | 723895 |  | 2,7,8 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №80 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
|  |  |  | 3 | 0…3 ГОм (1 кОм) |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.)
|  |  |  | 4 | 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА) |  | ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I;
|  |  |  | 6 | 0,1…1000 Ма(0,1мА) 0-300мс(1мс) |  | ± 5% I∆n ± (2% tА+2 е.м.р.)
|  |  |  | 10 | 0÷500В |  | ±(2,0% и.в.+6 е.м.р.)
2 | ИВТМ-7 | 20084 |  | 2÷6 | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №78 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 | 74 |  | 2÷9 | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №77 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | РТ2048-02 | 1241 |  | 5 | до 2000А |  | ±10% | 2020-03-26 | 2022-03-26 | №209 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
5 | MIC-2500 | 248181 |  | 3 | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) | 2020-03-26 | 2021-03-26 | №200 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
6 | Тепловизор "TESTO 875-1" | 05608751 |  | 9 | В соответствии с руководством по эксплуатации |  | - | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №82 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
7 | Тр-р тока измерительный лабораторный УТ Т-6М2 | 81667 |  | 10 | 0-260В, 9А |  | - | 2020-03-26 | 2024-03-26 | №213 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
8 | Секундомер электрический ПВ-53Щ | 5306269 |  | 10 | 0,01с |  | 1.5 | 2020-03-26 | 2021-03-26 | №208 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
9 | ЛАТР suntek I 500 | 2185 |  | 10 | 0-300B/4A |  | - | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №213 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
10 | ИС-20/1 | 2167.17/1988 |  | 7.8 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №79 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
11 | Testo 540 | 39029382/203 |  | 15 | 0…99999 Люкс, 0…93000 фут-свеча |  | (номин. Темп. 250С, ±1 знач.): 3% от изм. вел. | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №82 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
12 | ИС-10 | №14133 |  | 7.8 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2020-03-26 | 2021-03-26 | №214 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
| -∆I; +∆I; |  | Это основная погрешность показания тока, определённая на основании показания активного сопротивления согласно формулы: -∆I =Uном(1/R-1/(R+I∆RI) +∆I =Uном(1/R+1/(R+I∆RI)

## 1.Титул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТМ-Электро»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ
Свидетельство о регистрации | [13 empty] | № 6231-2
выдано Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному | [13 empty] | «11» января 2019 г.
надзору. (Московское межрегиональное
территориальное управление технологического
и экологического надзора)
Срок действия: | [13 empty] | Действительно до «11» января 2022 г.
Юридический адрес: | [8 empty] | Почтовый адрес:
0 | [8 empty] | 0
Тел./факс: (499) 977-91-07
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ | [8 empty] | № | 258
ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
Цель испытаний: |  |  |  |  | эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные, эксплуатационные)
Заказчик: |  |  | 0
Наименование объекта: | [6 empty] | 0
Адрес: |  | г. Москва
Дата проведения испытаний:
[6 empty] | Получение заявки для проведения испытаний: | [6 empty] | 15 июня 2020 г.
[6 empty] | Окончание испытаний: | [6 empty] | 30 июня 2020 г.
Всего листов: |  |  |  | 89
Руководитель электролаборатории:
МП | [7 empty] | Кокшаров С.В.
(подпись)
Данный технический отчёт распространяется только на электроустановку, указанную в
наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка отчёта, снятие копий частично
или полностью, воспрещается без разрешения на то заказчика или | [11 empty] | ООО «ТМ-Электро»
Исправления и изменения не допускаются.
г. Москва 2020 г.

## Список Т.Д. к Т.О. №258 э
ООО «ТМ-Электро» |  |  |  | Заказчик: |  | 0
(наименование организации, предприятия) |  |  |  | Объект: | 0
Свидетельство о регистрации № 6231-2 |  |  |  | Адрес: | г. Москва
Действительно до «11» января 2022 г. |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020 г.
СПИСОК
технической документации
№№ п/п |  | Наименование |  |  |  |  | № протокола | Количество листов |  |  | Номер листа
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 1 | 5
1 |  | Список технической документации; |  |  |  |  | - | 1 |  | 2 | 2
2 |  | Свидетельство о регистрации электролаборатории; |  |  |  |  | - | 1 |  | 3 | 3
3 |  | Программа испытаний; |  |  |  |  | - | 2 |  | 5 | 4-5
4 |  | Пояснительная записка; |  |  |  |  | - | 2 |  | 7 | 6-7
5 |  | Протокол визуального осмотра; |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 9 | 8-9
6 |  | Протокол наличия цепи между заземленными электроустановками и элементами заземлённой установки; |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 13 | 10-13
7 |  | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин; |  |  |  |  | 3 | 26 |  | 39 | 14-39
8 |  | Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников; |  |  |  |  | 4 | 40 |  | 79 | 40-79
9 |  | Протокол проверки устройств защитного отключения (УЗО); |  |  |  |  | 6 | 9 |  | 88 | 80-88
10 |  | Ведомость дефектов; |  |  |  |  | - | 1 |  | 89 | 89
| Руководитель электролаборатории: | [5 empty] | Кокшаров С.В.
М.П. |  |  | (подпись)
| 5 | Пояснительная записка; |  |  |  |  | - | 1 |  | #REF! | #REF!

## Паспорт к Т.О. №241 п-с (hidden)
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
1. | Наименование заказчика: |  |  |  | 0
2. | Адрес и характеристика объекта: | [5 empty] | г. Москва
Офисные помещения "Фонд Восток"
электроустановка в составе: |  |  |  |  | ЩР-8-1, ЩР-8-2, ЩР-8-3, ЩР-8-4, групповые линии и эл. установочные изделия.
3. | Наименование проектной организации: | [6 empty] | ООО "МАГ-НЭТ"
| Свидетельство: |  | СРО-П-011-16072009
| Выдано: | 01 октября 2018 г.
Действительно до:
4. | Наименование электромонтажной организации:
Свидетельство:
Выдано:
Действительно до:
5. | Время проведения испытаний: |  |  |  |  | 15 июня 2020 г. - 30 июня 2020 г.

## Пр. исп. к Т.О. №258 э
ПРОГРАММА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
№ п/п | Объект, подвергаемый испытанию (проверке) | Виды испытаний (проверок) | Измеряемые (проверяемые) параметры, ха- рактеристики, документация | Нормативные документы (НД) | Значения измеряемых (проверяемых) параметров по проекту, НД, данным изготовителя | Методика испытаний (проверки), измерений | № прото- кола | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Электро-установка. | Проверка соответствия смонтированной электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проекту и нормативной документации. | Наличие лицензии монтажной организации, документации изготовителей на комплектующие и установочные изделия, сертификатов на электрооборудование, указанные изготовителем, качество монтажа. | ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-27-1993- 2003 г.г. ГОСТ Р 51732-01, Р51628-00, Р51326- 99, Р51327-99, Р50030.2-99, Р50345-99, 7746-01, 7396-89, 10434-82, СниП 3.05.06-85, РД 34- 21.122-87, Пр.Минэнерго от 30.06.03 №280, ВСН 123-90. | В соответствии с документацией, указанной в кол.4;5. | Проверка производится внешним осмотром и измерением, при необходимости, расстояний, сечений токоведущих частей, сравнением комплектующих и установочных изделий, кабельной продукции, их технических характеристик, технологии монтажа, установки и расположения оборудования с проектом и требованиями нормативных документов. | 1 | Отступления от проектных решений должны быть согласованы с проектной организацией. Демонтаж электроустановки и ее комплектующих сотрудниками ИЛЭЗ на всех этапах и видах испытаний не допускается.
2 | ЩР, груповые сети. | Измерение сопротивления изоляции, проверка электрической прочности. | Сопротивление изоляции. | ПУЭ, п.1.8.37.1, табл. 1.8.34; пр. сд. ПТЭЭП, прил. №3, раздел 6, п.6.2; раздел 28, п. 28.1; экспл. | 1. Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 МОм. 2. Эл. проводки, в том числе осветительные не менее 0,5 МОм. | п.2. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены. п.3. Измерения производятся со всеми присоединенными аппаратами (катушки, контакторы, пускатели, выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов напряжения и тока). п.5. Производится при нагретом состоянии плиты. п.6. Производится при отсоединенных цепях. | 3 | Если при внешнем осмотре выявлены повреждения, деформация изоляции или несоответствие ее состояния требованиям НД и изготовителя, не зависимо от результатов испытаний, такое оборудование подлежит замене. При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее: измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм² производится мегомметром на 1000 В, а выше 16 мм² и бронированных — мегаомметром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаомметром на 1000 В. Если электропроводки, находящиеся в эксплуатации, имеют сопротивление изоляции менее 1 МОм, то заключение об их непригодности делается после испытания их переменным током промышленной частоты напряжением 1 кВ. (изоляция силовых и осветительных эл. проводок). Продолжительность испытания-1мин. Испытательное напряжение-1000В. промышленной частоты. ПТЭЭП, п.28.3/2
3. Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.п. не менее 1 МОм.
4. Краны и лифты не менее 0,5 МОм. 5. Стационарные электроплиты не менее 1 МОм. 6. Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления не менее 10 МОм.
7. Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500 - 1000В, присоединенных к главным цепям не менее 1 МОм. 8. Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В: до 60 не менее 0,5 МОм; выше 60 не менее 0,5 МОм.
3 | Аппараты защиты и защитные проводники. | Проверка надежности срабатывания аппаратов защиты при системе питания ТN и непрерывности защитных проводников. | Ток короткого замыкания или сопротивление петли фаза-нуль. | ГОСТ Р 50571.16-99 (п.п.612.6; Е 612.2); ПУЭ (п.п. 1.8.39.2; 1.7.79) ПТЭЭП (приложение 3, раздел 28, п.28.5). | При замыкании фазного проводника на корпус или РЕ проводник должен возникнуть ток, вызывающий отключение питания за нормированное время: для групповых сетей и отдельных инженерных электроприемников – менее 0,4 с; для распределительных сетей – менее 5 с. Выполнение вышеуказанных условий обеспечивает непрерывность защитных проводников. | Проверяется путем непосредственного измерения тока короткого замыкания или полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим расчетом тока КЗ на электроприемникиах и оконечных устройствах. | 2;4 | Непрерывность проводников систем уравнивания потенциалов при невозможности измерения параметров цепи «фаза – нуль» проверяется в соответствии с ПУЭ, п.1.8.39.2; ПТЭЭП, п.28.5, разд.28, прил.3 (Не должно быть обрывов и неуд.контактов. Переход-ное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом. Значение сопротивления металлосвязи между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению мет. нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом (без учёта сопротивления заземляющих проводников). ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
4 | Устройство защитного отключения (УЗО). | Проверка расцепителя дифференциального тока. | Дифференциальный отключающий ток (I∆). | ГОСТ Р 51327.1-99; ГОСТ Р 51327.2-99. | Отключающий дифференциальный ток (I∆) должен находиться в пределах 0,5I∆n - I∆n. | Проверяется несрабатывание расцепителя при I∆ = 0,5I∆n и срабатывание расцепителя при I∆ = I∆n. | 6 | Дополнительно к измерениям проверяется нажатием кнопки «Тест».
|  | Руководитель электролаборатории: |  |  |  | Кокшаров С.В.
(подпись)

## П.З. к Т.О. №258 э
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к техническому отчёту по измерению параметров электроустановки
Дата: |  | 30 июня 2020 г. |  | Объект: | 0
|  |  |  | Адрес: | г. Москва
Настоящая работа проведена с целью проверки технического состояния электроустановки и определения пригодности ее к дальнейшей эксплуатации.
1. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
- | Визуальный осмотр электроустановки проводился на предмет соответствия нормам безопасности для электрооборудования: ПУЭ, ПТЭЭП, СНиПы, ГОСТы.
| Результаты осмотра отражены в протоколе |  |  |  |  | №258-1
- | Проверка наличия цепи между заземлённой электроустановкой и элементами заземления установки проводилась прибором типа МРI-520, заводской № 723895 на соответствие
ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28, п. 28.5. Результаты проверки отражены в
| протоколе |  | №258-2
- | Измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей (питающие,
распределительные и групповые сети) проводились приборами типа МРI-520,
заводской № 723895 на напряжение до1000 вольт и МIC-2500, заводской номер № 248181 на напряжение до2500 вольт, на соответствие ПТЭЭП,
приложение 3, раздел 28 п.28.1.
| Результаты измерений отражены в протоколе | [5 empty] | №258-3
- | Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников проводилась приборами MPI-520,
заводской № 723895 на соответствие ПТЭЭП приложение 3. раздел 28, п. 28.4.
| Результаты измерений отражены в протоколе | [5 empty] | №258-4
- | Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых
дифференциальным током (УЗО) проводились пятикратным нажатием кнопки «ТЕСТ»
согласно ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28, п. 28.7; ГОСТ Р 51327.2010; ГОСТ Р 51327.2-2010; измерениями согласно методическим рекомендациям при проведении испытаний,
прибором MPI-520 заводской № 723895. Результаты измерений отражены
| в протоколе |  | №258-6
2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Объект относится к эл. установкам, расположенным в общественных зданиях.
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
- | Электроснабжение объекта осуществляется напряжением 380В. Питание эл. щитов выполнено по трёхфазной пятипроводной схемам. Групповые сети выполнены по трёхфазной и однофазой пятипроводной, четырёхпроводной, трёхпроводной схемам.
- | Нейтраль питающего трансформатора глухозаземлённая.
- | Схема внутреннего электроснабжения выполнена по системе заземления TN-С-S.
- | Электропроводка выполнена кабелями и проводами марки: NYM, ВВГнг-LS, ВВГнг, ППГнг-HF, ПВС.
- | Защита электрических цепей при ненормальных режимах работы осуществляется автоматическими выключателями типа: S233, S231, C60N, iC60N, С60а, legrand, iK60N, S241, S261, SH203L, S203, S201, DS201, Easy 9 и устройствами дифференциальной защиты типа: DPN N vigi, C60N vigi, IDif K, legrand.
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
- | Технические требования, предъявляемые к силовым кабелям, эл. проводкам и электроустановкам напряжением до 1000 вольт должны удовлетворять требованиям правил устройства электроустановок – ПТЭЭП.
- | Сопротивление изоляции силовых кабелей и эл. проводок, распределительных устройств, щитов и токопроводов напряжением до 1 кВ должно быть не менее 0,5 мОм. ПТЭЭП, приложение 3, раздел 6, п. 6.2., приложение 3.1, таблица №37.
- | При проверке наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не более 0,05 Ом. ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28 п.28.5. Непрерывность проводников систем уравнивания потенциалов при невозможности измерения параметров цепи «фаза – нуль» проверяется в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7. Значение сопротивления металлосвязи между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению мет. нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом (без учёта сопротивления заземляющих проводников). ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
- | При проверке срабатывания защиты в эл. установке до 1000 кВ с глухо-заземлённой нейтралью с целью обеспечения автоматом отключения аварийного участка, необходимо чтобы ток КЗ соответствовал требованиям ПТЭЭП, приложение 3., раздел 28, п.28.4, а время отключения соответствовало требованиям ПУЭ, табл.1.7.1.
- | При проверке срабатывания автоматических выключателей напряжением до 1000В, ток срабатывания расцепителя короткого замыкания должен находиться в пределах диапазона токов мгновенного расцепления, время его срабатывания – не более 0,1 с для АВ бытового и аналогичного назначения и не более 0,2 c для остальных АВ. Ток и время срабатывания расцепителя перегрузки должны соответствовать его время – токовой характеристике.
- | При проверке срабатывания устройств защитного отключения (УЗО), отключающий дифференциальный ток (I∆) должен находиться в пределах 0,5I∆n - I∆n. Проверяется несрабатывание расцепителя при I∆ = 0,5I∆n и срабатывание расцепителя при I∆ = I∆n. Дополнительно к измерениям срабатывание проверяется нажатием кнопки «Тест».
- | Электроустановки сетей напряжением до 1000В с глухозаземлённой нейтралью напряжением 380/220В должны иметь значение сопротивления заземляющих устройств не более 4 Ом при линейном напряжении 380В источника трёхфазного тока. ПУЭ, п.1.7.101, п.1.8.39 п/п.5, таблица 1.8.38 п.п.3.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЭЛ. ОБОРУДОВАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ.
В результате проведения проверки эл. оборудования на соответствие нормативным документам установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
| Проверил: |  | рук. электролаборатории |  |  |  |  | /Кокшаров С.В./
|  |  | (должность) |  | (подпись)

## Протокол №258-1 э
| ООО «ТМ-Электро» |  |  |  | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) |  |  |  | Объект: |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 |  |  |  | Адрес: | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-1
визуального осмотра
1. Анализ исполнительной/проектной документации и существующей схемы эл. установки.
2. Проверка соответствия электроустановки нормативной и проектной документации.
Наименование составных элементов электроустановки зданий |  |  |  | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик | [5 empty] | Результат осмотра
1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3
1. Щитовые помещения. |  |  |  | ПУЭ: 1.1.33 -1.1.36; 7.1.28-7.1.31. | [5 empty] | Соответствуют НТД
2. Распределительные устройства напряжением до 1000В. 2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ). 2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные. 2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок. |  |  |  | ПУЭ: 1.8.34 (п.1); 4.1.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.11; 4.1.12-4.1.14; 4.1.21- 4.1.23; 6.3.15-6.3.24; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.57. ГОСТ Р 51778-2001, п.6.2.24, 6.4.1. | [5 empty] | Соответствуют НТД
3. Устройства автоматического включения резервного питания (АВР). |  |  |  | ПУЭ: 3.3.32. | [5 empty] | -
4. Вторичные цепи. |  |  |  | ПУЭ: 1.8.34(п.1.2.6); 3.4.4; 3.4.5(п.п. 1, 4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16. | [5 empty] | -
5. Измерительные трансформаторы. |  |  |  | ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37. | [5 empty] | -
6. Приборы учета электроэнергии. |  |  |  | ПУЭ: 1.5.15; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.33; 1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66. | [5 empty] | Соответствуют НТД
7. Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1 кВ). |  |  |  | ПУЭ: 1.8.34(п.п 1.3); 3.1.5-3.1.8; 6.1.34; 7.1.24-7.1.26; | [5 empty] | Соответствуют НТД
8. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети). |  |  |  | ПУЭ: 1.8.37 (п.1); 2.1.14-2.1.17; 2.1.21-2.1.24; 2.1.26; 2.1.28-2.1.30; 2.1.35; 2.1.37-2.1.40; 2.1.42-2.1.45; 2.1.47; 2.1.49; 2.1.50; 2.1.52; 2.1.54-2.1.61; 2.1.63; 2.1.64; 2.1.66-2.1.79; 7.1.21; 7.1.32-7.1.45 | [5 empty] | Соответствует НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
9. Кабельные линии внутри зданий. |  |  |  | ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 1.8.40 (п.п1,2,7,13), 2.3.18; 2.3.20; 2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.40; 2.3.42; 2.3.48; 2.3.52; 2.3.65; 2.3.71; 2.3.72; 2.3.75; 2.3.109; 2.3.110; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135; 7.1.34; 7.1.42-7.1.44; | [5 empty] | -
10. Рекламное освещение. |  |  |  | ПУЭ: 6.1.15; 6.4.1-6.4.18; | [5 empty] | -
11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия. |  |  |  | ПУЭ: 6.1.10-6.1.14; 6.1.16-6.1.44; 6.6.1-6.6.31; 7.1.46-7.1.54; | [5 empty] | Соответствуют НТД
12. Заземляющие устройства. |  |  |  | ПУЭ: 1.7.55; 1.7.61-1.7.63; 1.7.71-1.7.76; 1.7.78; 1.7.79; 1.7.80-1.7.87; 1.7.90-1.7.98; 1.8.39; 7.1.67-7.1.69; 7.1.87; 7.1.88; | [5 empty] | Соответствуют НТД
13. Система молниезащиты. |  |  |  | РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». СО 153-34.21.122-2003, п.4.4.2. | [5 empty] | -
14. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов. |  |  |  | ПУЭ: 1.1.29; 1.1.30; 2.1.31. Проверка маркировки элементов электроустановок, буквенная, цифровая и цветовая маркировка токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводов аппаратов. | [5 empty] | Соответствует НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Заключение: |  | В результате проведения проверки эл. оборудования на соответствие нормативным документам установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории |  |  |  |  | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер |  |  |  |  | Шишканов В.М.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории |  |  |  |  | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №258-2 з
| ООО «ТМ-Электро» | [9 empty] | Заказчик: |  |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [9 empty] | Объект: |  |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [9 empty] | Адрес: |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [9 empty] | Дата проведения измерений до: | [6 empty] | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-2
проверки наличия цепи между заземлёнными установками
и элементами заземлённой установки
Климатические условия при проведении измерений
[5 empty] | Температура воздуха | 21 | °С | Влажность воздуха |  |  |  | 55 | % | Атмосферное давление |  |  |  | 748 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5, ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
1. Результаты измерений:
№ п/п |  | Месторасположение и наименование электрооборудования | [13 empty] | Количество проверенных элементов |  |  | Rперех. измеренное, (Ом)
1 |  | 2 | [13 empty] | 3 |  |  | 4
2 этаж
Электрощитовая 2.1
ЩР-2.1
1 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
2 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 83 |  |  | 0.01
ЩР
3 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 20 |  |  | 0.01
ЩР б/н
4 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 19 |  |  | 0.01
ЩАО-2.2
5 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.03
6 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.04
ЩО-15
7 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 9 |  |  | 0.01
ABV 2.2/1
8 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
ABV 2.2/2
9 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
Электрощитовая 2.3
ЩО-2.1
10 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
11 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.03
12 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 41 |  |  | 0.01
ЩАО-2.1
13 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
14 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.04
15 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 38 |  |  | 0.01
ЩС-2.1
16 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
17 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.03
18 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 24 |  |  | 0.01
ЩАПП-2.1
19 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
20 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.03
21 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 19 |  |  | 0.01
ЩО-2.3
22 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
23 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.04
24 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 34 |  |  | 0.01
ЩАО-5
25 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 14 |  |  | 0.01
ЩАО-2.1
26 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.03
27 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.03
ABV 2.1/1
28 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
ABV 2.1/2
29 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
Электрощитовая 2.4
ЩО-2.2
30 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
31 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.04
32 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 5 |  |  | 0.01
ЩАО-2
33 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
34 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.04
35 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 12 |  |  | 0.01
ЩО-2.2 (1)
36 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
37 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 0.03
38 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 51 |  |  | 0.01
ЩО-2.2 (2)
39 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
40 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.04
41 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 48 |  |  | 0.01
ЩО-2.1 (1)
42 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
43 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 0.04
44 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 57 |  |  | 0.01
ЩО-2.1 (2)
45 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
46 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
47 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 18 |  |  | 0.01
ША-2
48 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
49 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.04
50 |  | Монтажная плата-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.02
ША-032
51 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
52 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.04
53 |  | Монтажная плата-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.03
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Заводской номер |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  |  |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №80 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №78 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №77 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Выводы:
a) | Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений, болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом молотка.
b) | Переходное сопротивление контактов выше нормы, указаны в п.п. №№ -----
c) | Не заземлено оборудование, указанное в п.п. №№ -----
Примечание: при приемо-сдаточных испытаниях и для целей сертификации проверяются переходные сопротивления контактных соединений защитных проводников, непрерывность которых измерением параметров цепи «фаза-нуль» проверить невозможно (например, проводники основной системы уравнивания потенциалов). Переходное сопротивление контактов должно быть не более 0,05 Ом. ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5 Значение сопротивления металлосвязи между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению мет. нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом (без учёта сопротивления заземляющих проводников). ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
Заключение: |  |  | Результаты измерений п.п. №№ 1÷53 соответствуют требованиям ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5, ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
Испытания провели: |  |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  |  | инженер | [12 empty] | Шишканов В.М.
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №258-3 э
| ООО «ТМ-Электро» | [13 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [13 empty] | Объект: |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [13 empty] | Адрес: |  |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [13 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-3
проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 21 | °С | Влажность воздуха: |  |  |  |  | 55 |  |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  |  | 748 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПТЭЭП, прил. №3, раздел 6, п.6.2, раздел 28, п. 28.1.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение |  |  | Марка провода, кабеля, количество жил сечение провода, кабеля (мм²) |  |  |  |  | Напряже- ние мегаом- метра (В) |  |  | Допуст. сопрот. изоля- ции не менее (МОм) |  | Сопротивление изоляции, (МОм) | [12 empty] | Фазы | Сопротивление изоляции, (МОм)
[14 empty] | А-В L1-L2 |  | В-С L2-L3 | A-C L3-L1 |  | A-N (PEN) L1-N | B-N (PEN) L2-N | C-N (PEN) L3-N | A-PE L1-PE |  | B-PE L2-PE | C-PE L3-PE | N-PE
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15
2 этаж
Электрощитовая 2.1
ЩР-2.1
Секция 1
1 | Линия от | QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 250 | - | - | 280 |  | - | - | 260 | А | 267
2 | Линия от | QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 210 | - | - | 250 |  | - | - | 230 | А | 234
3 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 200 | - | - | 220 |  | - | - | 210 | А | 213
4 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 240 | - | - | 270 |  | - | - | 250 | А | 256
5 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 210 | - | - | 240 |  | - | - | 230 | А | 233
6 | Линия от | QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 290 |  | - | - | 270 | А | 278
7 | Линия от | QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 220 | - | - |  | 230 | - | 240 | В | 245
8 | Линия от | QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 270 | - | 280 | В | 288
9 | Линия от | QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 254
10 | Линия от | QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 200 | - | - |  | 210 | - | 220 | В | 222
11 | Линия от | QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 276
12 | Линия от | QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 270 | - | 280 | В | 288
13 | Линия от | QF13 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 240 | - |  | - | 240 | 230 | С | 237
14 | Линия от | QF14 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 270 | - |  | - | 280 | 260 | С | 267
15 | Линия от | QF15 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 240 | - |  | - | 240 | 230 | С | 234
16 | Линия от | QF16 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 220 | - |  | - | 220 | 210 | С | 213
17 | Линия от | QF17 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 260 | - |  | - | 260 | 250 | С | 256
18 | Линия от | QF18 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 240 | - |  | - | 240 | 230 | С | 233
19 | Линия от | QF19 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 290 |  | - | - | 270 | А | 278
20 | Линия от | QF20 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 260 |  | - | - | 240 | А | 245
21 | Линия от | QF21 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 270 | - | - | 300 |  | - | - | 280 | А | 288
22 | Линия от | QF22 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 270 |  | - | - | 250 | А | 254
23 | Линия от | QF23 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 200 | - | - | 230 |  | - | - | 220 | А | 222
24 | Линия от | QF24 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 420 | - | - | 480 |  | - | - | 450 | А | 453
25 | Линия от | QF25 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 270 | - | 280 | В | 288
26 | Линия от | QF26 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 210 | - | - |  | 220 | - | 230 | В | 237
27 | Линия от | QF27 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 190 | - | - |  | 210 | - | 210 | В | 218
28 | Линия от | QF28 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 255
29 | Линия от | QF29 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 276
30 | Линия от | QF30 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 270 | - | - |  | 280 | - | 290 | В | 298
Секция 2
31 | Линия от | QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 320 | - | - | 360 |  | - | - | 340 | А | 343
32 | Линия от | QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 220 | - | - | 260 |  | - | - | 240 | А | 243
33 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 312
34 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 250 | - | - | 290 |  | - | - | 270 | А | 276
35 | Линия от | QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 210 | - | - | 240 |  | - | - | 230 | А | 230
36 | Линия от | QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 200 | - | - |  | 210 | - | 220 | В | 220
37 | Линия от | QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 240 | - | - |  | 250 | - | 260 | В | 267
38 | Линия от | QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 210 | - | - |  | 220 | - | 230 | В | 234
39 | Линия от | QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 190 | - | - |  | 200 | - | 210 | В | 213
40 | Линия от | QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 256
41 | Линия от | QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 210 | - | - |  | 220 | - | 230 | В | 233
42 | Линия от | QF13 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 280 | - |  | - | 290 | 270 | С | 278
43 | Линия от | QF14 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 250 | - |  | - | 250 | 240 | С | 245
44 | Линия от | QF15 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 290 | - |  | - | 300 | 280 | С | 288
45 | Линия от | QF16 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 260 | - |  | - | 260 | 250 | С | 254
46 | Линия от | QF17 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 230 | - |  | - | 230 | 220 | С | 222
Секция 3
47 | Линия от | QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 312
48 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 280 | - | - | 310 |  | - | - | 290 | А | 299
49 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 220 | - | - | 260 |  | - | - | 240 | А | 243
50 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 200 | - | - | 230 |  | - | - | 220 | А | 220
51 | Линия от | QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 270 |  | - | - | 250 | А | 255
52 | Линия от | QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 280 | - | - |  | 300 | - | 310 | В | 312
53 | Линия от | QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 300 | - | - |  | 320 | - | 330 | В | 330
54 | Линия от | QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 270 | - | 280 | В | 280
55 | Линия от | QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 280 | - | 290 | В | 290
56 | Линия от | QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 270 | - | - |  | 290 | - | 300 | В | 300
57 | Линия от | QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 240 | - | - |  | 250 | - | 260 | В | 267
58 | Линия от | QF13 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 290 | - |  | - | 300 | 280 | С | 287
59 | Линия от | QF14 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 270 | - |  | - | 280 | 260 | С | 267
60 | Линия от | QF15 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 330 | - |  | - | 330 | 320 | С | 323
61 | Линия от | QF16 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 370 | - |  | - | 380 | 360 | С | 365
62 | Линия от | QF17 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 400 | - |  | - | 400 | 380 | С | 387
63 | Линия от | QF18 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 270 | - |  | - | 270 | 260 | С | 260
64 | Линия от | QF20 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 310
65 | Линия от | QF21 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 320
66 | Линия от | QF23 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 290 |  | - | - | 280 | А | 280
67 | Линия от | QF24 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 250 | - | - | 280 |  | - | - | 270 | А | 270
68 | Линия от | QF25 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 220 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 250
69 | Линия от | QF26 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 240 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 270
70 | Линия от | QF27 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 320
71 | Линия от | QF28 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 280 | - | - |  | 300 | - | 310 | В | 310
72 | Линия от | QF30 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 270 | - | 280 | В | 280
73 | Линия от | QF31 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 530 |  | 410 | 500 |  | 430 | 420 | 480 | 490 |  | 450 | 480 | 460 | АВС | 465
74 | Линия от | QF32 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 370 | - |  | - | 370 | 350 | С | 356
75 | Линия от | QF33 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 560 |  | 440 | 520 |  | 450 | 440 | 500 | 520 |  | 470 | 510 | 480 | АВС | 489
76 | Линия от | QF34 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 430 | - |  | - | 440 | 420 | С | 423
77 | Линия от | QF35 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 600 |  | 470 | 560 |  | 490 | 470 | 540 | 550 |  | 500 | 540 | 520 | АВС | 523
78 | Линия от | QF36 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 470 | - |  | - | 470 | 450 | С | 455
79 | Линия от | QF37 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 400 | - | - |  | 430 | - | 440 | В | 444
80 | Линия от | QF38 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 560 |  | 440 | 520 |  | 460 | 440 | 500 | 520 |  | 470 | 510 | 490 | АВС | 490
81 | Линия от | QF39 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 400 | - | - | 460 |  | - | - | 430 | А | 430
82 | Линия от | QF40 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 420 | - | - |  | 450 | - | 470 | В | 470
ЩР
83 | Линия от | QF1 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 320 | - | - | 360 |  | - | - | 340 | А | 342
84 | Линия от | QF2 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 350 | - | - |  | 370 | - | 380 | В | 389
85 | Линия от | QF3 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 400 | - |  | - | 400 | 390 | С | 390
86 | Линия от | QF4 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 340 | - | - | 390 |  | - | - | 360 | А | 365
87 | Линия от | QF5 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 323
88 | Линия от | QF6 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 360 | - |  | - | 370 | 350 | С | 354
89 | Линия от | QF7 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 380 | - | - | 440 |  | - | - | 410 | А | 412
90 | Линия от | QF8 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 330 | - | - |  | 350 | - | 360 | В | 365
91 | Линия от | QF9 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 390 | - |  | - | 390 | 370 | С | 378
92 | Линия от | QF10 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 310 | - | - | 350 |  | - | - | 330 | А | 333
93 | Линия от | QF11 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 340 | - | - |  | 360 | - | 380 | В | 380
94 | Линия от | QF12 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 340 | - |  | - | 340 | 330 | С | 330
95 | Линия от | QF13 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 420 | - | - | 480 |  | - | - | 450 | А | 456
96 | Линия от | QF14 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 390 | - | - |  | 420 | - | 430 | В | 435
97 | Линия от | QF15 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 480 | - |  | - | 490 | 470 | С | 470
98 | Линия от | QF22 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 560 |  | 440 | 520 |  | 460 | 440 | 500 | 520 |  | 470 | 510 | 490 | АВС | 490
99 | Линия от | QF23 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 390 | - | - | 450 |  | - | - | 420 | А | 423
100 | Линия от | QF24 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 420 | - | - |  | 450 | - | 460 | В | 465
101 | Линия от | QF25 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 500 | - |  | - | 510 | 480 | С | 487
Щит б/н
102 | Линия от | QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 250 | - | - | 280 |  | - | - | 270 | А | 270
103 | Линия от | QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 270 | - | 280 | В | 287
104 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 300 | - |  | - | 310 | 290 | С | 298
105 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 310 | - | - | 350 |  | - | - | 330 | А | 333
106 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 276
107 | Линия от | QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 230 | - |  | - | 230 | 220 | С | 222
108 | Линия от | QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 270 |  | - | - | 250 | А | 254
109 | Линия от | QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 210 | - | - |  | 220 | - | 230 | В | 233
110 | Линия от | QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 310 | - |  | - | 310 | 300 | С | 303
111 | Линия от | QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 324
112 | Линия от | QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 254
113 | Линия от | QF13 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 300 | - |  | - | 300 | 280 | С | 289
114 | Линия от | QF14 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 270 |  | - | - | 250 | А | 254
115 | Линия от | QF15 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 278
116 | Линия от | QF16 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 280 | - |  | - | 280 | 270 | С | 270
117 | Линия от | QF17 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 200 | - | - | 230 |  | - | - | 210 | А | 217
118 | Линия от | QF18 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 276
119 | Линия от | QF19 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 290 | - |  | - | 290 | 280 | С | 280
ЩО-15
120 | Линия от | QF1 | ~220В | ВВГнг |  |  | 2х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 320 | - | - | - |  | - | - | - | А | 345
121 | Линия от | QF2 | ~220В | КГ |  |  | 2х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 210 | - | - |  | - | - | - | В | 234
122 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 260 | - |  | - | 260 | 250 | С | 254
123 | Линия от | QF4 | ~220В | ПВС |  | * | 3х | 0.75 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 312
124 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 256
125 | Линия от | QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 323
126 | Линия от | QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 360 | - |  | - | 370 | 350 | С | 354
127 | Линия от | QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 270 |  | - | - | 250 | А | 254
128 | Линия от | QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 240 | - | - |  | 250 | - | 260 | В | 265
ABV 2.2/1
129 | Линия от | QF1 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 530 |  | 410 | 500 |  | 430 | 420 | 480 | 490 |  | 450 | 480 | 460 | АВС | 465
130 | Линия от | QF2 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 560 |  | 430 | 520 |  | 450 | 440 | 500 | 520 |  | 470 | 510 | 480 | АВС | 487
ABV 2.2/2
131 | Линия от | QF1 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 610 |  | 480 | 570 |  | 500 | 480 | 550 | 570 |  | 510 | 560 | 530 | АВС | 534
132 | Линия от | QF2 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 460 | - | - | 530 |  | - | - | 490 | А | 498
133 | Линия от | QF3 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 650 |  | 510 | 610 |  | 530 | 510 | 590 | 600 |  | 550 | 590 | 560 | АВС | 568
134 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 280 | - | 290 | В | 290
135 | Линия от | QF5 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 420 | - | - | 480 |  | - | - | 450 | А | 456
Электрощитовая 2.3
ЩО-2.1
136 | Линия от | QF1 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 420 | - | - | 480 |  | - | - | 450 | А | 456
137 | Линия от | QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 310 | - | - |  | 330 | - | 340 | В | 342
138 | Линия от | QF3 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 450 | - |  | - | 450 | 430 | С | 435
139 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 300 |  | - | - | 280 | А | 287
140 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 321
141 | Линия от | QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 330 | - |  | - | 330 | 320 | С | 323
142 | Линия от | QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 340 | - | - | 390 |  | - | - | 360 | А | 365
143 | Линия от | QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 270 | - | - |  | 280 | - | 290 | В | 298
144 | Линия от | QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 280 | - |  | - | 280 | 270 | С | 276
145 | Линия от | QF10 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 500 | - | - | 570 |  | - | - | 540 | А | 542
146 | Линия от | QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 310 | - | - |  | 330 | - | 340 | В | 345
147 | Линия от | QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 320 | - |  | - | 320 | 310 | С | 312
148 | Линия от | QF13 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 300 |  | - | - | 280 | А | 287
149 | Линия от | QF14 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 270 | - | - |  | 290 | - | 290 | В | 299
150 | Линия от | QF15 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 260 | - |  | - | 260 | 250 | С | 254
151 | Линия от | QF16 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 390 | - | - | 450 |  | - | - | 420 | А | 423
152 | Линия от | QF17 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 278
153 | Линия от | QF18 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 480 | - |  | - | 480 | 460 | С | 465
154 | Линия от | QF19 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 500 | - |  | - | 510 | 480 | С | 489
155 | Линия от | QF20 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 2х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 410 | - | - |  | - | - | - | В | 452
156 | Линия от | QF21 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 320 | - | - | 360 |  | - | - | 340 | А | 345
157 | Линия от | QF22 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 321
158 | Линия от | QF23 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 270 | - |  | - | 270 | 260 | С | 260
159 | Линия от | QF24 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 400 | - | - |  | 430 | - | 440 | В | 444
160 | Линия от | QF25 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 480 | - |  | - | 480 | 460 | С | 465
161 | Линия от | QF26 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 240 | - | - | 280 |  | - | - | 260 | А | 265
162 | Линия от | QF27 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 280 | - | 280 | В | 289
163 | Линия от | QF28 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 320 | - |  | - | 320 | 310 | С | 311
164 | Линия от | QF29 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 290 |  | - | - | 270 | А | 277
165 | Линия от | QF30 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 250 | - | 260 | В | 260
166 | Линия от | QF31 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 340 | - |  | - | 340 | 330 | С | 333
167 | Линия от | QF32 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 312
168 | Линия от | QF33 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 330 | - | - |  | 350 | - | 360 | В | 365
169 | Линия от | QF34 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 350 | - |  | - | 360 | 340 | С | 344
170 | Линия от | QF35 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 440 | - | - | 500 |  | - | - | 470 | А | 476
171 | Линия от | QF36 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 450 | - | - |  | 480 | - | 490 | В | 499
172 | Линия от | QF37 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 460 | - |  | - | 470 | 450 | С | 450
173 | Линия от | QF38 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 310 | - | - | 350 |  | - | - | 330 | А | 333
174 | Линия от | QF39 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 440 | - | - |  | 470 | - | 480 | В | 489
175 | Линия от | QF40 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 480 | - |  | - | 490 | 470 | С | 470
ЩАО-2.1
176 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 310
177 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 330 | - | - |  | 350 | - | 360 | В | 365
178 | Линия от | QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 420 | - |  | - | 430 | 410 | С | 412
179 | Линия от | QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 390 | - | - | 450 |  | - | - | 420 | А | 423
180 | Линия от | QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 324
181 | Линия от | QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 330 | - |  | - | 340 | 320 | С | 324
182 | Линия от | QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 350 | - | - | 400 |  | - | - | 370 | А | 376
183 | Линия от | QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 340 | - | - |  | 360 | - | 370 | В | 377
184 | Линия от | QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 330 | - |  | - | 330 | 320 | С | 323
185 | Линия от | QF13 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 330 | - | - | 370 |  | - | - | 350 | А | 355
186 | Линия от | QF14 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 410 | - | - |  | 440 | - | 450 | В | 456
187 | Линия от | QF15 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 330 | - |  | - | 330 | 320 | С | 323
188 | Линия от | QF16 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 500 | - | - | 570 |  | - | - | 530 | А | 534
189 | Линия от | QF17 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 510 | - | - |  | 540 | - | 560 | В | 565
190 | Линия от | QF18 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 450 | - |  | - | 450 | 430 | С | 434
191 | Линия от | QF19 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 450 | - | - | 520 |  | - | - | 480 | А | 489
192 | Линия от | QF20 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 310 | - | - |  | 330 | - | 350 | В | 350
193 | Линия от | QF23 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 327
194 | Линия от | QF24 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 390 | - |  | - | 390 | 370 | С | 376
195 | Линия от | QF25 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 310 | - | - |  | 330 | - | 340 | В | 342
196 | Линия от | QF26 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 370 | - |  | - | 380 | 360 | С | 365
197 | Линия от | QF27 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 325
198 | Линия от | QF28 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 480 | - |  | - | 480 | 460 | С | 465
199 | Линия от | QF29 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 250 | - | - | 290 |  | - | - | 270 | А | 276
200 | Линия от | QF30 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 270 | - | - |  | 280 | - | 290 | В | 298
201 | Линия от | QF31 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 260 | - |  | - | 260 | 250 | С | 256
202 | Линия от | QF32 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 280 | - | - | 310 |  | - | - | 290 | А | 298
203 | Линия от | QF33 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 220 | - | - |  | 230 | - | 240 | В | 246
204 | Линия от | QF34 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 280 | - |  | - | 280 | 270 | С | 276
205 | Линия от | QF35 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 270 |  | - | - | 250 | А | 254
206 | Линия от | QF36 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 300 |  | - | - | 280 | А | 287
207 | Линия от | QF37 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 290 |  | - | - | 280 | А | 280
208 | Линия от | QF38 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 270 | - | - | 310 |  | - | - | 290 | А | 290
209 | Линия от | QF39 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 280 | - | - |  | 300 | - | 310 | В | 312
210 | Линия от | QF52 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 440 | - | - | 510 |  | - | - | 470 | А | 478
211 | Линия от | QF53 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 400 | - | - |  | 430 | - | 440 | В | 444
ЩС-2.1
212 | Линия от | 1QF4 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 470 | - | - |  | 500 | - | 520 | В | 523
213 | Линия от | 1QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 350 | - |  | - | 360 | 340 | С | 345
214 | Линия от | 1QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 321
215 | Линия от | 1QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 280 | - | - |  | 300 | - | 310 | В | 310
216 | Линия от | 1QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 350 | - |  | - | 350 | 340 | С | 340
217 | Линия от | 1QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 270 | - | - | 300 |  | - | - | 280 | А | 289
218 | Линия от | 1QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 276
219 | Линия от | 1QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 370 | - |  | - | 370 | 350 | С | 356
220 | Линия от | 1QF12 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 510 | - | - | 580 |  | - | - | 540 | А | 546
221 | Линия от | 1QF13 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 580 | - | - |  | 620 | - | 640 | В | 647
222 | Линия от | 1QF14 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 510 | - |  | - | 520 | 490 | С | 498
223 | Линия от | 1QF15 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 360 | - | - | 410 |  | - | - | 380 | А | 389
224 | Линия от | 1QF16 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 390 | - | - |  | 410 | - | 430 | В | 431
225 | Линия от | 2QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 312
226 | Линия от | 2QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 321
227 | Линия от | 2QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 390 | - |  | - | 390 | 370 | С | 376
228 | Линия от | 2QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 320 | - | - | 360 |  | - | - | 340 | А | 345
229 | Линия от | 2QF5 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 380 | - | - |  | 410 | - | 420 | В | 424
230 | Линия от | 2QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 330 | - |  | - | 330 | 320 | С | 320
231 | Линия от | 2QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 310 | - | - | 360 |  | - | - | 340 | А | 340
232 | Линия от | 2QF8 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 490 | - | - |  | 520 | - | 540 | В | 540
233 | Линия от | 3QF8 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 550 | - |  | - | 550 | 530 | С | 530
234 | Линия от | 3QF9 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 480 | - | - | 550 |  | - | - | 520 | А | 520
ЩАПП-2.1
235 | Линия от | QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 390 | - | - | 450 |  | - | - | 420 | А | 421
236 | Линия от | QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 350 | - | - |  | 370 | - | 390 | В | 390
237 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 470 | - |  | - | 470 | 450 | С | 453
238 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 324
239 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 330 | - | - |  | 350 | - | 360 | В | 365
240 | Линия от | QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 310
241 | Линия от | QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 300 | - | - |  | 320 | - | 330 | В | 330
242 | Линия от | QF11 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 440 | - | - |  | 470 | - | 480 | В | 489
243 | Линия от | QF12 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 620 | - |  | - | 620 | 590 | С | 598
244 | Линия от | QF13 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 330 | - | - | 380 |  | - | - | 350 | А | 356
245 | Линия от | QF14 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 270 | - | 280 | В | 280
246 | Линия от | QF15 | ~380В | NYM |  |  | 5х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 440 |  | 340 | 410 |  | 360 | 350 | 400 | 410 |  | 370 | 400 | 380 | АВС | 388
247 | Линия от | QF16 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 320
248 | Линия от | QF19 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 500 | - | - | 570 |  | - | - | 540 | А | 540
249 | Линия от | QF20 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 480 | - | - |  | 510 | - | 530 | В | 530
250 | Линия от | QF21 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 540 | - |  | - | 540 | 520 | С | 520
251 | Линия от | QF22 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 550 | - | - | 630 |  | - | - | 580 | А | 589
252 | Линия от | QF23 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 440 | - | - |  | 470 | - | 490 | В | 490
ЩО-2.3
253 | Линия от | 1QF1 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 630 | - | - | 720 |  | - | - | 670 | А | 675
254 | Линия от | 1QF2 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 490 | - | - |  | 530 | - | 540 | В | 548
255 | Линия от | 1QF3 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 640 | - |  | - | 650 | 620 | С | 623
256 | Линия от | 1QF4 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 560 | - | - | 640 |  | - | - | 590 | А | 599
257 | Линия от | 1QF5 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 590 | - | - |  | 630 | - | 650 | В | 657
258 | Линия от | 1QF6 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 720 | - |  | - | 730 | 690 | С | 698
259 | Линия от | 1QF7 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 630 | - | - | 720 |  | - | - | 670 | А | 678
260 | Линия от | 1QF8 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 590 | - | - |  | 630 | - | 650 | В | 657
261 | Линия от | 1QF9 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 580 | - |  | - | 590 | 560 | С | 567
262 | Линия от | 1QF10 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 590 | - | - | 670 |  | - | - | 630 | А | 634
263 | Линия от | 1QF11 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 500 | - | - |  | 540 | - | 560 | В | 560
264 | Линия от | 1QF12.1 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 600 | - |  | - | 600 | 580 | С | 580
265 | Линия от | 1QF12.2 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 550 | - | - | 630 |  | - | - | 590 | А | 590
266 | Линия от | 1QF13 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 490 | - | - |  | 520 | - | 540 | В | 543
267 | Линия от | 1QF14 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 710 | - |  | - | 720 | 680 | С | 687
268 | Линия от | 1QF15 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 500 | - | - | 570 |  | - | - | 530 | А | 534
269 | Линия от | 1QF16 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 510 | - | - |  | 540 | - | 560 | В | 567
270 | Линия от | 1QF17 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 650 | - |  | - | 660 | 630 | С | 634
271 | Линия от | 1QF18 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 570 | - | - | 650 |  | - | - | 610 | А | 612
272 | Линия от | 1QF19 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 570 | - | - |  | 610 | - | 630 | В | 634
273 | Линия от | 1QF20 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 670 | - |  | - | 670 | 640 | С | 645
274 | Линия от | 1QF21 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 650 | - | - | 740 |  | - | - | 690 | А | 698
275 | Линия от | 1QF22 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 650 | - | - |  | 700 | - | 720 | В | 723
276 | Линия от | 1QF23 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 770 | - |  | - | 780 | 740 | С | 745
277 | Линия от | 1QF25 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 610 | - | - |  | 650 | - | 670 | В | 678
278 | Линия от | 1QF27 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 820 |  | 640 | 770 |  | 670 | 650 | 740 | 770 |  | 690 | 750 | 720 | АВС | 721
279 | Линия от | 1QF28 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 680 |  | 530 | 640 |  | 560 | 540 | 620 | 630 |  | 580 | 620 | 590 | АВС | 598
280 | Линия от | 1QF31 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 580 | - |  | - | 590 | 560 | С | 567
281 | Линия от | 1QF32 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 510 | - | - | 580 |  | - | - | 540 | А | 546
282 | Линия от | 1QF33 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 510 | - | - |  | 540 | - | 560 | В | 564
283 | Линия от | 1QF34 | ~220В | ППГнг-HF |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 550 | - |  | - | 560 | 530 | С | 534
284 | Линия от | 1QF35 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 580 |  | 450 | 550 |  | 470 | 460 | 530 | 540 |  | 490 | 530 | 510 | АВС | 510
ЩАО-5
285 | Линия от | QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 220 | - | - |  | 230 | - | 240 | В | 245
286 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 300 | - |  | - | 300 | 290 | С | 290
287 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 240 | - | - | 270 |  | - | - | 260 | А | 260
288 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 280 | - | - |  | 300 | - | 310 | В | 312
289 | Линия от | QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 320 | - |  | - | 320 | 310 | С | 312
290 | Линия от | QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 260 |  | - | - | 240 | А | 245
291 | Линия от | QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 278
292 | Линия от | QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 250 | - |  | - | 250 | 240 | С | 241
293 | Линия от | QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 350 | - | - | 400 |  | - | - | 370 | А | 376
294 | Линия от | QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 280 | - | 290 | В | 290
295 | Линия от | QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 280 | - |  | - | 280 | 270 | С | 270
296 | Линия от | QF13 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 250 | - | - | 290 |  | - | - | 270 | А | 276
297 | Линия от | QF14 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 250 | - | 260 | В | 260
298 | Линия от | QF15 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 310 | - |  | - | 310 | 300 | С | 303
299 | Линия от | QF16 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 320
300 | Линия от | QF21 | ~220В | ПВС |  | * | 3х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 450 | - |  | - | 450 | 430 | С | 435
ABV 2.1/1
301 | Линия от | QF1 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 750 |  | 580 | 700 |  | 610 | 590 | 680 | 690 |  | 630 | 680 | 650 | АВС | 654
302 | Линия от | QF2 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 700 |  | 550 | 660 |  | 570 | 550 | 630 | 650 |  | 590 | 640 | 610 | АВС | 612
303 | Линия от | QF3 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 630 |  | 490 | 590 |  | 510 | 490 | 560 | 580 |  | 530 | 570 | 540 | АВС | 548
304 | Линия от | QF4 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 560 |  | 430 | 520 |  | 450 | 440 | 500 | 520 |  | 470 | 510 | 480 | АВС | 487
ABV 2.1/2
305 | Линия от | QF1 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 620 |  | 490 | 580 |  | 510 | 490 | 560 | 580 |  | 520 | 570 | 540 | АВС | 546
Электрощитовая 2.4
ЩО-2.2
306 | Линия от | QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 280 | - | - | 310 |  | - | - | 290 | А | 299
307 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 290 | - |  | - | 300 | 280 | С | 287
308 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 312
309 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 256
310 | Линия от | QF6 | ~380В | NYM |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 330 |  | 250 | 300 |  | 260 | 260 | 290 | 300 |  | 270 | 300 | 280 | АВС | 287
ЩАО-2
311 | Линия от | QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 320 | - | - | 360 |  | - | - | 340 | А | 341
312 | Линия от | QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 210 | - | - |  | 220 | - | 230 | В | 234
313 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 260 | - |  | - | 260 | 250 | С | 256
314 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 323
315 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 270 | - | 280 | В | 287
316 | Линия от | QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 312
317 | Линия от | QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 280 | - | 280 | В | 289
318 | Линия от | QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 320 | - |  | - | 320 | 310 | С | 314
319 | Линия от | QF14 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 410 | - | - |  | 430 | - | 450 | В | 453
320 | Линия от | QF15 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 430 | - |  | - | 440 | 420 | С | 423
321 | Линия от | QF22 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 260 |  | - | - | 250 | А | 250
322 | Линия от | QF0 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 410 | - |  | - | 410 | 390 | С | 398
323 | Линия от | QF | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 420 | - |  | - | 430 | 410 | С | 412
ЩО-2.2 (1)
324 | Линия от | 1QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 360 | - | - | 400 |  | - | - | 380 | А | 383
325 | Линия от | 1QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 323
326 | Линия от | 1QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 360 | - |  | - | 370 | 350 | С | 353
327 | Линия от | 1QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 340 | - | - | 390 |  | - | - | 360 | А | 367
328 | Линия от | 1QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 323
329 | Линия от | 1QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 320 | - |  | - | 320 | 310 | С | 312
330 | Линия от | 1QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 360 | - | - | 410 |  | - | - | 380 | А | 387
331 | Линия от | 1QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 276
332 | Линия от | 1QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 310 | - |  | - | 310 | 290 | С | 299
333 | Линия от | 1QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 250 | - | - | 290 |  | - | - | 270 | А | 276
334 | Линия от | 1QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 220 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 250
335 | Линия от | 1QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 320 | - |  | - | 320 | 310 | С | 310
336 | Линия от | 1QF13 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 290 |  | - | - | 280 | А | 280
337 | Линия от | 1QF14 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 390 | - | - |  | 420 | - | 430 | В | 436
338 | Линия от | 1QF15 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 510 | - |  | - | 520 | 490 | С | 498
339 | Линия от | 1QF16 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 440 | - | - | 500 |  | - | - | 470 | А | 475
340 | Линия от | 1QF17 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 256
341 | Линия от | 1QF18 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 300 | - |  | - | 300 | 280 | С | 289
342 | Линия от | 1QF19 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 320 | - | - | 360 |  | - | - | 340 | А | 343
343 | Линия от | 1QF20 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 330 | - | - |  | 350 | - | 360 | В | 369
344 | Линия от | 1QF21 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 330 | - |  | - | 330 | 320 | С | 320
345 | Линия от | 1QF22 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 660 |  | 510 | 620 |  | 540 | 520 | 590 | 610 |  | 550 | 600 | 570 | АВС | 576
346 | Линия от | 1QF23 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 240 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 270
347 | Линия от | 1QF24 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 260 | - |  | - | 260 | 250 | С | 250
348 | Линия от | 1QF25 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 270 | - | - | 300 |  | - | - | 280 | А | 288
349 | Линия от | 1QF26 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 250 | - | 250 | В | 258
350 | Линия от | 1QF27 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 330 | - |  | - | 330 | 320 | С | 320
351 | Линия от | 1QF28 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 280 | - | - | 320 |  | - | - | 300 | А | 300
352 | Линия от | 1QF29 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 340 | - | - |  | 360 | - | 370 | В | 377
353 | Линия от | 1QF30 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 240 | - |  | - | 250 | 240 | С | 240
354 | Линия от | 1QF31 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 320
355 | Линия от | 1QF32 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 330 | - | - |  | 350 | - | 360 | В | 365
356 | Линия от | 1QF33 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 400 | - |  | - | 400 | 380 | С | 387
357 | Линия от | 1QF34 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 320 | - | - | 360 |  | - | - | 340 | А | 345
358 | Линия от | 1QF35 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 280 | - | 290 | В | 290
359 | Линия от | 1QF36 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 290 | - |  | - | 290 | 280 | С | 280
360 | Линия от | 1QF37 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 324
361 | Линия от | 1QF38 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 310 | - | - |  | 330 | - | 340 | В | 345
362 | Линия от | 1QF39 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 620 |  | 490 | 580 |  | 510 | 490 | 560 | 580 |  | 520 | 570 | 540 | АВС | 546
363 | Линия от | 4QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 300 |  | - | - | 280 | А | 287
364 | Линия от | 4QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 254
365 | Линия от | 4QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 290 | - |  | - | 300 | 280 | С | 287
366 | Линия от | 4QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 320 | - |  | - | 320 | 310 | С | 310
367 | Линия от | 4QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 324
368 | Линия от | 4QF6 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 410 | - | - |  | 440 | - | 450 | В | 456
369 | Линия от | 4QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 390 | - |  | - | 400 | 380 | С | 384
370 | Линия от | 4QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 340 | - | - | 390 |  | - | - | 360 | А | 365
371 | Линия от | 4QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 240 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 270
372 | Линия от | 4QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 280 | - |  | - | 280 | 270 | С | 270
373 | Линия от | 4QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 320
374 | Линия от | 4QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 350 | - |  | - | 360 | 340 | С | 345
375 | Линия от | 4QF13 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 410 | - | - | 460 |  | - | - | 430 | А | 439
376 | Линия от | 4QF14 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 430 | - |  | - | 440 | 420 | С | 420
377 | Линия от | 4QF15 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 450 |  | 350 | 420 |  | 370 | 360 | 410 | 420 |  | 380 | 410 | 390 | АВС | 398
ЩО-2.2 (2)
378 | Линия от | 2QF1 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 440 | - | - |  | 470 | - | 480 | В | 487
379 | Линия от | 2QF2 | ~380В | ППГнг-HF |  |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 610 |  | 480 | 570 |  | 500 | 480 | 550 | 570 |  | 510 | 560 | 530 | АВС | 534
380 | Линия от | 2QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 330 | - | - | 380 |  | - | - | 350 | А | 357
381 | Линия от | 2QF7 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 380 | - | - |  | 410 | - | 420 | В | 423
382 | Линия от | 2QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 480 | - |  | - | 480 | 460 | С | 465
383 | Линия от | 2QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 400 | - | - |  | 430 | - | 440 | В | 444
384 | Линия от | 2QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 500 | - |  | - | 510 | 480 | С | 487
385 | Линия от | 2QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 400 | - | - | 460 |  | - | - | 430 | А | 431
386 | Линия от | 2QF13 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 370 | - | - |  | 390 | - | 410 | В | 412
387 | Линия от | 2QF14 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 450 | - |  | - | 450 | 430 | С | 435
388 | Линия от | 2QF15 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 360 | - | - | 410 |  | - | - | 380 | А | 389
389 | Линия от | 2QF16 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 410 | - | - |  | 440 | - | 450 | В | 456
390 | Линия от | 2QF17 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 500 | - |  | - | 510 | 480 | С | 487
391 | Линия от | 2QF18 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 580 |  | 460 | 550 |  | 480 | 460 | 530 | 540 |  | 490 | 530 | 510 | АВС | 512
392 | Линия от | 2QF21 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 410 | - |  | - | 420 | 400 | С | 400
393 | Линия от | 2QF22 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 390 | - | - | 450 |  | - | - | 420 | А | 423
394 | Линия от | 2QF23 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 321
395 | Линия от | 2QF24 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 360 | - |  | - | 370 | 350 | С | 354
396 | Линия от | 2QF25 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 550 | - | - | 630 |  | - | - | 580 | А | 589
397 | Линия от | 3QF1 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 500 | - | - | 570 |  | - | - | 540 | А | 540
398 | Линия от | 3QF2 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 410 | - | - |  | 440 | - | 450 | В | 456
399 | Линия от | 3QF3 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 490 | - |  | - | 500 | 480 | С | 480
400 | Линия от | 3QF4 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 410 | - | - | 460 |  | - | - | 430 | А | 439
401 | Линия от | 3QF5 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 410 | - | - |  | 440 | - | 450 | В | 456
402 | Линия от | 3QF6 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 510 | - |  | - | 510 | 490 | С | 495
403 | Линия от | 3QF7 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 490 | - | - | 550 |  | - | - | 520 | А | 523
404 | Линия от | 3QF8 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 450 | - | - |  | 480 | - | 490 | В | 495
405 | Линия от | 3QF9 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 450 | - |  | - | 450 | 430 | С | 433
406 | Линия от | 3QF10 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 420 | - | - | 480 |  | - | - | 450 | А | 456
407 | Линия от | 3QF11 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 400 | - | - | 450 |  | - | - | 420 | А | 429
408 | Линия от | 3QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 310 | - | - |  | 330 | - | 340 | В | 345
409 | Линия от | 3QF13 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 460 | - |  | - | 470 | 450 | С | 450
410 | Линия от | 3QF14 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 340 | - | - | 390 |  | - | - | 370 | А | 370
411 | Линия от | 3QF15 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 450 | - | - |  | 480 | - | 490 | В | 495
412 | Линия от | 3QF16 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 470 | - |  | - | 470 | 450 | С | 456
413 | Линия от | 3QF17 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 450 | - | - | 520 |  | - | - | 480 | А | 488
414 | Линия от | 3QF18 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 430 | - | - |  | 460 | - | 470 | В | 477
415 | Линия от | 3QF19 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 440 | - |  | - | 440 | 420 | С | 426
416 | Линия от | 3QF20 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 360 | - | - | 410 |  | - | - | 390 | А | 390
417 | Линия от | 3QF21 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 310 | - | - |  | 330 | - | 350 | В | 350
418 | Линия от | 3QF22 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 460 | - |  | - | 470 | 450 | С | 451
419 | Линия от | 3QF23 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 430 | - | - | 490 |  | - | - | 450 | А | 458
420 | Линия от | 3QF24 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 450 | - | - |  | 480 | - | 490 | В | 495
421 | Линия от | 3QF25 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 370 | - |  | - | 370 | 350 | С | 358
422 | Линия от | 3QF27 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 560 |  | 440 | 530 |  | 460 | 450 | 510 | 520 |  | 480 | 510 | 490 | АВС | 495
423 | Линия от | 3QF28 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 510 | - | - |  | 550 | - | 570 | В | 570
424 | Линия от | 3QF29 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 560 | - |  | - | 560 | 540 | С | 540
ЩО-2.1 (1)
425 | Линия от | QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 321
426 | Линия от | QF2 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 420 | - | - |  | 450 | - | 460 | В | 465
427 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 410 | - |  | - | 420 | 400 | С | 402
428 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 380 | - | - | 430 |  | - | - | 400 | А | 405
429 | Линия от | QF5 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 560 |  | 440 | 530 |  | 460 | 450 | 510 | 520 |  | 480 | 510 | 490 | АВС | 495
430 | Линия от | QF8 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 380 | - |  | - | 380 | 360 | С | 366
431 | Линия от | QF9 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 310 | - | - | 350 |  | - | - | 330 | А | 331
432 | Линия от | QF10 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 340 | - | - |  | 360 | - | 370 | В | 377
433 | Линия от | QF11 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 300 | - |  | - | 300 | 290 | С | 290
434 | Линия от | QF12 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 290 |  | - | - | 280 | А | 280
435 | Линия от | QF13 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 640 |  | 500 | 600 |  | 530 | 510 | 580 | 600 |  | 540 | 590 | 560 | АВС | 564
436 | Линия от | QF14 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 350 | - |  | - | 360 | 340 | С | 345
437 | Линия от | QF15 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 312
438 | Линия от | QF16 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 560 |  | 440 | 530 |  | 460 | 450 | 510 | 520 |  | 480 | 510 | 490 | АВС | 495
439 | Линия от | QF17 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 440 | - |  | - | 450 | 430 | С | 432
440 | Линия от | QF23 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 310 | - | - | 350 |  | - | - | 330 | А | 333
441 | Линия от | QF24 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 370 | - |  | - | 380 | 360 | С | 365
442 | Линия от | QF25 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 510 | - | - | 580 |  | - | - | 540 | А | 546
443 | Линия от | QF26 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 480 | - | - |  | 510 | - | 530 | В | 534
444 | Линия от | QF27 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 360 | - |  | - | 370 | 350 | С | 354
445 | Линия от | QF28 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 310 | - | - | 350 |  | - | - | 330 | А | 334
446 | Линия от | QF29 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 326
447 | Линия от | QF30 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 320 | - |  | - | 320 | 310 | С | 312
448 | Линия от | QF31 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 270 | - | - | 300 |  | - | - | 280 | А | 289
449 | Линия от | QF32 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 270 | - | - |  | 290 | - | 290 | В | 299
450 | Линия от | QF33 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 350 | - |  | - | 350 | 340 | С | 342
451 | Линия от | QF34 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 340 | - | - | 390 |  | - | - | 360 | А | 365
452 | Линия от | QF35 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 300 | - | 310 | В | 319
453 | Линия от | QF36 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 450 | - |  | - | 450 | 430 | С | 434
454 | Линия от | QF38 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 320 | - | - | 360 |  | - | - | 340 | А | 343
455 | Линия от | QF39 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 370 | - | - |  | 390 | - | 410 | В | 412
456 | Линия от | QF40 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 370 | - |  | - | 380 | 360 | С | 365
457 | Линия от | QF41 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 330 | - | - | 380 |  | - | - | 350 | А | 358
458 | Линия от | QF42 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 450 | - | - |  | 480 | - | 490 | В | 495
459 | Линия от | QF43 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 470 | - |  | - | 470 | 450 | С | 453
460 | Линия от | QF44 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 380 | - | - | 440 |  | - | - | 410 | А | 412
461 | Линия от | QF45 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 300 | - | - |  | 320 | - | 330 | В | 335
462 | Линия от | QF46 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 390 | - |  | - | 390 | 370 | С | 377
463 | Линия от | QF47 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 320 | - | - | 360 |  | - | - | 340 | А | 344
464 | Линия от | QF48 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 310 | - | 320 | В | 321
465 | Линия от | QF49 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 420 | - | - | 480 |  | - | - | 450 | А | 456
466 | Линия от | QF96 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 380 | - | - | 440 |  | - | - | 410 | А | 412
467 | Линия от | QF97 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 300 | - | - |  | 320 | - | 330 | В | 333
468 | Линия от | QF98 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 350 | - |  | - | 360 | 340 | С | 345
469 | Линия от | QF99 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 325
470 | Линия от | QF100 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 290 | - | - |  | 300 | - | 310 | В | 319
471 | Линия от | QF101 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 300 | - |  | - | 300 | 280 | С | 289
472 | Линия от | QF102 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 510 |  | 390 | 470 |  | 410 | 400 | 460 | 470 |  | 430 | 460 | 440 | АВС | 444
473 | Линия от | QF103 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 530 |  | 420 | 500 |  | 430 | 420 | 480 | 490 |  | 450 | 490 | 460 | АВС | 467
474 | Линия от | QF104 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 490 |  | 390 | 460 |  | 400 | 390 | 450 | 460 |  | 420 | 450 | 430 | АВС | 434
475 | Линия от | QF105 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 520 |  | 410 | 490 |  | 420 | 410 | 470 | 480 |  | 440 | 470 | 450 | АВС | 456
476 | Линия от | QF106 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 470 | - |  | - | 470 | 450 | С | 455
477 | Линия от | QF107 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 470 |  | 370 | 440 |  | 380 | 370 | 420 | 440 |  | 390 | 430 | 410 | АВС | 412
ЩО-2.1 (2)
478 | Линия от | QF49 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 260 |  | - | - | 240 | А | 245
479 | Линия от | QF50 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 260 | - | - |  | 280 | - | 290 | В | 290
480 | Линия от | QF51 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 270 | - |  | - | 270 | 260 | С | 260
481 | Линия от | QF52 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 312
482 | Линия от | QF53 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 280 | - | - |  | 300 | - | 310 | В | 312
483 | Линия от | QF54 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 250 | - |  | - | 250 | 240 | С | 245
484 | Линия от | QF55 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 260 | - | - | 290 |  | - | - | 270 | А | 278
485 | Линия от | QF56 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 210 | - | - |  | 230 | - | 240 | В | 241
486 | Линия от | QF57 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 390 | - |  | - | 390 | 370 | С | 376
487 | Линия от | QF58 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 270 | - | - | 310 |  | - | - | 290 | А | 290
488 | Линия от | QF59 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 240 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 270
489 | Линия от | QF60 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 280 | - |  | - | 280 | 270 | С | 276
490 | Линия от | QF61 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 240 | - | - | 270 |  | - | - | 260 | А | 260
491 | Линия от | QF62 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 270 | - | - |  | 290 | - | 300 | В | 303
492 | Линия от | QF63 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 330 | - |  | - | 330 | 320 | С | 320
493 | Линия от | QF64 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 400 | - | - | 460 |  | - | - | 430 | А | 435
494 | Линия от | QF65 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 220 | - | - |  | 230 | - | 240 | В | 245
495 | Линия от | QF66 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 300 | - |  | - | 300 | 290 | С | 290
496 | Линия от | QF67 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 240 | - | - | 270 |  | - | - | 260 | А | 260
497 | Линия от | QF68 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 280 | - | - |  | 300 | - | 310 | В | 312
498 | Линия от | QF69 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 320 | - |  | - | 320 | 310 | С | 312
499 | Линия от | QF70 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 230 | - | - | 260 |  | - | - | 240 | А | 245
500 | Линия от | QF71 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 250 | - | - |  | 260 | - | 270 | В | 278
501 | Линия от | QF72 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 470 | - |  | - | 470 | 450 | С | 453
502 | Линия от | QF73 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 390 | - | - | 450 |  | - | - | 420 | А | 425
503 | Линия от | QF74 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 440 | - | - |  | 470 | - | 480 | В | 487
504 | Линия от | QF75 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 470 | - |  | - | 470 | 450 | С | 456
505 | Линия от | QF76 | ~380В | ВВГнг-LS |  |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 580 |  | 460 | 550 |  | 480 | 460 | 530 | 540 |  | 490 | 530 | 510 | АВС | 512
506 | Линия от | QF79 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 250 | - | 260 | В | 260
507 | Линия от | QF80 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 310 | - |  | - | 310 | 300 | С | 303
508 | Линия от | QF81 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 300 | - | - | 340 |  | - | - | 320 | А | 320
509 | Линия от | QF82 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 390 | - | - |  | 420 | - | 430 | В | 435
510 | Линия от | QF83 | ~220В | ВВГнг-LS |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 420 | - |  | - | 430 | 410 | С | 412
511 | Линия от | QF84 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 270 | - | - | 310 |  | - | - | 290 | А | 290
512 | Линия от | QF85 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 250 | - | 260 | В | 260
513 | Линия от | QF86 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 320 | - |  | - | 320 | 310 | С | 312
514 | Линия от | QF87 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 290 | - | - | 330 |  | - | - | 310 | А | 312
515 | Линия от | QF88 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 220 | - | - |  | 230 | - | 240 | В | 245
516 | Линия от | QF89 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 280 | - |  | - | 290 | 270 | С | 278
517 | Линия от | QF90 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 220 | - | - | 250 |  | - | - | 240 | А | 241
518 | Линия от | QF91 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 340 | - | - |  | 360 | - | 370 | В | 376
519 | Линия от | QF92 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 300 | - |  | - | 300 | 290 | С | 290
520 | Линия от | QF93 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 280 | - |  | - | 280 | 270 | С | 270
521 | Линия от | QF94 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 250 | - | - | 290 |  | - | - | 270 | А | 276
522 | Линия от | QF95 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 230 | - | - |  | 250 | - | 260 | В | 260
523 | Линия от | QF96 | ~380В | NYM |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 340 |  | 270 | 320 |  | 280 | 270 | 310 | 320 |  | 290 | 310 | 300 | АВС | 303
524 | Линия от | QF97 | ~380В | NYM |  |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 360 |  | 280 | 340 |  | 300 | 290 | 330 | 340 |  | 310 | 330 | 320 | АВС | 320
525 | Линия от | QF98 | ~380В | NYM |  |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 400 |  | 310 | 370 |  | 320 | 310 | 360 | 370 |  | 340 | 360 | 350 | АВС | 351
Электрощитовая 2.5
ЩАО-3
526 | Линия от | QF1 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 260 | - |  | - | 260 | 250 | С | 256
527 | Линия от | QF2 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 280 | - | - | 310 |  | - | - | 290 | А | 298
528 | Линия от | QF3 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 220 | - | - |  | 240 | - | 250 | В | 250
529 | Линия от | QF4 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 240 | - |  | - | 240 | 230 | С | 233
530 | Линия от | QF5 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 220 | - | - | 250 |  | - | - | 240 | А | 240
531 | Линия от | QF6 | ~220В | NYM |  |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 280 | - | - |  | 300 | - | 310 | В | 310
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[7 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  |  |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №80 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №78 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №77 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | MIC-2500 |  | 248181 |  |  |  | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  |  |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2021-03-26 |  |  | №200 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание: |  | *Провод марки ПВС не соответствует по условиям применения.
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. №№ 1÷531 соответствуют требованиям ПТЭЭП, прил. №3, раздел 6, п.6.2, раздел 28, п. 28.1.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [16 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [16 empty] | Шишканов В.М.
|  |  | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [16 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №241-3 п-с (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [12 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [12 empty] | Объект: |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [12 empty] | Адрес: |  |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [12 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-3
проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 21 | °С | Влажность воздуха: |  |  |  | 55 |  |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  |  | 748 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.8.37.1, табл. 1.8.34. ПУЭ, п.1.8.40.2.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение |  |  | Марка провода, кабеля, коли- чество жил сечение провода, кабеля (мм²) |  |  |  | Напряже- ние мегаом- метра (В) |  |  | Допуст. сопрот. изоля- ции не менее (МОм) |  | Сопротивление изоляции, (МОм) | [12 empty] | Фазы | Сопротивление изоляции, (МОм)
[13 empty] | А-В L1-L2 |  | В-С L2-L3 | A-C L3-L1 |  | A-N (PEN) L1-N | B-N (PEN) L2-N | C-N (PEN) L3-N | A-PE L1-PE |  | B-PE L2-PE | C-PE L3-PE | N-PE
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15
8 этаж
Электрощитовая
ЩР-8-1
1 | Линия от | 1F1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1470 | - | - | 1670 |  | - | - | 1560 | А | 1564
2 | Линия от | 1F2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1500 | - | - |  | 1600 | - | 1650 | В | 1654
3 | Линия от | 1F3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1660 | - |  | - | 1680 | 1600 | С | 1603
4 | Линия от | 1F4 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1450 | - | - | 1650 |  | - | - | 1540 | А | 1546
5 | Линия от | 1F5 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1700 | - | - |  | 1820 | - | 1870 | В | 1878
6 | Линия от | 1F6 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1600 | - |  | - | 1620 | 1540 | С | 1543
7 | Линия от | 1F7 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1400 | - | - | 1600 |  | - | - | 1490 | А | 1499
8 | Линия от | 1F8 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1400 | - | - |  | 1490 | - | 1540 | В | 1543
9 | Линия от | 1F9 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1760 | - |  | - | 1780 | 1690 | С | 1698
10 | Линия от | 1F10 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1360 | - | - | 1550 |  | - | - | 1450 | А | 1456
11 | Линия от | 1F11 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1500 | - | - |  | 1600 | - | 1650 | В | 1656
12 | Линия от | 1F12 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1600 | - |  | - | 1620 | 1540 | С | 1546
13 | Линия от | 1F13 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1440 | - | - | 1640 |  | - | - | 1530 | А | 1534
14 | Линия от | 1F14 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1470 | - | - |  | 1570 | - | 1620 | В | 1623
15 | Линия от | 1F15 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1690 | - |  | - | 1710 | 1630 | С | 1634
16 | Линия от | 1F16 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1590 | - | - | 1810 |  | - | - | 1700 | А | 1700
17 | Линия от | 1F17 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1520 | - | - |  | 1620 | - | 1670 | В | 1678
18 | Линия от | 1F18 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1640 | - |  | - | 1650 | 1570 | С | 1578
19 | Линия от | 1F19 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1450 | - | - | 1650 |  | - | - | 1540 | А | 1546
20 | Линия от | 1F20 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1630 | - | - |  | 1740 | - | 1800 | В | 1800
21 | Линия от | 1F21 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1900 | - |  | - | 1920 | 1830 | С | 1834
22 | Линия от | 1F22 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1660 | - | - | 1890 |  | - | - | 1760 | А | 1768
23 | Линия от | 1F23 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1600 | - | - |  | 1710 | - | 1760 | В | 1765
24 | Линия от | 1F24 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1660 | - |  | - | 1670 | 1590 | С | 1599
25 | Линия от | 1F25 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1530 | - | - | 1740 |  | - | - | 1630 | А | 1630
27 | Линия от | 1F26 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1500 | - | - |  | 1600 | - | 1650 | В | 1652
28 | Линия от | 1F27 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1510 | - |  | - | 1520 | 1450 | С | 1456
29 | Линия от | 1F28 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1570 | - | - | 1790 |  | - | - | 1670 | А | 1678
30 | Линия от | 1F29 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1610 | - | - |  | 1720 | - | 1770 | В | 1777
31 | Линия от | 1F30 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1950 | - |  | - | - | - | С | 1878
32 | Линия от | 1F31 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1660 | - | - | 1890 |  | - | - | 1770 | А | 1775
33 | Линия от | 1F32 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1420 | - | - |  | 1510 | - | 1560 | В | 1567
34 | Линия от | 1F33 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1730 | - |  | - | 1740 | 1660 | С | 1666
35 | Линия от | 1F34 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1450 | - | - | 1650 |  | - | - | 1540 | А | 1545
36 | Линия от | 1F35 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1470 | - | - |  | 1570 | - | 1620 | В | 1623
37 | Линия от | 1F36 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1720 | - |  | - | 1730 | 1650 | С | 1656
38 | Линия от | 1F37 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1590 | - | - | 1810 |  | - | - | 1700 | А | 1700
39 | Линия от | 1F38 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1510 | - | - |  | 1610 | - | 1670 | В | 1670
40 | Линия от | 1F39 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1680 | - |  | - | 1700 | 1620 | С | 1623
41 | Линия от | 1F40.1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1490 | - | - | 1690 |  | - | - | 1580 | А | 1587
42 | Линия от | 1F40.2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1490 | - | - |  | 1590 | - | 1640 | В | 1645
43 | Линия от | 1F40.3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1760 | - |  | - | 1780 | 1690 | С | 1698
44 | Линия от | 1F41.1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1670 | - | - | 1900 |  | - | - | 1770 | А | 1777
45 | Линия от | 1F41.2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1570 | - | - |  | 1680 | - | 1730 | В | 1734
46 | Линия от | 2F1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1760 | - |  | - | 1780 | 1700 | С | 1700
47 | Линия от | 2F2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1560 | - | - | 1770 |  | - | - | 1660 | А | 1660
48 | Линия от | 2F3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1530 | - | - |  | 1630 | - | 1680 | В | 1688
49 | Линия от | 2F4 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1800 | - |  | - | 1820 | 1730 | С | 1734
50 | Линия от | 2F5 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1650 | - | - | 1870 |  | - | - | 1750 | А | 1756
51 | Линия от | 2F6 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1540 | - | - |  | 1640 | - | 1690 | В | 1699
ЩР-8-2
52 | Линия от | 1F1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1550 | - | - | 1770 |  | - | - | 1650 | А | 1655
53 | Линия от | 1F2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1480 | - | - |  | 1580 | - | 1630 | В | 1634
54 | Линия от | 1F3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1650 | - |  | - | 1660 | 1580 | С | 1588
55 | Линия от | 1F4 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1580 | - | - | 1800 |  | - | - | 1680 | А | 1687
56 | Линия от | 1F6 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1710 | - |  | - | 1720 | 1640 | С | 1645
57 | Линия от | 1F7 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1660 | - | - | 1890 |  | - | - | 1770 | А | 1772
58 | Линия от | 1F8 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1560 | - | - |  | 1670 | - | 1720 | В | 1723
59 | Линия от | 1F9 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1810 | - |  | - | 1830 | 1740 | С | 1745
60 | Линия от | 1F10 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1570 | - | - | 1790 |  | - | - | 1670 | А | 1678
61 | Линия от | 1F11 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1560 | - | - |  | 1660 | - | 1720 | В | 1720
62 | Линия от | 1F12 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1790 | - |  | - | 1810 | 1730 | С | 1730
63 | Линия от | 1F13 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1550 | - | - | 1760 |  | - | - | 1650 | А | 1654
64 | Линия от | 1F14 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1380 | - | - |  | 1470 | - | 1520 | В | 1523
65 | Линия от | 1F15 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1710 | - |  | - | 1720 | 1640 | С | 1645
66 | Линия от | 1F16 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1520 | - | - | 1730 |  | - | - | 1620 | А | 1623
67 | Линия от | 1F17 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1610 | - | - |  | 1720 | - | 1770 | В | 1776
68 | Линия от | 1F27 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1800 | - |  | - | 1820 | 1730 | С | 1734
69 | Линия от | 1F28 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1630 | - | - | 1860 |  | - | - | 1740 | А | 1744
70 | Линия от | 1F29 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1530 | - | - |  | 1630 | - | 1680 | В | 1688
71 | Линия от | 1F30 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1690 | - |  | - | 1710 | 1630 | С | 1634
72 | Линия от | 1F41 | ~380В | ППГнг(А)-HF |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2120 |  | 1660 | 1990 |  | 1730 | 1670 | 1910 | 1970 |  | 1780 | 1930 | 1840 | АВС | 1845
73 | Линия от | 2F1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1800 | - |  | - | 1820 | 1730 | С | 1735
74 | Линия от | 2F2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1650 | - | - | 1880 |  | - | - | 1760 | А | 1765
75 | Линия от | 2F3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1510 | - | - |  | 1610 | - | 1660 | В | 1669
76 | Линия от | 2F4 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1710 | - |  | - | 1720 | 1640 | С | 1645
77 | Линия от | 3F1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1650 | - | - | 1880 |  | - | - | 1750 | А | 1758
78 | Линия от | 3F2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1630 | - | - |  | 1740 | - | 1800 | В | 1800
79 | Линия от | 3F3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1830 | - |  | - | 1850 | 1760 | С | 1768
ЩР-8-3
80 | Линия от | 1F1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1640 | - | - | 1860 |  | - | - | 1740 | А | 1745
81 | Линия от | 1F2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1540 | - | - |  | 1640 | - | 1690 | В | 1698
82 | Линия от | 1F3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1740 | - |  | - | 1750 | 1670 | С | 1674
83 | Линия от | 1F6 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1730 | - |  | - | 1740 | 1660 | С | 1666
84 | Линия от | 1F7 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1500 | - | - | 1700 |  | - | - | 1590 | А | 1598
85 | Линия от | 1F8 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1600 | - | - |  | 1710 | - | 1760 | В | 1768
86 | Линия от | 1F9 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1660 | - |  | - | 1670 | 1590 | С | 1598
87 | Линия от | 1F10 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1590 | - | - | 1810 |  | - | - | 1700 | А | 1700
88 | Линия от | 1F11 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1490 | - | - |  | 1590 | - | 1640 | В | 1647
89 | Линия от | 1F12 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1760 | - |  | - | 1770 | 1690 | С | 1694
90 | Линия от | 1F13 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1650 | - | - | 1870 |  | - | - | 1750 | А | 1756
91 | Линия от | 1F14 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1630 | - | - |  | 1740 | - | 1800 | В | 1800
92 | Линия от | 1F15 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1850 | - |  | - | 1860 | 1780 | С | 1780
93 | Линия от | 1F16 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1580 | - | - | 1800 |  | - | - | 1680 | А | 1689
94 | Линия от | 1F17 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1450 | - | - |  | 1550 | - | 1590 | В | 1599
95 | Линия от | 1F18 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1740 | - |  | - | 1760 | 1670 | С | 1678
96 | Линия от | 1F41 | ~380В | ППГнг(А)-HF |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2130 |  | 1670 | 2000 |  | 1740 | 1680 | 1930 | 1980 |  | 1800 | 1940 | 1850 | АВС | 1856
97 | Линия от | 2F1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1850 | - |  | - | 1870 | 1780 | С | 1787
98 | Линия от | 2F2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1570 | - | - | 1790 |  | - | - | 1670 | А | 1678
99 | Линия от | 2F3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1490 | - | - |  | 1590 | - | 1640 | В | 1645
100 | Линия от | 2F4 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1730 | - |  | - | 1740 | 1660 | С | 1666
101 | Линия от | 2F5 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1640 | - | - | 1860 |  | - | - | 1740 | А | 1745
102 | Линия от | 2F6 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1580 | - | - |  | 1690 | - | 1740 | В | 1745
103 | Линия от | 2F7 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1790 | - |  | - | 1810 | 1720 | С | 1724
ЩР-8-4
104 | Линия от | 1F1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1580 | - | - | 1800 |  | - | - | 1680 | А | 1688
105 | Линия от | 1F2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1420 | - | - |  | 1510 | - | 1560 | В | 1567
106 | Линия от | 1F3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1760 | - |  | - | 1780 | 1700 | С | 1700
107 | Линия от | 1F5 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1420 | - | - |  | 1510 | - | 1560 | В | 1567
108 | Линия от | 1F6 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1740 | - |  | - | 1760 | 1670 | С | 1678
109 | Линия от | 1F7 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1610 | - | - | 1840 |  | - | - | 1720 | А | 1723
110 | Линия от | 1F8 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1580 | - | - |  | 1690 | - | 1740 | В | 1745
111 | Линия от | 1F9 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1740 | - |  | - | 1760 | 1670 | С | 1678
112 | Линия от | 1F10 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1550 | - | - | 1760 |  | - | - | 1650 | А | 1650
113 | Линия от | 1F11 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1570 | - | - |  | 1680 | - | 1730 | В | 1734
114 | Линия от | 1F14 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1520 | - | - |  | 1620 | - | 1670 | В | 1678
115 | Линия от | 1F17 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1590 | - | - |  | 1700 | - | 1750 | В | 1753
116 | Линия от | 2F1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1780 | - |  | - | 1800 | 1720 | С | 1720
117 | Линия от | 2F2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1670 | - | - | 1900 |  | - | - | 1770 | А | 1777
118 | Линия от | 2F3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1510 | - | - |  | 1610 | - | 1660 | В | 1668
119 | Линия от | 2F4 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1710 | - |  | - | 1720 | 1640 | С | 1645
120 | Линия от | 2F5 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1560 | - | - | 1780 |  | - | - | 1670 | А | 1670
121 | Линия от | 2F6 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1440 | - | - |  | 1540 | - | 1580 | В | 1588
122 | Линия от | 2F7 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1660 | - |  | - | 1670 | 1590 | С | 1599
123 | Линия от | 3F1 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1610 | - | - | 1840 |  | - | - | 1720 | А | 1723
124 | Линия от | 3F2 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1530 | - | - |  | 1630 | - | 1680 | В | 1688
125 | Линия от | 3F3 | ~220В | ППГнг(А)-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1720 | - |  | - | 1730 | 1650 | С | 1655
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  |  |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №80 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №78 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №77 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | MIC-2500 |  | 248181 |  |  | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  |  |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2021-03-26 |  |  | №200 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. №№ 1÷125 соответствуют требованиям ПУЭ, п.1.8.37.1, табл. 1.8.34; ПУЭ, п.1.8.40.2.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [15 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [15 empty] | Шишканов В.М.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [15 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №258-4 э
| ООО «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [8 empty] | Адрес: |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-4
проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 21 | °С | Влажность воздуха: |  |  | 55 | % | Атмосферное давление: |  |  |  | 748 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, эксплуатационные, контрольные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПТЭЭП Приложение 3. табл. 28.4.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Наименование защищаемого участка или номер защитного аппарата |  |  | Защитный аппарат (предохранитель, автоматический выключатель) |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) |  |  | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) |  |  | Iк.з. изм. (расч.)/Iн. пл. вст. (Iном. эл. м. расц.) в соответствии с ПТЭЭП |  |  |  | Примечание | Фазы | Iн. авт. (А) | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) | Хар-ка (в)
|  |  |  | Тип | Iном. тепл. рацепителя (А) | I эл. м. расц. (Iн. пл. вст.) А | А | В | С | А | В | С | Допустимое |  | Фактическое
[13 empty] | Тепл. расц. | Эл. м. расц. | Тепл. расц. | Эл. м. расц.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2 этаж
Электрощитовая 2.1
ЩР-2.1
Секция 1
1 | Линия от | QF1 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 323 | С
2 | Линия от | QF2 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 333 | С
3 | Линия от | QF3 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 315 | С
4 | Линия от | QF4 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 298 | С
5 | Линия от | QF5 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.75862 | - | - | 290 | - | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 305 | С
6 | Линия от | QF6 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 333 | С
7 | Линия от | QF7 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | 3 | 1.1 | 23.125 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 365 | С
8 | Линия от | QF8 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 322 | С
9 | Линия от | QF9 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | 3 | 1.1 | 21.875 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 345 | С
10 | Линия от | QF10 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | 3 | 1.1 | 23.125 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 365 | С
11 | Линия от | QF11 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 324 | С
12 | Линия от | QF12 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | 3 | 1.1 | 21.875 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 349 | С
13 | Линия от | QF13 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.61111 | - | - | 360 | 3 | 1.1 | 22.5 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 365 | С
14 | Линия от | QF14 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | 3 | 1.1 | 21.25 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 345 | С
15 | Линия от | QF15 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.66667 | - | - | 330 | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 333 | С
16 | Линия от | QF16 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.75862 | - | - | 290 | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 298 | С
17 | Линия от | QF17 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 270 | С
18 | Линия от | QF18 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 310 | С
19 | Линия от | QF19 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 333 | С
20 | Линия от | QF20 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.64706 | - | - | 340 | - | - | 3 | 1.1 | 21.25 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 354 | С
21 | Линия от | QF21 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 264 | С
22 | Линия от | QF22 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 276 | С
23 | Линия от | QF23 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 340 | С
24 | Линия от | QF24 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 310 | С
25 | Линия от | QF25 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 280 | С
26 | Линия от | QF26 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 260 | С
27 | Линия от | QF27 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | 3 | 1.1 | 21.875 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 345 | С
28 | Линия от | QF28 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 323 | С
29 | Линия от | QF29 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 298 | С
30 | Линия от | QF30 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 276 | С
Секция 2
31 | Линия от | QF1 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 324 | С
32 | Линия от | QF2 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 288 | С
33 | Линия от | QF3 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | С
34 | Линия от | QF4 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 245 | С
35 | Линия от | QF6 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 266 | С
36 | Линия от | QF7 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 288 | С
37 | Линия от | QF8 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 289 | С
38 | Линия от | QF9 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 276 | С
39 | Линия от | QF10 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.46809 | - | - | 470 | - | 3 | 1.1 | 29.375 | 2.9 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 456 | С
40 | Линия от | QF11 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.70968 | - | - | 310 | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 303 | С
41 | Линия от | QF12 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | 3 | 1.1 | 25 | 2.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 389 | С
42 | Линия от | QF13 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.5641 | - | - | 390 | 3 | 1.1 | 24.375 | 2.4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 399 | С
43 | Линия от | QF14 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 285 | С
44 | Линия от | QF15 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.75862 | - | - | 290 | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 297 | С
45 | Линия от | QF16 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | С
46 | Линия от | QF17 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 244 | С
Секция 3
47 | Линия от | QF1 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 276 | С
48 | Линия от | QF3 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 234 | С
49 | Линия от | QF4 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 12.5 | 1.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 212 | С
50 | Линия от | QF5 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 245 | С
51 | Линия от | QF6 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 238 | С
52 | Линия от | QF7 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 1.0476 | - | - | 210 | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 213 | С
53 | Линия от | QF8 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.5641 | - | - | 390 | - | 3 | 1.1 | 24.375 | 2.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 387 | С
54 | Линия от | QF9 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.52381 | - | - | 420 | - | 3 | 1.1 | 26.25 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 412 | С
55 | Линия от | QF10 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | 3 | 1.1 | 23.125 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 367 | С
56 | Линия от | QF11 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.44 | - | - | 500 | - | 3 | 1.1 | 31.25 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 487 | С
57 | Линия от | QF12 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 230 | С
58 | Линия от | QF13 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 312 | С
59 | Линия от | QF14 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 289 | С
60 | Линия от | QF15 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 267 | С
61 | Линия от | QF16 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 234 | С
62 | Линия от | QF17 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.75862 | - | - | 290 | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 299 | С
63 | Линия от | QF18 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 243 | С
64 | Линия от | QF20 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 276 | С
65 | Линия от | QF21 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 240 | С
66 | Линия от | QF23 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 280 | С
67 | Линия от | QF24 | ~220В | legrand | 16 | 160 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 250 | С
68 | Линия от | QF25 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 260 | С
69 | Линия от | QF26 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 1 | - | - | 220 | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 220 | С
70 | Линия от | QF27 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 265 | С
71 | Линия от | QF28 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 231 | С
72 | Линия от | QF30 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 230 | С
73 | Линия от | QF31 | ~380В | iC60N | 20 | 200 | 0.59459 | 0.55 | 0.5641 | 370 | 400 | 390 | 3 | 1.1 | 18.5 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 390 | С
74 | Линия от | QF32 | ~220В | iC60N | 10 | 100 | - | - | 1.0476 | - | - | 210 | 3 | 1.1 | 21 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 210 | С
75 | Линия от | QF33 | ~380В | iC60N | 16 | 160 | 0.95652 | 0.88 | 0.91667 | 230 | 250 | 240 | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 16 | 243 | С
76 | Линия от | QF34 | ~220В | iК60N | 10 | 100 | - | - | 1.0476 | - | - | 210 | 3 | 1.1 | 21 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 216 | С
77 | Линия от | QF35 | ~380В | iC60N | 20 | 200 | 0.5641 | 0.52381 | 0.53659 | 390 | 420 | 410 | 3 | 1.1 | 19.5 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 410 | С
78 | Линия от | QF36 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | С
79 | Линия от | QF37 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 320 | С
80 | Линия от | QF38 | ~380В | iC60N | 32 | 320 | 0.51163 | 0.47826 | 0.48889 | 430 | 460 | 450 | 3 | 1.1 | 13.4375 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 32 | 450 | С
81 | Линия от | QF39 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 230 | С
82 | Линия от | QF40 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 265 | С
ЩР
83 | Линия от | QF1 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 287 | С
84 | Линия от | QF2 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 256 | С
85 | Линия от | QF3 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 243 | С
86 | Линия от | QF4 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 289 | С
87 | Линия от | QF5 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 240 | С
88 | Линия от | QF6 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | С
89 | Линия от | QF7 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 270 | С
90 | Линия от | QF8 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 250 | С
91 | Линия от | QF9 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 230 | С
92 | Линия от | QF10 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | С
93 | Линия от | QF11 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 231 | С
94 | Линия от | QF12 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 260 | С
95 | Линия от | QF13 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | С
96 | Линия от | QF14 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 234 | С
97 | Линия от | QF15 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 1 | - | - | 220 | 3 | 1.1 | 13.75 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 220 | С
98 | Линия от | QF22 | ~380В | iC60N | 16 | 160 | 0.73333 | 0.6875 | 0.70968 | 300 | 320 | 310 | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 16 | 312 | С
99 | Линия от | QF23 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 287 | С
100 | Линия от | QF24 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 256 | С
101 | Линия от | QF25 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 244 | С
Щит б/н
102 | Линия от | QF1 | ~220В | S231 | 16 | 160 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 276 | С
103 | Линия от | QF2 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 298 | С
104 | Линия от | QF3 | ~220В | S231 | 25 | 250 | - | - | 0.5641 | - | - | 390 | 3 | 1.1 | 15.6 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 25 | 398 | С
105 | Линия от | QF4 | ~220В | S231 | 25 | 250 | 0.61111 | - | - | 360 | - | - | 3 | 1.1 | 14.4 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 25 | 376 | С
106 | Линия от | QF5 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 276 | С
107 | Линия от | QF6 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 232 | С
108 | Линия от | QF7 | ~220В | S231 | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 288 | С
109 | Линия от | QF8 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 277 | С
110 | Линия от | QF9 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 1 | - | - | 220 | 3 | 1.1 | 13.75 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 220 | С
111 | Линия от | QF11 | ~220В | S231 | 25 | 250 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 10 | 1 | Не соответствует ПТЭЭП | А | 25 | 267 | С
112 | Линия от | QF12 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 278 | С
113 | Линия от | QF13 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 255 | С
114 | Линия от | QF14 | ~220В | S231 | 16 | 160 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 290 | С
115 | Линия от | QF15 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 276 | С
116 | Линия от | QF16 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 264 | С
117 | Линия от | QF17 | ~220В | S231 | 16 | 160 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 240 | С
118 | Линия от | QF18 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 254 | С
119 | Линия от | QF19 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 270 | С
ЩО-15
120 | Линия от | QF1 | ~220В | S231 | 10 | 100 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | 3 | 1.1 | 21 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 220 | С
121 | Линия от | QF2 | ~220В | S231 | 10 | 100 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 23 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 231 | С
122 | Линия от | QF3 | ~220В | S231 | 10 | 100 | - | - | 1.1 | - | - | 200 | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 200 | С
123 | Линия от | QF4 | ~220В | S231 | 10 | 100 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 210 | С
124 | Линия от | QF5 | ~220В | S231 | 10 | 100 | - | 1 | - | - | 220 | - | 3 | 1.1 | 22 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 222 | С
125 | Линия от | QF8 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 298 | С
126 | Линия от | QF9 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 323 | С
127 | Линия от | QF10 | ~220В | S231 | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 280 | С
128 | Линия от | QF11 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 276 | С
ABV 2.2/1
129 | Линия от | QF1 | ~380В | iC60N | 40 | 400 | 0.40741 | 0.37931 | 0.39286 | 540 | 580 | 560 | 3 | 1.1 | 13.5 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 40 | 564 | С
130 | Линия от | QF2 | ~380В | iC60N | 63 | 630 | 0.28571 | 0.26829 | 0.27848 | 770 | 820 | 790 | 3 | 1.1 | 12.2222 | 1.2 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 63 | 798 | С
ABV 2.2/2
131 | Линия от | QF1 | ~380В | iC60N | 25 | 250 | 0.62857 | 0.59459 | 0.61111 | 350 | 370 | 360 | 3 | 1.1 | 14 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 25 | 365 | С
132 | Линия от | QF2 | ~220В | iC60N | 10 | 100 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 22 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 227 | С
133 | Линия от | QF3 | ~380В | iC60N | 20 | 200 | 0.73333 | 0.6875 | 0.70968 | 300 | 320 | 310 | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 312 | С
134 | Линия от | QF4 | ~220В | SH201L | 16 | 160 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 244 | С
135 | Линия от | QF5 | ~220В | iC60N | 10 | 100 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | 3 | 1.1 | 21 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 222 | С
Электрощитовая 2.3
ЩО-2.1
136 | Линия от | QF1 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 324 | В
137 | Линия от | QF2 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.61111 | - | - | 360 | - | 3 | 1.1 | 22.5 | 4.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 354 | В
138 | Линия от | QF3 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | 3 | 1.1 | 19.375 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 312 | В
139 | Линия от | QF4 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 324 | В
140 | Линия от | QF5 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 3.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 300 | В
141 | Линия от | QF6 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 289 | В
142 | Линия от | QF7 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.61111 | - | - | 360 | - | - | 3 | 1.1 | 22.5 | 4.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 376 | В
143 | Линия от | QF8 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 3.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 287 | В
144 | Линия от | QF9 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | 3 | 1.1 | 19.375 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 311 | В
145 | Линия от | QF10 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 288 | В
146 | Линия от | QF11 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 232 | В
147 | Линия от | QF12 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | 3 | 1.1 | 20 | 4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 321 | В
148 | Линия от | QF13 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 289 | В
149 | Линия от | QF14 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.70968 | - | - | 310 | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 305 | В
150 | Линия от | QF15 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 278 | В
151 | Линия от | QF16 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | В
152 | Линия от | QF17 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 1.0476 | - | - | 210 | - | 3 | 1.1 | 21 | 4.2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 212 | В
153 | Линия от | QF18 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | - | 1 | - | - | 220 | 3 | 1.1 | 22 | 4.4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 222 | В
154 | Линия от | QF19 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 25 | 5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 254 | В
155 | Линия от | QF20 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 1.1 | - | - | 200 | - | 3 | 1.1 | 20 | 4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 200 | В
156 | Линия от | QF21 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | 3 | 1.1 | 20 | 4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 333 | В
157 | Линия от | QF22 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.57895 | - | - | 380 | - | 3 | 1.1 | 23.75 | 4.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 378 | В
158 | Линия от | QF23 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | 3 | 1.1 | 21.25 | 4.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 342 | В
159 | Линия от | QF24 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 322 | С
160 | Линия от | QF25 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | 3 | 1.1 | 21.25 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 340 | С
161 | Линия от | QF26 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 220 | В
162 | Линия от | QF27 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 1 | - | - | 220 | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 2.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 221 | В
163 | Линия от | QF28 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 255 | В
164 | Линия от | QF29 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 287 | В
165 | Линия от | QF30 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 3.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 299 | В
166 | Линия от | QF31 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 260 | В
167 | Линия от | QF32 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 243 | В
168 | Линия от | QF33 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 270 | В
169 | Линия от | QF34 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 1.0476 | - | - | 210 | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 211 | В
170 | Линия от | QF35 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | В
171 | Линия от | QF36 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 1.1 | - | - | 200 | - | 3 | 1.1 | 12.5 | 2.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 200 | В
172 | Линия от | QF37 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 310 | С
173 | Линия от | QF38 | ~220В | C60N | 6 | 30 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 45 | 9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 6 | 278 | В
174 | Линия от | QF39 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 324 | С
175 | Линия от | QF40 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | 3 | 1.1 | 21.25 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 345 | С
ЩАО-2.1
176 | Линия от | QF4 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | В
177 | Линия от | QF5 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.6875 | - | - | 320 | - | 3 | 1.1 | 20 | 4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 312 | В
178 | Линия от | QF6 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | 3 | 1.1 | 23.125 | 4.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 378 | В
179 | Линия от | QF7 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.62857 | - | - | 350 | - | - | 3 | 1.1 | 21.875 | 4.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 365 | В
180 | Линия от | QF8 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 278 | В
181 | Линия от | QF9 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 245 | В
182 | Линия от | QF10 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 267 | В
183 | Линия от | QF11 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 3.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 286 | В
184 | Линия от | QF12 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | В
185 | Линия от | QF13 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 222 | В
186 | Линия от | QF14 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 249 | В
187 | Линия от | QF15 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 278 | В
188 | Линия от | QF16 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 283 | С
189 | Линия от | QF17 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.5641 | - | - | 390 | - | 3 | 1.1 | 24.375 | 2.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 387 | С
190 | Линия от | QF18 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | 3 | 1.1 | 21.25 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 343 | С
191 | Линия от | QF19 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 310 | С
192 | Линия от | QF20 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 263 | В
193 | Линия от | QF23 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 254 | В
194 | Линия от | QF24 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.61111 | - | - | 360 | 3 | 1.1 | 22.5 | 4.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 367 | В
195 | Линия от | QF25 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 243 | В
196 | Линия от | QF26 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 1.0476 | - | - | 210 | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 212 | В
197 | Линия от | QF27 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 234 | В
198 | Линия от | QF28 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 23 | 4.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 231 | В
199 | Линия от | QF29 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 276 | В
200 | Линия от | QF30 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 256 | В
201 | Линия от | QF31 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 289 | В
202 | Линия от | QF32 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 12.5 | 2.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 214 | В
203 | Линия от | QF33 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | 3 | 1.1 | 25 | 5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 389 | В
204 | Линия от | QF34 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 267 | В
205 | Линия от | QF35 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 243 | В
206 | Линия от | QF36 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 288 | В
207 | Линия от | QF37 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 3.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 310 | В
208 | Линия от | QF38 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | 3 | 1.1 | 20 | 4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 330 | В
209 | Линия от | QF39 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 279 | В
210 | Линия от | QF52 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 325 | С
211 | Линия от | QF53 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | 3 | 1.1 | 21.875 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 340 | С
ЩС-2.1
212 | Линия от | 1QF4 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 290 | С
213 | Линия от | 1QF5 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 323 | С
214 | Линия от | 1QF6 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 310 | С
215 | Линия от | 1QF7 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | 3 | 1.1 | 21.875 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 346 | С
216 | Линия от | 1QF8 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 280 | С
217 | Линия от | 1QF9 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 312 | С
218 | Линия от | 1QF10 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | 0.61111 | - | - | 360 | - | 3 | 1.1 | 22.5 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 354 | С
219 | Линия от | 1QF11 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | С
220 | Линия от | 1QF12 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 324 | С
221 | Линия от | 1QF13 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | 3 | 1.1 | 23.125 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 365 | С
222 | Линия от | 1QF14 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | - | 0.57895 | - | - | 380 | 3 | 1.1 | 23.75 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 387 | С
223 | Линия от | 1QF15 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 320 | С
224 | Линия от | 1QF16 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 265 | С
225 | Линия от | 2QF1 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 258 | С
226 | Линия от | 2QF2 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 263 | С
227 | Линия от | 2QF3 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | С
228 | Линия от | 2QF4 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 284 | С
229 | Линия от | 2QF5 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 243 | С
230 | Линия от | 2QF6 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 289 | С
231 | Линия от | 2QF7 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 324 | С
232 | Линия от | 2QF8 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | 3 | 1.1 | 21.875 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 340 | С
233 | Линия от | 3QF8 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 319 | С
234 | Линия от | 3QF9 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 311 | С
ЩАПП-2.1
235 | Линия от | QF1 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 27 | 5.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 288 | В
236 | Линия от | QF2 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 26 | 5.2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 254 | В
237 | Линия от | QF3 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 23 | 4.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 231 | В
238 | Линия от | QF4 | ~220В | C60N | 6 | 30 | 1.2941 | - | - | 170 | - | - | 3 | 1.1 | 28.3333 | 5.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 6 | 180 | В
239 | Линия от | QF5 | ~220В | C60N | 6 | 30 | - | 1.1 | - | - | 200 | - | 3 | 1.1 | 33.3333 | 6.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 6 | 199 | В
240 | Линия от | QF7 | ~220В | C60N | 10 | 100 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 23 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 243 | С
241 | Линия от | QF8 | ~220В | iC60N | 25 | 250 | - | 0.57895 | - | - | 380 | - | 3 | 1.1 | 15.2 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 25 | 376 | С
242 | Линия от | QF11 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 262 | С
243 | Линия от | QF12 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 261 | С
244 | Линия от | QF13 | ~220В | C60N | 6 | 30 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 43.3333 | 8.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 6 | 276 | В
245 | Линия от | QF14 | ~220В | C60N | 6 | 60 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 43.3333 | 4.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 6 | 256 | С
246 | Линия от | QF15 | ~380В | C60N | 6 | 60 | 1.0476 | 1 | 1 | 210 | 220 | 220 | 3 | 1.1 | 35 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 6 | 222 | С
247 | Линия от | QF16 | ~220В | C60N | 6 | 30 | 1.2222 | - | - | 180 | - | - | 3 | 1.1 | 30 | 6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 6 | 190 | В
248 | Линия от | QF19 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 321 | С
249 | Линия от | QF20 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 299 | С
250 | Линия от | QF21 | ~220В | iC60N | 25 | 250 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | 3 | 1.1 | 12.8 | 1.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 25 | 324 | С
251 | Линия от | QF22 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 333 | С
252 | Линия от | QF23 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | 0.6875 | - | - | 320 | - | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 312 | С
ЩО-2.3
253 | Линия от | 1QF1 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 333 | С
254 | Линия от | 1QF2 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 290 | С
255 | Линия от | 1QF3 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 323 | С
256 | Линия от | 1QF4 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 310 | С
257 | Линия от | 1QF5 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | 3 | 1.1 | 21.875 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 346 | С
258 | Линия от | 1QF6 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 280 | С
259 | Линия от | 1QF7 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 312 | С
260 | Линия от | 1QF8 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.61111 | - | - | 360 | - | 3 | 1.1 | 22.5 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 354 | С
261 | Линия от | 1QF9 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | С
262 | Линия от | 1QF10 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 324 | С
263 | Линия от | 1QF11 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | 3 | 1.1 | 23.125 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 365 | С
264 | Линия от | 1QF12.1 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.57895 | - | - | 380 | 3 | 1.1 | 23.75 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 387 | С
265 | Линия от | 1QF12.2 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 320 | С
266 | Линия от | 1QF13 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 281 | С
267 | Линия от | 1QF14 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 265 | С
268 | Линия от | 1QF15 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 12.5 | 1.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 212 | С
269 | Линия от | 1QF16 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 233 | С
270 | Линия от | 1QF17 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 1.1579 | - | - | 190 | 3 | 1.1 | 11.875 | 1.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 198 | С
271 | Линия от | 1QF18 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 321 | С
272 | Линия от | 1QF19 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | 1 | - | - | 220 | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 222 | С
273 | Линия от | 1QF20 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | - | 1.1 | - | - | 200 | 3 | 1.1 | 12.5 | 1.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 200 | С
274 | Линия от | 1QF21 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | 0.62857 | - | - | 350 | - | - | 3 | 1.1 | 21.875 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 365 | С
275 | Линия от | 1QF22 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.52381 | - | - | 420 | - | 3 | 1.1 | 26.25 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 412 | С
276 | Линия от | 1QF23 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | 3 | 1.1 | 23.125 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 376 | С
277 | Линия от | 1QF25 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 323 | С
278 | Линия от | 1QF27 | ~380В | iC60N | 25 | 250 | 0.53659 | 0.5 | 0.52381 | 410 | 440 | 420 | 3 | 1.1 | 16.4 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 25 | 427 | С
279 | Линия от | 1QF28 | ~380В | iC60N | 63 | 630 | 0.2973 | 0.28205 | 0.28947 | 740 | 780 | 760 | 3 | 1.1 | 11.746 | 1.1 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 63 | 765 | С
280 | Линия от | 1QF31 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 278 | С
281 | Линия от | 1QF32 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.61111 | - | - | 360 | - | - | 3 | 1.1 | 22.5 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 380 | С
282 | Линия от | 1QF33 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 265 | С
283 | Линия от | 1QF34 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 278 | С
284 | Линия от | 1QF35 | ~380В | iC60N | 25 | 250 | 0.52381 | 0.5 | 0.51163 | 420 | 440 | 430 | 3 | 1.1 | 16.8 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 25 | 435 | С
ЩАО-5
285 | Линия от | QF2 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 288 | С
286 | Линия от | QF3 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 244 | С
287 | Линия от | QF4 | ~220В | S231 | 25 | 250 | 0.59459 | - | - | 370 | - | - | 3 | 1.1 | 14.8 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 25 | 389 | С
288 | Линия от | QF5 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 278 | С
289 | Линия от | QF6 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | С
290 | Линия от | QF7 | ~220В | S231 | 16 | 160 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 243 | С
291 | Линия от | QF8 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 234 | С
292 | Линия от | QF9 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 265 | С
293 | Линия от | QF10 | ~220В | S231 | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 278 | С
294 | Линия от | QF11 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 240 | С
295 | Линия от | QF12 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 270 | С
296 | Линия от | QF13 | ~220В | S231 | 16 | 160 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 256 | С
297 | Линия от | QF14 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 299 | С
298 | Линия от | QF15 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.66667 | - | - | 330 | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 330 | С
299 | Линия от | QF16 | ~220В | S231 | 16 | 160 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 254 | С
300 | Линия от | QF21 | ~220В | S231 | 25 | 250 | - | - | 0.53659 | - | - | 410 | 3 | 1.1 | 16.4 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 25 | 412 | С
ABV 2.1/1
301 | Линия от | QF1 | ~380В | iC60N | 20 | 200 | 0.61111 | 0.57895 | 0.59459 | 360 | 380 | 370 | 3 | 1.1 | 18 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 376 | С
302 | Линия от | QF2 | ~380В | iC60N | 16 | 80 | 0.91667 | 0.84615 | 0.88 | 240 | 260 | 250 | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 16 | 254 | В
303 | Линия от | QF3 | ~380В | iC60N | 16 | 160 | 0.81481 | 0.75862 | 0.78571 | 270 | 290 | 280 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 16 | 287 | С
304 | Линия от | QF4 | ~380В | iC60N | 16 | 160 | 0.84615 | 0.78571 | 0.81481 | 260 | 280 | 270 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 16 | 276 | С
ABV 2.1/2
305 | Линия от | QF1 | ~380В | iC60N | 20 | 200 | 0.66667 | 0.62857 | 0.64706 | 330 | 350 | 340 | 3 | 1.1 | 16.5 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 340 | С
Электрощитовая 2.4
ЩО-2.2
306 | Линия от | QF1 | ~220В | С60а | 16 | 160 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 254 | С
307 | Линия от | QF3 | ~220В | С60а | 16 | 160 | - | - | 1.0476 | - | - | 210 | 3 | 1.1 | 13.125 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 210 | С
308 | Линия от | QF4 | ~220В | С60а | 16 | 160 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 242 | С
309 | Линия от | QF5 | ~220В | С60а | 16 | 160 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 285 | С
310 | Линия от | QF6 | ~380В | ВА47-29 | 32 | 320 | 0.52381 | 0.5 | 0.51163 | 420 | 440 | 430 | 3 | 1.1 | 13.125 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 32 | 435 | С
ЩАО-2
311 | Линия от | QF1 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 1.6923 | - | - | 130 | - | - | 3 | 1.1 | 13 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 140 | В
312 | Линия от | QF2 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 23 | 4.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 231 | В
313 | Линия от | QF3 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | - | 1.0476 | - | - | 210 | 3 | 1.1 | 21 | 4.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 215 | В
314 | Линия от | QF4 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 26 | 5.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 276 | В
315 | Линия от | QF5 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 24 | 4.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 235 | В
316 | Линия от | QF10 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 254 | С
317 | Линия от | QF11 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 287 | С
318 | Линия от | QF12 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 276 | С
319 | Линия от | QF14 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 231 | С
320 | Линия от | QF15 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 264 | С
321 | Линия от | QF22 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 259 | С
322 | Линия от | QF0 | ~220В | legrand | 16 | 160 | - | - | 0.75862 | - | - | 290 | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 298 | С
323 | Линия от | QF | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 321 | С
ЩО-2.2 (1)
324 | Линия от | 1QF1 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 321 | В
325 | Линия от | 1QF2 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 278 | В
326 | Линия от | 1QF3 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.61111 | - | - | 360 | 3 | 1.1 | 22.5 | 4.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 365 | В
327 | Линия от | 1QF4 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 280 | В
328 | Линия от | 1QF5 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.6875 | - | - | 320 | - | 3 | 1.1 | 20 | 4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 312 | В
329 | Линия от | 1QF6 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.66667 | - | - | 330 | 3 | 1.1 | 20.625 | 4.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 333 | В
330 | Линия от | 1QF7 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 244 | В
331 | Линия от | 1QF8 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 265 | В
332 | Линия от | 1QF9 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 230 | В
333 | Линия от | 1QF10 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 254 | В
334 | Линия от | 1QF11 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 1.0476 | - | - | 210 | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 210 | В
335 | Линия от | 1QF12 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 234 | В
336 | Линия от | 1QF13 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | В
337 | Линия от | 1QF14 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 278 | В
338 | Линия от | 1QF15 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 280 | В
339 | Линия от | 1QF16 | ~220В | Easy | 16 | 160 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 12.5 | 1.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 212 | С
340 | Линия от | 1QF17 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 3.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 288 | В
341 | Линия от | 1QF18 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 265 | В
342 | Линия от | 1QF19 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | В
343 | Линия от | 1QF20 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 278 | В
344 | Линия от | 1QF21 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | В
345 | Линия от | 1QF22 | ~380В | S203 | 63 | 630 | 0.2973 | 0.27848 | 0.28947 | 740 | 790 | 760 | 3 | 1.1 | 11.746 | 1.1 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 63 | 767 | С
346 | Линия от | 1QF23 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.61111 | - | - | 360 | - | 3 | 1.1 | 22.5 | 4.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 354 | В
347 | Линия от | 1QF24 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 278 | В
348 | Линия от | 1QF25 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 12.5 | 2.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 213 | В
349 | Линия от | 1QF26 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 264 | В
350 | Линия от | 1QF27 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 274 | В
351 | Линия от | 1QF28 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 278 | В
352 | Линия от | 1QF29 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 231 | В
353 | Линия от | 1QF30 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 280 | В
354 | Линия от | 1QF31 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 290 | С
355 | Линия от | 1QF32 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 265 | В
356 | Линия от | 1QF33 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 270 | В
357 | Линия от | 1QF34 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 223 | В
358 | Линия от | 1QF35 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 254 | В
359 | Линия от | 1QF36 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 1.0476 | - | - | 210 | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 210 | В
360 | Линия от | 1QF37 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 2.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 234 | В
361 | Линия от | 1QF38 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 27 | 5.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 265 | В
362 | Линия от | 1QF39 | ~380В | legrand | 63 | 630 | 0.30556 | 0.28947 | 0.2973 | 720 | 760 | 740 | 3 | 1.1 | 11.4286 | 1.1 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 63 | 745 | С
363 | Линия от | 4QF1 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 12.5 | 1.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 213 | С
364 | Линия от | 4QF2 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 267 | С
365 | Линия от | 4QF3 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.75862 | - | - | 290 | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 293 | С
366 | Линия от | 4QF4 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 265 | С
367 | Линия от | 4QF5 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 244 | С
368 | Линия от | 4QF6 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 1.0476 | - | - | 210 | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 210 | С
369 | Линия от | 4QF7 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 323 | С
370 | Линия от | 4QF8 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.64706 | - | - | 340 | - | - | 3 | 1.1 | 21.25 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 354 | С
371 | Линия от | 4QF9 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.6875 | - | - | 320 | - | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 312 | С
372 | Линия от | 4QF10 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.73333 | - | - | 300 | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 300 | С
373 | Линия от | 4QF11 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 222 | С
374 | Линия от | 4QF12 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 278 | С
375 | Линия от | 4QF13 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 290 | С
376 | Линия от | 4QF14 | ~220В | iC60H | 16 | 160 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 287 | С
377 | Линия от | 4QF15 | ~380В | iC60N | 20 | 200 | 0.59459 | 0.5641 | 0.57895 | 370 | 390 | 380 | 3 | 1.1 | 18.5 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 387 | С
ЩО-2.2 (2)
378 | Линия от | 2QF1 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 3.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 287 | В
379 | Линия от | 2QF2 | ~380В | Easy | 32 | 320 | 0.59459 | 0.55 | 0.57895 | 370 | 400 | 380 | 3 | 1.1 | 11.5625 | 1.1 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 32 | 389 | С
380 | Линия от | 2QF6 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 267 | В
381 | Линия от | 2QF7 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 270 | В
382 | Линия от | 2QF8 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | 3 | 1.1 | 19.375 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 312 | В
383 | Линия от | 2QF10 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 265 | В
384 | Линия от | 2QF11 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 280 | В
385 | Линия от | 2QF12 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 276 | В
386 | Линия от | 2QF13 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 3.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 299 | В
387 | Линия от | 2QF14 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | 3 | 1.1 | 20 | 4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 321 | В
388 | Линия от | 2QF15 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.75862 | - | - | 290 | - | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 3.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 300 | В
389 | Линия от | 2QF16 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 266 | С
390 | Линия от | 2QF17 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 274 | С
391 | Линия от | 2QF18 | ~380В | iC60N | 16 | 160 | 0.66667 | 0.62857 | 0.64706 | 330 | 350 | 340 | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 16 | 342 | С
392 | Линия от | 2QF21 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 231 | В
393 | Линия от | 2QF22 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 280 | В
394 | Линия от | 2QF23 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 1.0476 | - | - | 210 | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 212 | В
395 | Линия от | 2QF24 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 232 | В
396 | Линия от | 2QF25 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 312 | С
397 | Линия от | 3QF1 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | С
398 | Линия от | 3QF2 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 278 | С
399 | Линия от | 3QF3 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 270 | С
400 | Линия от | 3QF4 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 250 | С
401 | Линия от | 3QF5 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 234 | С
402 | Линия от | 3QF6 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 265 | С
403 | Линия от | 3QF7 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 278 | С
404 | Линия от | 3QF8 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 280 | С
405 | Линия от | 3QF9 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 313 | С
406 | Линия от | 3QF10 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 260 | С
407 | Линия от | 3QF11 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 298 | С
408 | Линия от | 3QF12 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 265 | С
409 | Линия от | 3QF13 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 274 | С
410 | Линия от | 3QF14 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 278 | С
411 | Линия от | 3QF15 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 300 | С
412 | Линия от | 3QF16 | ~220В | DPN vigi | 16 | 160 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 280 | С
413 | Линия от | 3QF17 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 244 | С
414 | Линия от | 3QF18 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 232 | С
415 | Линия от | 3QF19 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 244 | С
416 | Линия от | 3QF20 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 310 | С
417 | Линия от | 3QF21 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 278 | С
418 | Линия от | 3QF22 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | С
419 | Линия от | 3QF23 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 230 | С
420 | Линия от | 3QF24 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 234 | С
421 | Линия от | 3QF25 | ~220В | C60N | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 265 | С
422 | Линия от | 3QF27 | ~380В | S233 | 40 | 400 | 0.46809 | 0.44 | 0.45833 | 470 | 500 | 480 | 3 | 1.1 | 11.75 | 1.1 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 40 | 489 | С
423 | Линия от | 3QF28 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 280 | С
424 | Линия от | 3QF29 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 312 | С
ЩО-2.1 (1)
425 | Линия от | QF1 | ~220В | iC60N | 16 | 80 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 2.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 232 | В
426 | Линия от | QF2 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 265 | С
427 | Линия от | QF3 | ~220В | iC60N | 16 | 80 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 274 | В
428 | Линия от | QF4 | ~220В | C60N | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 278 | С
429 | Линия от | QF5 | ~380В | Easy | 25 | 250 | 0.66667 | 0.62857 | 0.64706 | 330 | 350 | 340 | 3 | 1.1 | 13.2 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 25 | 342 | С
430 | Линия от | QF8 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 280 | В
431 | Линия от | QF9 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 12.5 | 2.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 212 | В
432 | Линия от | QF10 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 232 | В
433 | Линия от | QF11 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 244 | В
434 | Линия от | QF12 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | В
435 | Линия от | QF13 | ~380В | iC60N | 20 | 200 | 0.70968 | 0.66667 | 0.6875 | 310 | 330 | 320 | 3 | 1.1 | 15.5 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 321 | С
436 | Линия от | QF14 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 276 | В
437 | Линия от | QF15 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 23 | 4.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 243 | В
438 | Линия от | QF16 | ~380В | iC60N | 20 | 200 | 0.75862 | 0.73333 | 0.75862 | 290 | 300 | 290 | 3 | 1.1 | 14.5 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 299 | С
439 | Линия от | QF17 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 265 | С
440 | Линия от | QF23 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 278 | В
441 | Линия от | QF24 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 280 | В
442 | Линия от | QF25 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 243 | С
443 | Линия от | QF26 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 256 | С
444 | Линия от | QF27 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 1 | - | - | 220 | 3 | 1.1 | 13.75 | 2.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 220 | В
445 | Линия от | QF28 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 22 | 4.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 231 | В
446 | Линия от | QF29 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 280 | В
447 | Линия от | QF30 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 1.0476 | - | - | 210 | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 212 | В
448 | Линия от | QF31 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 2.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 232 | В
449 | Линия от | QF32 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 244 | В
450 | Линия от | QF33 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 265 | В
451 | Линия от | QF34 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 1.1579 | - | - | 190 | - | - | 3 | 1.1 | 19 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 203 | В
452 | Линия от | QF35 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 254 | В
453 | Линия от | QF36 | ~220В | Easy 9 | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 278 | С
454 | Линия от | QF38 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 2.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 234 | В
455 | Линия от | QF39 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 265 | В
456 | Линия от | QF40 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 1.0476 | - | - | 210 | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 210 | В
457 | Линия от | QF41 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 12.5 | 2.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 212 | В
458 | Линия от | QF42 | ~220В | Easy | 16 | 80 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 232 | В
459 | Линия от | QF43 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 265 | В
460 | Линия от | QF44 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 265 | В
461 | Линия от | QF45 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 1.0476 | - | - | 210 | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 212 | В
462 | Линия от | QF46 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 250 | В
463 | Линия от | QF47 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 1.1579 | - | - | 190 | - | - | 3 | 1.1 | 19 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 199 | В
464 | Линия от | QF48 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 1.2222 | - | - | 180 | - | 3 | 1.1 | 18 | 3.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 180 | В
465 | Линия от | QF49 | ~220В | IDif K | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 287 | С
466 | Линия от | QF96 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 254 | В
467 | Линия от | QF97 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 234 | В
468 | Линия от | QF98 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 1 | - | - | 220 | 3 | 1.1 | 13.75 | 2.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 222 | В
469 | Линия от | QF99 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 243 | В
470 | Линия от | QF100 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 234 | В
471 | Линия от | QF101 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | В
472 | Линия от | QF102 | ~380В | Easy 9 | 20 | 200 | 0.70968 | 0.66667 | 0.6875 | 310 | 330 | 320 | 3 | 1.1 | 15.5 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 323 | С
473 | Линия от | QF103 | ~380В | iC60N | 25 | 250 | 0.62857 | 0.59459 | 0.61111 | 350 | 370 | 360 | 3 | 1.1 | 14 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 25 | 365 | С
474 | Линия от | QF104 | ~380В | iC60N | 20 | 200 | 0.66667 | 0.62857 | 0.64706 | 330 | 350 | 340 | 3 | 1.1 | 16.5 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 342 | С
475 | Линия от | QF105 | ~380В | iC60N | 16 | 160 | 0.95652 | 0.88 | 0.91667 | 230 | 250 | 240 | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 16 | 243 | С
476 | Линия от | QF106 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 235 | С
477 | Линия от | QF107 | ~380В | iC60N | 16 | 160 | 0.78571 | 0.75862 | 0.75862 | 280 | 290 | 290 | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 16 | 290 | С
ЩО-2.1 (2)
478 | Линия от | QF49 | ~220В | Easy 9 | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 278 | С
479 | Линия от | QF50 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 1.1579 | - | - | 190 | - | 3 | 1.1 | 11.875 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 189 | В
480 | Линия от | QF51 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 1.2222 | - | - | 180 | 3 | 1.1 | 11.25 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 187 | В
481 | Линия от | QF52 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 222 | В
482 | Линия от | QF53 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 235 | В
483 | Линия от | QF54 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 254 | В
484 | Линия от | QF55 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 276 | В
485 | Линия от | QF56 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 3.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 299 | В
486 | Линия от | QF57 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 232 | В
487 | Линия от | QF58 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 248 | В
488 | Линия от | QF59 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 235 | В
489 | Линия от | QF60 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 255 | В
490 | Линия от | QF61 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 277 | В
491 | Линия от | QF62 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 276 | В
492 | Линия от | QF63 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 1.2222 | - | - | 180 | 3 | 1.1 | 11.25 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 189 | В
493 | Линия от | QF64 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.1579 | - | - | 190 | - | - | 3 | 1.1 | 11.875 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 199 | В
494 | Линия от | QF65 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 1 | - | - | 220 | - | 3 | 1.1 | 13.75 | 2.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 216 | В
495 | Линия от | QF66 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 255 | В
496 | Линия от | QF67 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 288 | В
497 | Линия от | QF68 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 267 | В
498 | Линия от | QF69 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | 3 | 1.1 | 14.375 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 235 | В
499 | Линия от | QF70 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | 3 | 1.1 | 21 | 4.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 220 | В
500 | Линия от | QF71 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 1.1579 | - | - | 190 | - | 3 | 1.1 | 19 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 190 | В
501 | Линия от | QF72 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | - | 1.1 | - | - | 200 | 3 | 1.1 | 20 | 4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 200 | В
502 | Линия от | QF73 | ~220В | iC60N | 10 | 100 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 26 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 276 | С
503 | Линия от | QF74 | ~220В | iC60N | 10 | 100 | - | 1.1579 | - | - | 190 | - | 3 | 1.1 | 19 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 189 | С
504 | Линия от | QF75 | ~220В | iC60N | 10 | 100 | - | - | 1.2222 | - | - | 180 | 3 | 1.1 | 18 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 187 | С
505 | Линия от | QF76 | ~380В | iC60N | 16 | 160 | 0.78571 | 0.73333 | 0.75862 | 280 | 300 | 290 | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 16 | 298 | С
506 | Линия от | QF79 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 1.0476 | - | - | 210 | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 212 | В
507 | Линия от | QF80 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 15 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 243 | В
508 | Линия от | QF81 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | 3 | 1.1 | 13.125 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 220 | В
509 | Линия от | QF82 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 298 | С
510 | Линия от | QF83 | ~220В | iC60N | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 276 | С
511 | Линия от | QF84 | ~220В | C60N | 16 | 80 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 12.5 | 2.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 210 | В
512 | Линия от | QF85 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 1.1579 | - | - | 190 | - | 3 | 1.1 | 19 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 189 | В
513 | Линия от | QF86 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | - | 1.2941 | - | - | 170 | 3 | 1.1 | 17 | 3.4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 170 | В
514 | Линия от | QF87 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 1.1579 | - | - | 190 | - | - | 3 | 1.1 | 19 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 200 | В
515 | Линия от | QF88 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | 3 | 1.1 | 15.625 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 246 | В
516 | Линия от | QF89 | ~220В | C60N | 16 | 80 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | 3 | 1.1 | 16.25 | 3.2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 265 | В
517 | Линия от | QF90 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 20 | 4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 210 | В
518 | Линия от | QF91 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 1.1579 | - | - | 190 | - | 3 | 1.1 | 19 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 190 | В
519 | Линия от | QF92 | ~220В | C60N | 6 | 30 | - | - | 1.375 | - | - | 160 | 3 | 1.1 | 26.6667 | 5.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 6 | 167 | В
520 | Линия от | QF93 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | - | 1.2222 | - | - | 180 | 3 | 1.1 | 18 | 3.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 180 | В
521 | Линия от | QF94 | ~220В | C60N | 10 | 50 | 1.2222 | - | - | 180 | - | - | 3 | 1.1 | 18 | 3.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 195 | В
522 | Линия от | QF95 | ~220В | C60N | 10 | 50 | - | 1.0476 | - | - | 210 | - | 3 | 1.1 | 21 | 4.2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 213 | В
523 | Линия от | QF96 | ~380В | S233 | 25 | 250 | 0.66667 | 0.62857 | 0.64706 | 330 | 350 | 340 | 3 | 1.1 | 13.2 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 25 | 342 | С
524 | Линия от | QF97 | ~380В | SH203L | 25 | 250 | 0.6875 | 0.64706 | 0.66667 | 320 | 340 | 330 | 3 | 1.1 | 12.8 | 1.2 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 25 | 333 | С
525 | Линия от | QF98 | ~380В | S233 | 40 | 400 | 0.47826 | 0.44898 | 0.46809 | 460 | 490 | 470 | 3 | 1.1 | 11.5 | 1.1 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 40 | 478 | С
Электрощитовая 2.5
ЩАО-3
526 | Линия от | QF1 | ~220В | S231 | 25 | 250 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | 3 | 1.1 | 13.6 | 1.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 25 | 345 | С
527 | Линия от | QF2 | ~220В | S231 | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 280 | С
528 | Линия от | QF3 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 16.25 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 254 | С
529 | Линия от | QF4 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 244 | С
530 | Линия от | QF5 | ~220В | S231 | 10 | 100 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 212 | С
531 | Линия от | QF6 | ~220В | S231 | 16 | 160 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 14.375 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 230 | С
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | 3: Заводской номер; 4: Метрологические характеристики; 9: Дата поверки; Эл. м. расц. 13: № аттестата (свидетельства); Эл. м. расц. 15: Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя |  | очередная
1 | MPI-520 |  |  | 3: 723895; 4: 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА); 6: ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I;; 9: 2020-02-24; 11: 2021-02-24; Эл. м. расц. 13: №80; Эл. м. расц. 15: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  |  | 3: 20084; 4: 0-99 % -20 +60 0С; 6: ± 2% ± 0,2 0С; 9: 2020-02-24; 11: 2021-02-24; Эл. м. расц. 13: №78; Эл. м. расц. 15: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  |  | 3: 74; 4: 610-790 мм.рт.ст; 6: ± 0,8 мм.рт.ст.; 9: 2020-02-24; 11: 2021-02-24; Эл. м. расц. 13: №77; Эл. м. расц. 15: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Обозначение типов расцепителей:
| 1. В, С, D, L – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-2010. |  |  | 9: 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
| 2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени. |  |  | 9: 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
При проведении измерений проверено:
a) Отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе.
b) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
Примечание:
| Заключение: |  | Результаты измерений п.п. №№ 1÷531 соответствуют требованиям ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28, п.28.4.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | 10: Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | 6: (подпись); 10: (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | 10: Шишканов В.М.
|  |  | (должность) | 6: (подпись); 10: (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | 10: Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | 6: (подпись); 10: (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №241-4 п-с (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [8 empty] | Адрес: |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-4
проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  |  | 21 | °С Влажность воздуха |  |  | 55 |  | % Атмосферное давление |  |  |  | 748 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, эксплуатационные, контрольные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.8.39 п/п 4, п.1.7.79, табл. 1.7.1.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты |  |  | Аппарат защиты от сверхтока | [6 empty] | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) |  |  | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) |  |  | Время срабатывания аппарата защиты, (сек)
[19 empty] | Iн. автомата | Измеренное (расчётное) значение тока однофаз-го замыкания, (А) | Фазы | Хар-ка автомата
|  |  |  | Типовое обозначение | Тип расцепителя |  | Номин. ток | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания |  |  | А | В | С | А | В | С | Допуст. | По время-токовой хар-ке
1 | 2 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
8 этаж
Электрощитовая
ЩР-8-1
1 | Линия от | 1F1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.61111 | - | - | 360 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 387 | А | С
2 | Линия от | 1F2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.6875 | - | - | 320 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 312 | В | С
3 | Линия от | 1F3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 355 | С | С
4 | Линия от | 1F4 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.61111 | - | - | 360 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 387 | А | С
5 | Линия от | 1F5 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.53659 | - | - | 410 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 399 | В | С
6 | Линия от | 1F6 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 345 | С | С
7 | Линия от | 1F7 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.64706 | - | - | 340 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 362 | А | С
8 | Линия от | 1F8 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.64706 | - | - | 340 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 333 | В | С
9 | Линия от | 1F9 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.61111 | - | - | 360 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 365 | С | С
10 | Линия от | 1F10 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 342 | А | С
11 | Линия от | 1F11 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.64706 | - | - | 340 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 333 | В | С
12 | Линия от | 1F12 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.57895 | - | - | 380 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 387 | С | С
13 | Линия от | 1F13 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 360 | А | С
14 | Линия от | 1F14 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 321 | В | С
15 | Линия от | 1F15 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 350 | С | С
16 | Линия от | 1F16 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.59459 | - | - | 370 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 400 | А | С
17 | Линия от | 1F17 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.46809 | - | - | 470 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 456 | В | С
18 | Линия от | 1F18 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.47826 | - | - | 460 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 460 | С | С
19 | Линия от | 1F19 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.62857 | - | - | 350 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 380 | А | С
20 | Линия от | 1F20 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.61111 | - | - | 360 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 354 | В | С
21 | Линия от | 1F21 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 376 | С | С
22 | Линия от | 1F22 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 334 | А | С
23 | Линия от | 1F23 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.61111 | - | - | 360 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 354 | В | С
24 | Линия от | 1F24 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 321 | С | С
25 | Линия от | 1F25 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.75862 | - | - | 290 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 319 | А | С
27 | Линия от | 1F26 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.51163 | - | - | 430 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 423 | В | С
28 | Линия от | 1F27 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.61111 | - | - | 360 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 365 | С | С
29 | Линия от | 1F28 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 345 | А | С
30 | Линия от | 1F29 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.64706 | - | - | 340 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 333 | В | С
31 | Линия от | 1F30 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 376 | С | С
32 | Линия от | 1F31 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 333 | А | С
33 | Линия от | 1F32 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 345 | В | С
34 | Линия от | 1F33 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.61111 | - | - | 360 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 365 | С | С
35 | Линия от | 1F34 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.61111 | - | - | 360 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 387 | А | С
36 | Линия от | 1F35 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 390 | В | С
37 | Линия от | 1F36 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.61111 | - | - | 360 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 360 | С | С
38 | Линия от | 1F37 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 344 | А | С
39 | Линия от | 1F38 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 324 | В | С
40 | Линия от | 1F39 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 344 | С | С
41 | Линия от | 1F40.1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 355 | А | С
42 | Линия от | 1F40.2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.64706 | - | - | 340 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 333 | В | С
43 | Линия от | 1F40.3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 378 | С | С
44 | Линия от | 1F41.1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.64706 | - | - | 340 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 366 | А | С
45 | Линия от | 1F41.2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 340 | В | С
46 | Линия от | 2F1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 378 | С | В
47 | Линия от | 2F2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 323 | А | В
48 | Линия от | 2F3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | 0.70968 | - | - | 310 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 306 | В | В
49 | Линия от | 2F4 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.75862 | - | - | 290 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 298 | С | В
50 | Линия от | 2F5 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 278 | А | В
51 | Линия от | 2F6 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 266 | В | В
ЩР-8-2
52 | Линия от | 1F1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 355 | А | С
53 | Линия от | 1F2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 387 | В | С
54 | Линия от | 1F3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.5641 | - | - | 390 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 399 | С | С
55 | Линия от | 1F4 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 345 | А | С
56 | Линия от | 1F6 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.61111 | - | - | 360 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 362 | С | С
57 | Линия от | 1F7 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 333 | А | С
58 | Линия от | 1F8 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 365 | В | С
59 | Линия от | 1F9 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 342 | С | С
60 | Линия от | 1F10 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 333 | А | С
61 | Линия от | 1F11 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 387 | В | С
62 | Линия от | 1F12 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.61111 | - | - | 360 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 360 | С | С
63 | Линия от | 1F13 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 321 | А | С
64 | Линия от | 1F14 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 344 | В | С
65 | Линия от | 1F15 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 354 | С | С
66 | Линия от | 1F16 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 344 | А | С
67 | Линия от | 1F17 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.70968 | - | - | 310 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 300 | В | С
68 | Линия от | 1F27 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 344 | С | С
69 | Линия от | 1F28 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.64706 | - | - | 340 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 365 | А | С
70 | Линия от | 1F29 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 323 | В | С
71 | Линия от | 1F30 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 355 | С | С
72 | Линия от | 1F41 | ~380В | CLS6 | OBB MD | С | 32 | 160 | - | 320 | 0.5 | 0.44898 | 0.46809 | 440 | 490 | 470 | < 0,4 | < 0,02 | 32 | 476 | АВС | С
73 | Линия от | 2F1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 243 | С | В
74 | Линия от | 2F2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 278 | А | В
75 | Линия от | 2F3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 256 | В | В
76 | Линия от | 2F4 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 288 | С | В
77 | Линия от | 3F1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 275 | А | В
78 | Линия от | 3F2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | 0.70968 | - | - | 310 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 299 | В | В
79 | Линия от | 3F3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 233 | С | В
ЩР-8-3
80 | Линия от | 1F1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 354 | А | С
81 | Линия от | 1F2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 364 | В | С
82 | Линия от | 1F3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.57895 | - | - | 380 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 387 | С | С
83 | Линия от | 1F6 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 312 | С | С
84 | Линия от | 1F7 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 355 | А | С
85 | Линия от | 1F8 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 387 | В | С
86 | Линия от | 1F9 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.5641 | - | - | 390 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 399 | С | С
87 | Линия от | 1F10 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 345 | А | С
88 | Линия от | 1F11 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 362 | В | С
89 | Линия от | 1F12 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.66667 | - | - | 330 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 333 | С | С
90 | Линия от | 1F13 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.75862 | - | - | 290 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 312 | А | С
91 | Линия от | 1F14 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 340 | В | С
92 | Линия от | 1F15 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 344 | С | С
93 | Линия от | 1F16 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 333 | А | С
94 | Линия от | 1F17 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.61111 | - | - | 360 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 355 | В | С
95 | Линия от | 1F18 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 324 | С | С
96 | Линия от | 1F41 | ~380В | CLS6 | OBB MD | С | 32 | 160 | - | 320 | 0.47826 | 0.43137 | 0.44898 | 460 | 510 | 490 | < 0,4 | < 0,02 | 32 | 498 | АВС | С
97 | Линия от | 2F1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 276 | С | В
98 | Линия от | 2F2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 299 | А | В
99 | Линия от | 2F3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 256 | В | В
100 | Линия от | 2F4 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 243 | С | В
101 | Линия от | 2F5 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | 1.1 | - | - | 200 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 222 | А | В
102 | Линия от | 2F6 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 243 | В | В
103 | Линия от | 2F7 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 267 | С | В
ЩР-8-4
104 | Линия от | 1F1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 354 | А | С
105 | Линия от | 1F2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 364 | В | С
106 | Линия от | 1F3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.57895 | - | - | 380 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 387 | С | С
107 | Линия от | 1F5 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.6875 | - | - | 320 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 312 | В | С
108 | Линия от | 1F6 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 355 | С | С
109 | Линия от | 1F7 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.61111 | - | - | 360 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 387 | А | С
110 | Линия от | 1F8 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.53659 | - | - | 410 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 399 | В | С
111 | Линия от | 1F9 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.64706 | - | - | 340 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 345 | С | С
112 | Линия от | 1F10 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.64706 | - | - | 340 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 362 | А | С
113 | Линия от | 1F11 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.64706 | - | - | 340 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 333 | В | С
114 | Линия от | 1F14 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.6875 | - | - | 320 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 312 | В | С
115 | Линия от | 1F17 | ~220В | CLS6 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 340 | В | С
116 | Линия от | 2F1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 255 | С | В
117 | Линия от | 2F2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 298 | А | В
118 | Линия от | 2F3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 267 | В | В
119 | Линия от | 2F4 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 1 | - | - | 220 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 222 | С | В
120 | Линия от | 2F5 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 245 | А | В
121 | Линия от | 2F6 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 277 | В | В
122 | Линия от | 2F7 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 254 | С | В
123 | Линия от | 3F1 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 234 | А | В
124 | Линия от | 3F2 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 222 | В | В
125 | Линия от | 3F3 | ~220В | CLS6 | OBB MD | В | 16 | 48 | - | 80 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 277 | С | В
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки | 10: № аттестата (свидетельства); 12: Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя | 8: очередная
1 | MPI-520 |  |  | 723895 | 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА) |  | ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I; |  |  | 2020-02-24 | 8: 2021-02-24; 10: №80; 12: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  |  | 20084 | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2020-02-24 | 8: 2021-02-24; 10: №78; 12: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  |  | 74 | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2020-02-24 | 8: 2021-02-24; 10: №77; 12: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Обозначение типов расцепителей:
| 1. В, С, D, L – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-2010. | [9 empty] | 7: 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
| 2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени. | [9 empty] | 7: 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
Выводы:
При проведении измерений проверено:
a) Отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе.
b) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
Примечание:
| Заключение: |  | Кратность тока срабатывания и время отключения защитных автоматов, указанных в п.п. №№ 1÷125 соответствуют требованиям ПУЭ, п.1.8.39 п/п 4, п.1.7.79, табл. 1.7.1.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | 7: Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | 7: (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [7 empty] | 7: Шишканов В.М.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | 7: (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | 7: Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | 7: (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №241-5 п-с (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [14 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [14 empty] | Объект: |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [14 empty] | Адрес: |  |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [14 empty] | Дата проведения измерений до: | [7 empty] | 30 июня 2020 г.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ №258-5
проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха |  |  | 21 | °С |  | Влажность воздуха |  |  |  |  | 55 |  | % | Атмосферное давление | [5 empty] | 748 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п.3.1.8. Прогрузка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п.1.8.37. п.п. 3. ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.2-2010
1. Результаты измерений:
№ п/п | Обозначение по схеме, место установки |  | Типовое обозначе- ние (маркиров ка) | Типы расцепителей |  |  |  |  | Заданная выдержка времени (для категор. В) (с) |  | Номинальный ток (А) |  | Уставка расцепителей | [5 empty] | Проверка расцепителя | [9 empty] | Iн. автомата | Фазы | Хар-ка автомата | Высота строки
[19 empty] | перегрузки |  |  |  |  | короткого замыкания
|  |  |  | токов перегрузки |  | токов короткого замыкания | [6 empty] | токов перегрузки (А) |  |  | токов короткого замыкания (А) |  |  | испытательный ток, (А) |  | Время срабатыва ния, (с) |  |  | Длительность приложения испытательного тока (с) | испытательный ток несрабатывания, (А) | реакция расцепителя, (+/-) | испытательный ток срабатывания, (А) | реакция расцепителя, (+/-)
[21 empty] | Допус-ти- мое |  | Изме- рен- ное
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
8 этаж
Электрощитовая
ЩР-8-1
1 | 1F1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
2 | 1F2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
3 | 1F3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
4 | 1F4 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
5 | 1F5 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
6 | 1F6 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
7 | 1F7 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
8 | 1F8 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
9 | 1F9 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
10 | 1F10 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
11 | 1F11 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
12 | 1F12 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
13 | 1F13 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
14 | 1F14 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
15 | 1F15 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
16 | 1F16 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
17 | 1F17 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
18 | 1F18 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
19 | 1F19 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
20 | 1F20 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
21 | 1F21 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
22 | 1F22 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
23 | 1F23 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
24 | 1F24 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
25 | 1F25 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
27 | 1F26 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
28 | 1F27 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
29 | 1F28 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
30 | 1F29 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
31 | 1F30 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
32 | 1F31 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
33 | 1F32 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
34 | 1F33 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
35 | 1F34 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
36 | 1F35 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
37 | 1F36 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
38 | 1F37 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
39 | 1F38 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
40 | 1F39 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
41 | 1F40.1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
42 | 1F40.2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
43 | 1F40.3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
44 | 1F41.1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
45 | 1F41.2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
46 | 2F1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
47 | 2F2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | А | В | -
48 | 2F3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | В | В | -
49 | 2F4 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
50 | 2F5 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | А | В | -
51 | 2F6 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | В | В | -
ЩР-8-2
52 | 1F1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
53 | 1F2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
54 | 1F3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
55 | 1F4 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
56 | 1F6 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
57 | 1F7 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
58 | 1F8 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
59 | 1F9 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
60 | 1F10 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
61 | 1F11 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
62 | 1F12 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
63 | 1F13 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
64 | 1F14 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
65 | 1F15 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
66 | 1F16 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
67 | 1F17 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
68 | 1F27 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
69 | 1F28 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
70 | 1F29 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
71 | 1F30 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
72 | 1F41 | ~380В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 32 |  | 32 |  |  | 160 | - | 320 | 81.6 |  | 1-60 |  | 23 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 32 | АВС | С | раздвинь строчку
73 | 2F1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
74 | 2F2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | А | В | -
75 | 2F3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | В | В | -
76 | 2F4 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
77 | 3F1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | А | В | -
78 | 3F2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | В | В | -
79 | 3F3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
ЩР-8-3
80 | 1F1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
81 | 1F2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
82 | 1F3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
83 | 1F6 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
84 | 1F7 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
85 | 1F8 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
86 | 1F9 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
87 | 1F10 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
88 | 1F11 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
89 | 1F12 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
90 | 1F13 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
91 | 1F14 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
92 | 1F15 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
93 | 1F16 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
94 | 1F17 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
95 | 1F18 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
96 | 1F41 | ~380В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 32 |  | 32 |  |  | 160 | - | 320 | 81.6 |  | 1-60 |  | 22 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 32 | АВС | С | раздвинь строчку
97 | 2F1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
98 | 2F2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | А | В | -
99 | 2F3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | В | В | -
100 | 2F4 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
101 | 2F5 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | А | В | -
102 | 2F6 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | В | В | -
103 | 2F7 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
ЩР-8-4
104 | 1F1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
105 | 1F2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
106 | 1F3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
107 | 1F5 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
108 | 1F6 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
109 | 1F7 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
110 | 1F8 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
111 | 1F9 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
112 | 1F10 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
113 | 1F11 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
114 | 1F14 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
115 | 1F17 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | В | С | -
116 | 2F1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
117 | 2F2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | А | В | -
118 | 2F3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | В | В | -
119 | 2F4 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
120 | 2F5 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | А | В | -
121 | 2F6 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | В | В | -
122 | 2F7 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
123 | 3F1 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | А | В | -
124 | 3F2 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | В | В | -
125 | 3F3 | ~220В | CLS6 | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 48 | - | 80 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 48 | - | 80 | + | 16 | С | В | -
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [7 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погреш- ность |  | последняя |  |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  |  | 723895 |  | 0÷500В |  |  |  | ±(2,0% и.в.+6 е.м.р.) |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  |  | №80 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  |  | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  |  | №78 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  |  | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  |  | №77 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | РТ2048-02 |  |  | 1241 |  | до 2000А |  |  |  | ±10% |  | 2020-03-26 |  |  |  | 2022-03-26 |  |  |  | №209 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Обозначение типов расцепителей:
1.1. ОВВ - максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.
1.2. НВВ - максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
1.3. МД - максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
1.4. В,C,D, и т.д. – тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010.
Выводы:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. №№ 1÷125 соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.8. Прогрузка первичным током в соответствии с
заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3. ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.2-2010
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [8 empty] | Шишканов В.М.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №258-6 э
| ООО «ТМ-Электро» | [13 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [13 empty] | Объект: |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [13 empty] | Адрес: |  |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [13 empty] | Дата проведения измерений до: | [7 empty] | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-6
Проверки и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)
Климатические условия при проведении измерений
[8 empty] | Температура воздуха | 21 | °С | Влажность воздуха |  |  | 55 | % | Атмосферное давление |  |  |  | 748 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ГОСТ 31 601.2.1-2012; ГОСТ 31 601.2.2-2012; ГОСТ 31 225.2.1-2012; ГОСТ 31 225.2.2-2012; ПТЭЭП и утверждённые методики.
1. Результаты измерений:
№ п/п |  | Типовое обозначение УЗО |  | Место установки по проекту |  | Протокол №5 проверки защиты от сверхтока (для АВДТ) | Номинальный ток нагрузки, А |  |  | Вид дифференциального тока, (А,АС) |  | Номинальный дифференциальный не отключающий ток IΔо, синусоидальный (мА) |  | Номинальный дифференциальный отключающий ток IΔн, синусоидальный (мА) |  |  | Минимальное время неотключения при 2IΔн | Испытательный ток не срабатывания (0,5 IΔн) мА |  | Реакция расцепителя дифференциального тока (+,-) |  | Испытательный ток срабатывания (IΔн) (мА) |  | Реакция расцепителя дифференциального тока (+,-) | Время срабатывания tср при IΔн, (с) |  | Iн. Нагрузки | Высота строки
[25 empty] | Допусти-мое | Измерен- ное
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15
2 этаж
Электрощитовая 2.1
ЩР-2.1
Секция 1
1 |  | legrand | ~220В | QF1 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
2 |  | legrand | ~220В | QF2 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
3 |  | legrand | ~220В | QF3 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
4 |  | legrand | ~220В | QF4 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
5 |  | legrand | ~220В | QF5 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
6 |  | legrand | ~220В | QF6 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
7 |  | legrand | ~220В | QF7 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
8 |  | legrand | ~220В | QF8 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
9 |  | legrand | ~220В | QF9 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
10 |  | legrand | ~220В | QF10 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
11 |  | legrand | ~220В | QF11 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
12 |  | legrand | ~220В | QF12 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
13 |  | legrand | ~220В | QF13 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
14 |  | legrand | ~220В | QF14 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
15 |  | legrand | ~220В | QF15 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
16 |  | legrand | ~220В | QF16 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
17 |  | legrand | ~220В | QF17 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
18 |  | legrand | ~220В | QF18 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
19 |  | legrand | ~220В | QF19 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
20 |  | legrand | ~220В | QF20 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
21 |  | legrand | ~220В | QF21 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
22 |  | legrand | ~220В | QF22 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
23 |  | legrand | ~220В | QF23 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
24 |  | legrand | ~220В | QF24 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
25 |  | legrand | ~220В | QF25 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
26 |  | legrand | ~220В | QF26 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
27 |  | legrand | ~220В | QF27 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
28 |  | legrand | ~220В | QF28 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
29 |  | legrand | ~220В | QF29 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
30 |  | legrand | ~220В | QF30 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
Секция 2
31 |  | legrand | ~220В | QF1 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
32 |  | legrand | ~220В | QF2 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
33 |  | legrand | ~220В | QF3 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
34 |  | legrand | ~220В | QF4 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
35 |  | legrand | ~220В | QF6 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
36 |  | legrand | ~220В | QF7 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
37 |  | legrand | ~220В | QF8 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
38 |  | legrand | ~220В | QF9 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
39 |  | legrand | ~220В | QF10 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
40 |  | legrand | ~220В | QF11 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
41 |  | legrand | ~220В | QF12 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
42 |  | legrand | ~220В | QF13 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
43 |  | legrand | ~220В | QF14 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
44 |  | legrand | ~220В | QF15 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
45 |  | legrand | ~220В | QF16 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
46 |  | legrand | ~220В | QF17 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
Секция 3
47 |  | legrand | ~220В | QF1 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
48 |  | legrand | ~220В | QF3 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
49 |  | legrand | ~220В | QF4 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
50 |  | legrand | ~220В | QF5 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
51 |  | legrand | ~220В | QF6 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
52 |  | legrand | ~220В | QF7 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
53 |  | legrand | ~220В | QF8 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
54 |  | legrand | ~220В | QF9 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
55 |  | legrand | ~220В | QF10 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
56 |  | legrand | ~220В | QF11 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
57 |  | legrand | ~220В | QF12 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
58 |  | legrand | ~220В | QF13 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
59 |  | legrand | ~220В | QF14 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
60 |  | legrand | ~220В | QF15 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
61 |  | legrand | ~220В | QF16 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
62 |  | legrand | ~220В | QF17 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
63 |  | legrand | ~220В | QF18 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
64 |  | legrand | ~220В | QF20 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
65 |  | legrand | ~220В | QF21 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
66 |  | legrand | ~220В | QF23 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
67 |  | legrand | ~220В | QF24 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
68 |  | legrand | ~220В | QF25 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
69 |  | legrand | ~220В | QF26 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
70 |  | legrand | ~220В | QF27 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
71 |  | legrand | ~220В | QF28 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
72 |  | legrand | ~220В | QF30 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
ЩР
73 |  | IDif K | ~220В | QF25 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
Электрощитовая 2.3
ЩО-2.1
74 |  | IDif K | ~220В | QF39 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
75 |  | IDif K | ~220В | QF40 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
ЩАО-2.1
76 |  | IDif K | ~220В | QF52 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
77 |  | IDif K | ~220В | QF53 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
ЩС-2.1
78 |  | DPN vigi | ~220В | 1QF4 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
79 |  | DPN vigi | ~220В | 1QF5 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
80 |  | DPN vigi | ~220В | 1QF9 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
81 |  | DPN vigi | ~220В | 1QF10 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
82 |  | DPN vigi | ~220В | 1QF11 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
83 |  | IDif K | ~220В | 1QF12 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
84 |  | IDif K | ~220В | 1QF13 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
85 |  | IDif K | ~220В | 1QF14 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
86 |  | IDif K | ~220В | 1QF15 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
87 |  | IDif K | ~220В | 2QF8 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
88 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF8 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
89 |  | IDif K | ~220В | 3QF9 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
ЩАПП-2.1
90 |  | IDif K | ~220В | QF19 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
91 |  | IDif K | ~220В | QF22 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
92 |  | IDif K | ~220В | QF23 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
ЩО-2.3
93 |  | DPN vigi | ~220В | 1QF19 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
94 |  | DPN vigi | ~220В | 1QF20 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
95 |  | DPN vigi | ~220В | 1QF21 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
Элктрощитовая 2.4
ЩАО-2
96 |  | legrand | ~220В | QF0 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
97 |  | IDif K | ~220В | QF |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.018 | 16 | -
ЩО-2.2 (2)
98 |  | IDif K | ~220В | 2QF16 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
99 |  | IDif K | ~220В | 2QF17 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
100 |  | IDif K | ~220В | 2QF25 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
101 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF1 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
102 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF2 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
103 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF3 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
104 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF4 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
105 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF5 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
106 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF7 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
107 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF8 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
108 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF9 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
109 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF10 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
110 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF11 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
111 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF15 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
112 |  | DPN vigi | ~220В | 3QF16 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
113 |  | IDif K | ~220В | 3QF28 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
114 |  | IDif K | ~220В | 3QF29 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.017 | 16 | -
ЩО-2.1 (1)
115 |  | Easy 9 | ~220В | QF36 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
116 |  | IDif K | ~220В | QF49 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
ЩО-2.1 (2)
117 |  | Easy 9 | ~220В | QF49 |  | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  |  | Заводской номер |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[7 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  |  |  | 723895 |  | 0,1…1000 Ма(0,1мА) 0-300мс(1мс) |  |  |  | ± 5% I∆n ± (2% tА+2 е.м.р.) |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №80 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  |  |  | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №78 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  |  |  | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №77 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Выводы:
Примечание:
Заключение: |  |  | УЗО, перечисленные в п.п. №№ 1÷117 соответствуют требованиям ГОСТ 31 601.2.1-2012; ГОСТ 31 601.2.2-2012; ГОСТ 31 225.2.1-2012; ГОСТ 31 225.2.2-2012; ПТЭЭП и утверждённым методикам.
|  | Испытания провели: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
[8 empty] | инженер | [12 empty] | Шишканов В.М.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
|  | Протокол проверил: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №200-7 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [8 empty] | Адрес: |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: | [6 empty] | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-7
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств;
Климатические условия при проведении измерений
[5 empty] | Температура воздуха | 21 | °С. | Влажность воздуха |  | 55 | %. |  | Атмосферное давление |  |  |  | 748 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ 1.8.39, п.5. таблица1.8.38
1. Вид грунта: суглинок;
2. Характер грунта: средней влажности;
3. Заземляющее устройство применяется для электроустановки: до 1000 в;
4. Режим нейтрали: глухозаземленная;
5. У дельное сопротивление грунта: не определялось;
6. Расчётный ток замыкания на землю: 250А;
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Назначение заземлителя, заземляющего устройства |  |  |  | Место измерения |  |  | Расстояние до потенциального электрода, (м) | Расстояние до токового электрода, (м) |  |  | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), (Ом) | [5 empty] | К попр.
[13 empty] | Доп. |  | Измер. |  | Привед.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
1 |  | Вывод контура рабочезащитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  |  | Ввод в здание (шина ГЗШ) |  |  | 20 | 40 |  |  | 4 |  | 1.2 |  | 1.92 |  | 1.6
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Заводской номер |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки |  |  |  |  | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку.
[5 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  |  |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №80 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №78 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №77 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание: |  |  |  | *обрыв заземляющих проводников (шин) в следствие коррозии;
а) к протоколу прилагаются схемы, по которым проводились измерения.
б) ввод в здание шин от контуров заземления не обозначен соответствующим знаком. ПУЭ, п.1.7.118. в)полоса от контура заземляющего устройства не окрашена в чёрный цвет и подвержена коррозии. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет. ПТЭЭП п.2.7.7
г) измерение сопротивления заземляющего устройства проводилось с учётом естественных заземлителей, повторных заземлителей отходящих линий и присоединённой глухозаземлённой нейтрали питающей линии;
д) измерение сопротивления контура повторного заземления проводилось непосредственно на шине ГЗШ, с учётом естественных заземлителей, повторных заземлителей отходящих линий и присоединённой глухозаземлённой нейтрали питающей линии, т.к. ввод в здание шины от контура повторного заземления не доступен для осмотра и измерений, а также не обозначен соответствующим знаком. ПУЭ, п.1.7.118.
Заключение: Результаты измерений п.п. №№ 1÷14 соответствуют ПУЭ 1.8.39, п.5, таблица 1.8.38.
Испытания провели: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [9 empty] | Кокшаров С.В.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
[6 empty] | инженер | [9 empty] | Шишканов В.М.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [9 empty] | Кокшаров С.В.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №200-8 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [13 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [13 empty] | Объект: |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [13 empty] | Адрес: |  |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [13 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-8
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств молниезащиты
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  |  |  | 21 |  | °С. |  | Влажность воздуха: |  |  | 55 |  | %. |  | Атмосферное давление: |  |  |  | 748 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): РД34.21.122-87, п.2.26 и ПУЭ 1.8.39. таблица1.8.38
1. Вид грунта: суглинок;________________________________________________________________________________________ ____
2. Характер грунта: средней влажности;__________________________________________________________________________________
(влажный, средней влажности, сухой)
3. Кол-во осадков, предшествующее моменту измерения в течение 3-х дней:________незначительные_____________________________
(очень большие, большие, незначительные)
4. Категория защиты:________________________________________III_______________________________________________________
(1, 2, 3)
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Тип молниеприёмника, их количество |  |  |  | Кол-во токоотводов |  |  | Тип ЗУ (совмещённое, отдельное) | Сечение (диаметр) токоотводов |  | Состояние сварных соединений |  |  |  | Rпер. болтовых соединений |  | Сопротивление ЗУ |  |  |  |  | Заключение
[10 empty] | в воздухе | в земле | [6 empty] | Доп. | Измер. | К попр. |  | Привед.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
1 |  | Молниеприёмная сетка |  |  |  | 44 |  |  | совмещённое | проволока Ø8мм | Ст.40х4 | удовл. |  |  |  | сварка |  | 4 | 0.63 | 1.6 |  | 1.008 | Соответствует РД34.21.122-87, п.2.26.
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер |  |  |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[8 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  |  | 723895 |  |  |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №80 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | #REF! | 20084 |  |  | #REF! | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | #REF! | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №78 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | #REF! | 74 |  |  | #REF! | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | #REF! | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №77 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: Результаты измерений п.п. №№1 соответствуют РД34.21.122-87, п.2.26 и ПУЭ 1.8.39, п.5, таблица 1.8.38.
Испытания провели: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
[6 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
[6 empty] | инженер | [12 empty] | Шишканов В.М.
[6 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
[6 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).
Узлы сетки должны быть соединены сваркой. п.2.11, Соединения элементов молниеотводов допускаются сварные и болтовые. п.2.30. Все соединения молниеприемников с токоотводами должны быть выполнены сваркой. п.2.31. 3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона. ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. РД 34.21.122-87

## Протокол №200-9 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [10 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [10 empty] | Объект: |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [10 empty] | Адрес: |  |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [10 empty] | Дата проведения измерений до: | [6 empty] | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-9
проверки работоспособности системы АВР
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  |  | 55 |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  |  | 748 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
Паспорт АВР
1. Результаты проверки:
№ п/п | Типовое обозначение АВР, место установки |  |  | Номинальный ток (А) |  |  | Тип реле контроля фаз |  |  |  | Тип силовых контакторов (секционных выключателей) |  |  | Напряжение срабатывания реле контроля фаз |  |  |  |  | Время (задержка по времени) отключения основного ввода |  | Время переключения с основного ввода на резервный (с)
[14 empty] | допустимое |  |  | измеренное |  | допустимое | измеренное | по паспорту |  | измеренное
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 | АВР-1 (панель АВР) |  |  | 250А |  |  | - |  |  |  | КТ 6633Г |  |  | (0,6±0,05)Uн.ф. |  |  | 173 |  | - | - | - |  | 0.22
[17 empty] | 180 | [5 empty] | 0.2
[17 empty] | 176 | [5 empty] | 0.23
2 | АВР-3 (панель АВР) |  |  | 63А |  |  | АВВ СМ-РVN |  |  |  | ABB A63-30 |  |  | (0,6±0,05)Uн.ф. |  |  | 308 |  | - | - | 0,1-10 |  | 1.25
[17 empty] | 310 | [5 empty] | 1.25
[17 empty] | 310 | [5 empty] | 1.24
3 | АВР-2 (щит ATI-250) |  |  | 250A |  |  | Электронное АТI-250 |  |  |  | ATI-250 |  |  | (0,6±0,05)Uн.ф. |  |  | 188 |  | - | - | 0-60 |  | 5
[17 empty] | 187 | [5 empty] | 4.8
[17 empty] | 187 | [5 empty] | 4.9
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  | Погрешность |  |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0÷500В |  |  | ±(2,0% и.в.+6 е.м.р.) |  |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №80 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №78 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №77 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | Секундомер электрический ПВ-53Щ |  | 5306269 |  |  | 0,01с |  |  | 1.5 |  |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2021-03-26 |  |  | №208 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
5 | ЛАТР suntek I 500 |  | 2185 |  |  | 0-300B/4A |  |  | - |  |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №213 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание: |  | графы №№8,9 заполняются при наличии требований энергосбытовой организации по задержке срабатывания АВР.
Заключение: |  | Устройства АВР работают по принципу контроля напряжения на вводах, контроля включённого положения контакторов и обеспечивает функционирование согласно техническим требованиям и НТД.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [14 empty] | Шишканов В.М.
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №200-10 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [11 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [11 empty] | Объект: |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [11 empty] | Адрес: |  |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [11 empty] | Дата проведения измерений до: | [6 empty] | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-10
Тепловизионный контроль контактных соединений эл. щитового оборудования.
Климатические условия при проведении измерений
[7 empty] | Температура воздуха | 21 | °С. |  | Влажность воздуха |  |  | 55 | %. |  | Атмосферное давление |  |  |  | 748 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ГОСТ 403-73; ГОСТ 10434-82
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Наименование объекта |  |  | Этаж |  | № эл. щитовой |  |  |  | № панели, щита |  | № авт. выкл. |  | Тип авт. выкл. |  |  | t0C контактных соединений на момент измерений |  |  |  |  | Примечание
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
2. Проверки проведены приборами:
№ п/п |  | Тип | Заводской номер |  |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [6 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  |  | очередная
1 |  | ИВТМ-7 | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  | №78 |  |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 |  | Барометр М 67 | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  | №77 |  |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 |  | Тепловизор "TESTO 875-1" | 05608751 |  |  | В соответствии с руководством по эксплуатации |  |  |  | - |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  | №82 |  |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: В результате измерений, превышений температуры на контактных соединениях эл. щитового оборудования не выявлено.
Испытания провели: |  |  |  | рук. электролаборатории | [11 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  |  | инженер | [11 empty] | Шишканов В.М.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  |  | рук. электролаборатории | [11 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №200-11 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [7 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [7 empty] | Объект: |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [7 empty] | Адрес: |  |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [7 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-11
проверки целостности и фазировки жил кабелей.
Климатические условия при проведении измерений
[5 empty] | Температура воздуха | 21 | °С. | Влажность воздуха |  | 55 | %. |  | Атмосферное давление |  | 748 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ, п.1.8.40, п.1
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Тип шинопровода, марка кабеля |  | Обозначение шинопровода, номер кабельной линии по проекту |  |  |  | Фаза А соответствует |  |  | Фаза В соответствует |  |  |  |  | Фаза С соответствует
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 9
РТП-28009 (РТП-1)
Секция 1
1 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
2 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
3 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
4 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
5 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
6 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.1.6 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
7 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.1.7 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
8 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.1.8 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
9 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.1.9 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
10 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.1.10 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
Секция 2
11 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
12 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
13 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
14 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
15 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
16 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.2.6 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
17 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.2.7 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
18 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.2.8 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
19 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.2.9 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
20 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.2.10 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
РТП-28010 (РТП-2)
Секция 1
21 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.1.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
22 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.1.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
23 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.1.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
24 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.1.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
25 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.1.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
Секция 2
26 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.2.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
27 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.2.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
28 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.2.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
29 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.2.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
30 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.2.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
Примечание:
Заключение: Результаты измерений п.п. №№1÷30 соответствуют ПУЭ, п.1.8.40, п.1
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [8 empty] | Шишканов В.М.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №200-12 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [13 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [13 empty] | Объект: |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [13 empty] | Адрес: |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [13 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-12
испытания кабелей на барабанах до прокладки на монтажной площадке.
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  |  |  | 55 |  |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  | 748 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.8.40, п.п. 2.
1. Результаты измерений.
№ п/п | L кабеля на барабане (м) и рабочее напряжение. |  |  | Марка провода, кабеля, коли- чество жил сечение провода, кабеля. (мм²) |  |  |  | Напряже- ние мегаом- метра(В) |  |  | Допуст. сопрот. изоля- ции не менее (МОм) |  | Сопротивление изоляции, (мОм) | [12 empty] | Фазы | Сопротивление изоляции, (мОм)
[13 empty] | А-В L1-L2 | В-С L2-L3 |  | A-C L3-L1 | A-N (PEN) L1-N | B-N (PEN) L2-N | C-N (PEN) L3-N |  | A-PE L1-PE |  | B-PE L2-PE | C-PE L3-PE | N-PE
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15
Барабан №14/218/Н
1 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13220 | 10350 |  | 12420 | 10810 | 10460 | 11960 |  | - |  | - | - | - | АВС | 11500
Барабан №14/112/Н
2 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13910 | 10890 |  | 13060 | 11370 | 11010 | 12580 |  | - |  | - | - | - | АВС | 12100
Барабан №14/84/Н
3 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13110 | 10260 |  | 12310 | 10710 | 10370 | 11850 |  | - |  | - | - | - | АВС | 11400
Барабан №14/252/Н
4 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 17480 | 13680 |  | 16410 | 14280 | 13830 | 15800 |  | - |  | - | - | - | АВС | 15200
Барабан №17а/59/Е
5 | 670 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 120 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 14310 | 11200 |  | 13440 | 11700 | 11320 | 12940 |  | - |  | - | - | - | АВС | 12450
Барабан №17а/111/Е
6 | 670 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 120 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 15520 | 12150 |  | 14580 | 12690 | 12280 | 14040 |  | - |  | - | - | - | АВС | 13500
Барабан №18/21/К
7 | 380 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 14950 | 11700 |  | 14040 | 12220 | 11830 | 13520 |  | - |  | - | - | - | АВС | 13000
Барабан №18/14/К
8 | 380 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 16100 | 12600 |  | 15120 | 13160 | 12740 | 14560 |  | - |  | - | - | - | АВС | 14000
Барабан №16/14/Л
9 | 240 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 150 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13160 | 10300 |  | 12360 | 10760 | 10410 | 11900 |  | - |  | - | - | - | АВС | 11450
Барабан №16/20/Л
10 | 240 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 150 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 14490 | 11340 |  | 13600 | 11840 | 11460 | 13100 |  | - |  | - | - | - | АВС | 12600
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки |  |  |  |  | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  |  |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №80 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №78 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №77 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. № №1÷10 соответствуют требованиям ПУЭ, п.1.8.40, п.п. 2.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [14 empty] | Шишканов В.М.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## В.Д. к Т.О. №258 э
ООО «ТМ-Электро» | [6 empty] | Заказчик: |  |  | 0
(наименование организации, предприятия) | [6 empty] | Объект: |  |  | 0
Свидетельство о регистрации |  |  |  |  | № 6231-2 |  | Адрес: |  | г. Москва
Действительно до |  | «11» января 2022 г. |  |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020 г.
ПТЭЭП, п.1.7.2.: Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, Правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных стандартов, Правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда и технике безопасности. ПТЭЭП, п.3.6.24.: Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
|  |  |  | по состоянию на |  |  | 30 июня 2020 г.
№ п/п | Элемент электрооборудования, электроустановки |  |  |  |  | Наименование дефекта
1 | 2 |  |  |  |  | 3
1 | Щиты распределительные |  |  |  |  | Степень защиты щитов (IP) нарушена; (отсутствуют заглушки).
2 | Щиты распределительные |  |  |  |  | Пыль в щитах. ПТЭЭП п.2.2.17.
3 | Щиты распределительные |  |  |  |  | Частично отсутствует маркировка входящей и отходящих групповых кабельных линий в щите. ПТЭЭП п.2.4.5.
Осмотр провели: |  |  | рук. эл. лаборатории | [7 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [7 empty] | Шишканов В.М.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Ведомость дефектов проверил: |  |  | рук. эл. лаборатории | [7 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)

## Пер.Приб. к Т.О. №200 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» |  |  |  |  | Заказчик: | 0
| (наименование организации, предприятия) |  |  |  |  | Объект: | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 |  |  |  |  | Адрес: | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. |  |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  | 30 июня 2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ИО) И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (СИ)
№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  |  |  | Дата поверки |  | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
|  |  | Диапазон измерения |  | Погрешность |  | последняя | очередная
1 | MPI-520 | 723895 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №80 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
|  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.)
|  |  | 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА) |  | ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I;
|  |  | 0,1…1000 Ма(0,1мА) 0-300мс(1мс) |  | ± 5% I∆n ± (2% tА+2 е.м.р.)
2 | ИВТМ-7 | 20084 | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №78 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 | 74 | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №77 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | РТ2048-02 | 1241 | до 2000А |  | ±10% |  | 2020-03-26 | 2022-03-26 | №209 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
5 | MIC-2500 | 248181 | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) |  | 2020-03-26 | 2021-03-26 | №200 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
6 | Тепловизор "TESTO 875-1" | 05608751 | В соответствии с руководством по эксплуатации |  | - |  | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №82 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
7 | Тр-р тока измерительный лабораторный УТ Т-6М2 | 81667 | 0-260В, 9А |  | - |  | 2020-03-26 | 2024-03-26 | №213 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
8 | Секундомер электрический ПВ-53Щ | 5306269 | 0,01с |  | 1.5 |  | 2020-03-26 | 2021-03-26 | №208 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
9 | ЛАТР suntek I 500 | 2185 | 0-300B/4A |  | - |  | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №213 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
| Руководитель электролаборатории: |  |  |  |  | Кокшаров С.В.
(подпись)

## Заключение к Т.О. №241 п-с (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» |  |  |  | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) |  |  |  | Объект: |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 |  |  |  | Адрес: | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  | 30 июня 2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Электроустановка: |  |  | ЩР-8-1, ЩР-8-2, ЩР-8-3, ЩР-8-4, групповые линии и эл. установочные изделия.
По адресу: |  | г. Москва
В результате анализа исполнительной документации и существующей схемы эл. установки, проверки соответствия электроустановки нормативной и проектной документации установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД.
Испытания провели: |  | рук. электролаборатории | [5 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  | инженер | [5 empty] | Шишканов В.М.
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  | рук. электролаборатории | [5 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)

## Протокол №200-13 п-с (пож.) (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [10 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [10 empty] | Объект: |  |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [10 empty] | Адрес: |  |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [10 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-3
электрических измерений однопарных и двухпарных кабелей
Климатические условия при проведении измерений
|  | Температура воздуха: | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  |  |  | 55 | %. | Атмосферное давление: | [5 empty] | 748 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПТЭЭП, прил. №3.1, таблица 37, ГОСТ 31565-2012.
1. Результаты измерений.
№ п/п | № кабеля | Марка кабеля | №№ пар кабеля |  | Длина кабеля, м |  | Вычисленная норма для данной длины и температуры | [5 empty] | Сопротивление изоляции Rиз, Мом | [5 empty] | Сопротивление шлейфа, Rшл , Ом |  | Вывод о соответствии норме | Сопр. Пост току: Ом/км |  | Сопр. изоляции: МОм/км
[22 empty] | 0,2=96 |  | не <100
0,35=63
[7 empty] | Rиз, МОм |  | Rшл, Ом |  |  |  | между жилами |  | 1 жила — земля | 2 жила — земля | [5 empty] | 0,5=37,4
0,75=25,5
[22 empty] | 1=18,8 | 18.8
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 13 | 1,5=12,6
1 | ААI006 | КПСнг(А)-FRLS (1х2х1) | - |  | 95 |  | 1052.6316 |  | 3.572 | [11 empty] | Cоответствует норме | 2,5=8
2 | ААI007 | КПСнг(А)-FRLS (1х2х1) | - |  | 90 |  | 1111.1111 |  | 3.384 | [11 empty] | Cоответствует норме | 2,5=8
3 | ААI008 | КПСнг(А)-FRLS (1х2х1) | - |  | 3 |  | 33333.3333 |  | 0.1128 | [11 empty] | Cоответствует норме | 2,5=8
4 | ААI008 | КПСнг(А)-FRLS (2х2х1) | 1 |  | 35 |  | 2857.1429 |  | 1.316 | [11 empty] | Cоответствует норме
|  |  | 2 |  | 35 |  | 2857.1429 |  | 1.316 | [11 empty] | Cоответствует норме
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки |  |  |  |  | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №80 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №78 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №77 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. № №1÷16 соответствуют требованиям ПТЭЭП, прил. №3.1, таблица 37, ГОСТ 31565-2012.
Измерения провели: |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №200-14 э (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [8 empty] | Адрес: |  | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-14
Осмотра и проверки рубильников
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  | 55 |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  | 748 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ гл.1.8.24 , ПТЭЭП п. 16 приложение 3, а также с данными предприятия изготовителя
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
№п/п | Тип рубильника | Общее состояние элементов рубильника по внешнему осмотру |  |  | Угол поворота ножей при отключении (град.) |  | Ход дугогасительных ножей в камерах (мм) |  |  |  | Работа |  |  | Смазка трущихся частей |  |  | Кол-во контрольных включений, отключений | Заключение
[11 empty] | механизма свободного расцепления | фиксатора
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10
1 | ВР 32-39 | удовл. |  |  | 90 |  | - |  |  |  | удовл. | удовл. |  | удовл. |  |  | 5/5 | Соответствует ПУЭ гл.1.8.24 , ПТЭЭП п. 16 приложение 3, а также с данными предприятия изготовителя
Испытания провели: |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  | инженер | [12 empty] | Шишканов В.М.
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №200-15 п-с и э (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [5 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [5 empty] | Объект: |  | 0
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [5 empty] | Адрес: | г. Москва
| Действительно до «11» января 2022 г. | [5 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020 г.
Протокол №258-15
измерений параметров освещённости
Цель проведения измерений: плановая проверка.
Измерения производились в присутствии заказчика ФИО.
Наименование средств измерений и сведений о государственной поверке:
Наименование и тип средства измерений |  |  |  | Номер |  | Погрешность или класс точности |  |  |  | Свидетельство о поверке
[10 empty] | номер |  |  | Поверен до (дата)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
Testo 540 |  |  |  | 39029382/203 |  | (номин. Темп. 250С, ±1 знач.): 3% от изм. вел. |  |  |  | №82 |  |  | 2021-02-24
НД на методы измерений ГОСТ Р 54944-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения освещённости"
НД регламентирующиеобъём лабораторных исследований и их оценку: СП 52.13330.2011, СНИП 23-05-95.
Ответственный за оформление протокола: |  |  | инженер | [7 empty] | Шишканов В.М.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Результаты измерений:
№п/п |  | Место исследования |  |  | Наименование раб. поверхности (Г-гориз. В-верт.) | Тип светильников (ЛЛ-люминисц. ЛН-лампы накал. СД-свет. диодные |  |  | Замер общей освещённости. (искуственное освещение+общее освещение) (люкс.) |  |  | Норма общей освещённости (люкс.)
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
пом. №1
1 |  | точка 1 |  |  | Г-0,9 | СД |  |  | 501 |  |  | 500
Измерения провели: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [7 empty] | Шишканов В.М.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).