## Исходник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | [5 empty] | АВС | В |  | кол-во полюсов |  | + + + | + + | +
ИК «ТМ-Электро» |  |  | ИК «ТМ-Электро» |  |  | А | С |  | 1 |  | - - - | - - | -
Краткое наименование | ООО ИК «ТМ-Электро» |  | ООО ИК «ТМ-Электро» |  |  | В | D |  | 2
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ | [5 empty] | С | ПН-2 |  | 3
Свидетельство о регистрации | № 7915 |  |  |  |  | ПН-2 |  |  | 4
Дата выдачи | «25» ноября 2019 г.
Действительно до | «25» ноября 2022 г.
Юридический адрес: | [6 empty] | Представленный проект соответствует НТД по эл. установкам жилых и общественных зданий. (СП 31-110-2003)
Почтовый адрес: | [6 empty] | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений будет пригодно для безопасной эксплуатации после устранения недостатков, указанных в ведомости дефектов и протоколах испытаний.
Тел./факс: | (499) 977-91-07 | [5 empty] | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации.
Руководитель электролаборатории: | Кокшаров С.В. |  | №503-1 |  | №503-7 |  | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Инженер | Тимонин Р.В. |  | №503-2 |  | №503-8 |  | Электромонтаж не соответствует проекту. |  |  |  | ЩЭ, ЩК и отходящие линии.
Город и год протокола | г. Москва 2020г. |  | №503-3 |  | №503-9 |  | Щиты силовые и распределительные; вводные, распределительные и групповые линии.
КОД ОКП: | 343700 |  | №503-4 |  | №503-10 |  | ВРУ №2 в составе: ВП-2; РП №2 в составе: панель ЩО, панель ЩАО,панель ЩБП, панель ЩБ;
Протокол | 503 |  | №503-5 |  | №503-11 |  | электропроводка (распределительные и групповые сети).
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ | 503 |  | №503-6 |  | №503-12 |  | ПРОГРАММА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
[5 empty] | №503-14 |  | ПРОГРАММА ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Заказчик: |  |  |  |  | №503-15 |  | Отсутствует утверждённая и согласованная документация по эл. монтажу установки.
Объект: | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап. | [5 empty] | Частично представленные однолинейные эл. схемы не утверждены, не согласованы, имеют исправления.
Адрес: | [6 empty] | Выполненный эл. монтаж и размещение эл. оборудования не соответствуют представленным схемам.
Время проведения испытаний: | 09 июня 2020г. | - | 30 июня 2020г. |  |  |  | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Цель испытаний: | приёмо-сдаточные | [5 empty] | Административно торговый комплекс БМВ
приёмо-сдаточные
для целей сертификации | [6 empty] | УЭРМ, ЩК, вводная и групповые линии и эл. установочные изделия.
сличительные | [6 empty] | УЭРМ, электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети), и эл. установочные изделия.
контрольные | [6 empty] | ЩВР; вводная, распределительные и групповые кабельные линии и эл. установочные изделия.
эксплуатационные | [6 empty] | ЩВР; электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети); эл. установочные изделия.
Дата проведения испытаний: | [6 empty] | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов. Не представлена согласованная проектная документация. Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эл. монтажа не отражены в представленном проекте.
Получение заявки для проведения испытаний: | 09 июня 2020г.
Дата проведения измерений до: | 30 июня 2020г.
Окончание испытаний: | 30 июня 2020г.
Пояснительная записка (дата составления) | 30 июня 2020г.
Климатические условия при проведении измерений | [6 empty] | Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эксплуатации, не отражены в эл. схемах и не подписаны ответственным за электрохозяйство. ПТЭЭП, п.1.8.3, п.1.8.4. Соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным должны проверяться не реже 1раза в 2 года с отметкой на них о проверке. ПТЭЭП, п.1.8.5.
Температура воздуха: | 23 | °С.
Влажность воздуха: | 58 | %.
Атмосферное давление: | 741 | мм.рт.ст.
Наименование проектной организации | ООО"ТМ-Электро"
Свидетельство: | № 0678-2017-7707339217-П-011
Выдано: | 19.01.2017 г. | [5 empty] | Представленный проект соответствует НПД по эл. установкам жилых и общественных зданий. (СП 31-110-2003). Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эл. монтажа не отражены в представленном проекте. ПТЭЭП, п.1.8.3, п.1.8.4. Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Действительно до | без ограничения срока действия | [5 empty] | В результате проведения проверки эл. оборудования на соответствие нормативным документам установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
Наименование электромонтажной организации
Свидетельство: | [6 empty] | В результате анализа исполнительной документации и существующей схемы эл. установки, проверки соответствия электроустановки нормативной и проектной документации установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
Выдано:
Действительна до
Измерения проведены приборами:
№ п/п | Тип | Заводской номер |  | Протокол № | Метрологические характеристики |  |  | Дата поверки |  | № аттестата (свидетельства) |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность | последняя | очередная
1 | MPI-520 | 723895 |  | 2,7,8 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №80 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
|  |  |  | 3 | 0…3 ГОм (1 кОм) |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.)
|  |  |  | 4 | 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА) |  | ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I;
|  |  |  | 6 | 0,1…1000 Ма(0,1мА) 0-300мс(1мс) |  | ± 5% I∆n ± (2% tА+2 е.м.р.)
|  |  |  | 10 | 0÷500В |  | ±(2,0% и.в.+6 е.м.р.)
2 | ИВТМ-7 | 20084 |  | 2÷6 | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №78 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 | 74 |  | 2÷9 | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №77 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | РТ2048-02 | 1241 |  | 5 | до 2000А |  | ±10% | 2020-03-26 | 2022-03-26 | №209 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
5 | MIC-2500 | 248181 |  | 3 | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) | 2020-03-26 | 2021-03-26 | №200 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
6 | Тепловизор "TESTO 875-1" | 05608751 |  | 9 | В соответствии с руководством по эксплуатации |  | - | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №82 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
7 | Тр-р тока измерительный лабораторный УТ Т-6М2 | 81667 |  | 10 | 0-260В, 9А |  | - | 2020-03-26 | 2024-03-26 | №213 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
8 | Секундомер электрический ПВ-53Щ | 5306269 |  | 10 | 0,01с |  | 1.5 | 2020-03-26 | 2021-03-26 | №208 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
9 | ЛАТР suntek I 500 | 2185 |  | 10 | 0-300B/4A |  | - | приобретён 26.12.2018г. | 2020-02-24 | №213 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
10 | ИС-20/1 | 2167.17/1988 |  | 7.8 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №79 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
11 | Testo 540 | 39029382/203 |  | 15 | 0…99999 Люкс, 0…93000 фут-свеча |  | (номин. Темп. 250С, ±1 знач.): 3% от изм. вел. | 2019-03-27 | 2020-03-27 | №220 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
12 | ИС-10 | №14133 |  | 7.8 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2020-03-26 | 2021-03-26 | №214 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"

## 1.Титул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИК «ТМ-Электро»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ
Свидетельство о регистрации | [13 empty] | № 7915
выдано Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному | [13 empty] | «25» ноября 2019 г.
надзору. (Московское межрегиональное
территориальное управление технологического
и экологического надзора)
Срок действия: | [13 empty] | Действительно до «25» ноября 2022 г.
Юридический адрес: | [8 empty] | Почтовый адрес:
https://tmelectro.ru/elektrolaboratoriya/ | [8 empty] | 0
Тел./факс: (499) 977-91-07
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ | [8 empty] | № | 503
ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
Цель испытаний: |  |  |  |  | приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные, эксплуатационные)
КОД ОКП: |  |  | 343700
Заказчик: |  |  | 0
Наименование объекта: | [6 empty] | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
Адрес: |  | 0
Дата проведения испытаний:
[6 empty] | Получение заявки для проведения испытаний: | [6 empty] | 09 июня 2020г.
[6 empty] | Окончание испытаний: | [6 empty] | 30 июня 2020г.
Всего листов: |  |  |  | 100
Руководитель электролаборатории:
МП | [7 empty] | Кокшаров С.В.
(подпись)
Данный технический отчёт распространяется только на электроустановку, указанную в
наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка отчёта, снятие копий частично
или полностью, воспрещается без разрешения на то заказчика или | [11 empty] | ООО ИК «ТМ-Электро»
Исправления и изменения не допускаются.
г. Москва 2020г.

## Список Т.Д. к Т.О. №503
ООО ИК «ТМ-Электро» |  |  |  | Заказчик: |  | 0
(наименование организации, предприятия) |  |  |  | Объект: | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
Свидетельство о регистрации № 7915 |  |  |  | Адрес: | 0
Действительно до «25» ноября 2022 г. |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020г.
СПИСОК
технической документации.
№№ п/п |  | Наименование |  |  |  |  | № протокола | Количество листов |  |  | Номер листа
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 1 | 5
1 |  | Список технической документации; |  |  |  |  | - | 1 |  | 2 | 2
2 |  | Свидетельство о регистрации электролаборатории; |  |  |  |  | - | 1 |  | 3 | 3
3 |  | Паспорт объекта; |  |  |  |  | - | 1 |  | 4 | 4
4 |  | Программа испытаний; |  |  |  |  | - | 2 |  | 6 | 5-6
5 |  | Протокол визуального осмотра; |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 9 | 7-9
6 |  | Протокол наличия цепи между заземленными электроустановками и элементами заземлённой установки; |  |  |  |  | 2 | 12 |  | 21 | 10-21
7 |  | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин; |  |  |  |  | 3 | 20 |  | 41 | 22-41
8 |  | Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников; |  |  |  |  | 4 | 9 |  | 50 | 42-50
9 |  | Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В; |  |  |  |  | 5 | 13 |  | 63 | 51-63
10 |  | Протокол проверки устройств защитного отключения (УЗО); |  |  |  |  | 6 | 29 |  | 92 | 64-92
11 |  | Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств; |  |  |  |  | 7 | 3 |  | 95 | 93-95
12 |  | Протокол проверки системы молниезащиты; |  |  |  |  | 8 | 2 |  | 97 | 96-97
13 |  | Ведомость дефектов; |  |  |  |  | - | 2 |  | 99 | 98-99
14 |  | Заключение; |  |  |  |  | - | 1 |  | 100 | 100
| Руководитель электролаборатории: | [5 empty] | Кокшаров С.В.
М.П. |  |  | (подпись)
| 5 | Пояснительная записка; |  |  |  |  | - | 1 |  | #REF! | #REF!

## Паспорт к Т.О. №503
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
1. | Наименование заказчика: |  |  |  |  | 0
2. | Адрес и характеристика объекта: | [6 empty] | 0
Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
электроустановка в составе: | [5 empty] | Щиты силовые и распределительные; вводные, распределительные и групповые линии.
3. | Наименование проектной организации: | [7 empty] | ООО "Проект СП и Ч"
"SPEECH"
| Свидетельство: |  | СРО №1105-2017-7813227829-П-3
| Выдано: | 09.06.2017г.
| Действительно до: |  |  | без ограничения срока действия
4. | Наименование электромонтажной организации:
Свидетельство:
Выдано:
Действительно до:
5. | Время проведения испытаний: | [5 empty] | 09 июня 2020г. - 30 июня 2020г.

## Пр. исп. к Т.О. №503
ПРОГРАММА ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
№ п/п | Объект, подвергаемый испытанию (проверке) | Виды испытаний (проверок) | Измеряемые (проверяемые) параметры, ха- рактеристики, документация | Нормативные документы (НД) | Значения измеряемых (проверяемых) параметров по проекту, НД, данным изготовителя | Методика испытаний (проверки), измерений | № прото- кола | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Электро-установка. | Проверка соответствия смонтированной электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проекту и нормативной документации. | Наличие лицензии монтажной организации, документации изготовителей на комплектующие и установочные изделия, сертификатов на электрооборудование, указанные изготовителем, качество монтажа. | ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-27-1993- 2003 г.г. ГОСТ Р 51732-01, Р51628-00, Р51326- 99, Р51327-99, Р50030.2-99, Р50345-99, 7746-01, 7396-89, 10434-82, СниП 3.05.06-85, РД 34- 21.122-87, Пр.Минэнерго от 30.06.03 №280, ВСН 123-90. | В соответствии с документацией, указанной в кол.4;5. | Проверка производится внешним осмотром и измерением, при необходимости, расстояний, сечений токоведущих частей, сравнением комплектующих и установочных изделий, кабельной продукции, их технических характеристик, технологии монтажа, установки и расположения оборудования с проектом и требованиями нормативных документов. | 1 | Отступления от проектных решений должны быть согласованы с проектной организацией. Демонтаж электроустановки и ее комплектующих сотрудниками ИЛЭЗ на всех этапах и видах испытаний не допускается.
2 | ЩР, груповые сети. | Измерение сопротивления изоляции, проверка электрической прочности. | Сопротивление изоляции. | ПУЭ, п.1.8.37.1, табл. 1.8.34; пр. сд. ПТЭЭП, прил. №3, раздел 6, п.6.2; раздел 28, п. 28.1; экспл. | 1. Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 МОм. 2. Эл. проводки, в том числе осветительные не менее 0,5 МОм. | п.2. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены. п.3. Измерения производятся со всеми присоединенными аппаратами (катушки, контакторы, пускатели, выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов напряжения и тока). п.5. Производится при нагретом состоянии плиты. п.6. Производится при отсоединенных цепях. | 3 | Если при внешнем осмотре выявлены повреждения, деформация изоляции или несоответствие ее состояния требованиям НД и изготовителя, не зависимо от результатов испытаний, такое оборудование подлежит замене. При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее: измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм² производится мегомметром на 1000 В, а выше 16 мм² и бронированных — мегаомметром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаомметром на 1000 В. Если электропроводки, находящиеся в эксплуатации, имеют сопротивление изоляции менее 1 МОм, то заключение об их непригодности делается после испытания их переменным током промышленной частоты напряжением 1 кВ. (изоляция силовых и осветительных эл. проводок). Продолжительность испытания-1мин. Испытательное напряжение-1000В. промышленной частоты. ПТЭЭП, п.28.3/2
3. Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.п. не менее 1 МОм.
4. Краны и лифты не менее 0,5 МОм. 5. Стационарные электроплиты не менее 1 МОм. 6. Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления не менее 10 МОм.
7. Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500 - 1000В, присоединенных к главным цепям не менее 1 МОм. 8. Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В: до 60 не менее 0,5 МОм; выше 60 не менее 0,5 МОм.
3 | Аппараты защиты и защитные проводники. | Проверка надежности срабатывания аппаратов защиты при системе питания ТN и непрерывности защитных проводников. | Ток короткого замыкания или сопротивление петли фаза-нуль. | ГОСТ Р 50571.16-99 (п.п.612.6; Е 612.2); ПУЭ (п.п. 1.8.39.2; 1.7.79) ПТЭЭП (приложение 3, раздел 28, п.28.5). | При замыкании фазного проводника на корпус или РЕ проводник должен возникнуть ток, вызывающий отключение питания за нормированное время: для групповых сетей и отдельных инженерных электроприемников – менее 0,4 с; для распределительных сетей – менее 5 с. Выполнение вышеуказанных условий обеспечивает непрерывность защитных проводников. | Проверяется путем непосредственного измерения тока короткого замыкания или полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим расчетом тока КЗ на электроприемникиах и оконечных устройствах. | 2;4 | Непрерывность проводников систем уравнивания потенциалов при невозможности измерения параметров цепи «фаза – нуль» проверяется в соответствии с ПУЭ, п.1.8.39.2; ПТЭЭП, п.28.5, разд.28, прил.3 (Не должно быть обрывов и неуд.контактов. Переход-ное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом. Значение сопротивления металлосвязи между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению мет. нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом (без учёта сопротивления заземляющих проводников). ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
4 | Автоматические выключатели (АВ). | Проверка расцепителей перегрузки и короткого замыкания. | Токи и время срабатывания расцепителей короткого замыкания и перегрузки. | ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3. ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.1-2010 ГОСТ Р 50030.2-2010 | Ток срабатывания расцепителя короткого замыкания должен находиться в пределах диапазона токов мгновенного расцепления, время его срабатывания – не более 0,1 с для АВ бытового и аналогичного назначения и не более 0,2 c для остальных АВ. Ток и время срабатывания расцепителя перегрузки должны соответствовать его время – токовой характеристике. | Проверяется несрабатывание расцепителя короткого замыкания при подаче импульса испытательного тока, равного нижнему пределу диапазона токов мгновенного расцепления и длительностью 0,1 с(0,2 с) и его срабатывания при импульсе тока равного верхнему пределу диапазона токов мгновенного расцепления той же длительности. Расцепитель перегрузки проверяется путем измерения времени срабатывания АВ при испытательном токе меньше нижнего предела диапазона токов мгновенного расцепления и его сравнения с определенным по время–токовой характеристике. | 5 | В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей. В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей. Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.
5 | Устройство защитного отключения (УЗО). | Проверка расцепителя дифференциального тока. | Дифференциальный отключающий ток (I∆). | ГОСТ Р 51327.1-2010; | Отключающий дифференциальный ток (I∆) должен находиться в пределах 0,5I∆n - I∆n. | Проверяется несрабатывание расцепителя при I∆ = 0,5I∆n и срабатывание расцепителя при I∆ = I∆n. | 6 | Дополнительно к измерениям проверяется нажатием кнопки «Тест».
6 | Заземляющие устройства. | Измерение сопротивления заземляющих устройств. | Сопротивление растеканию тока. | ПТЭЭП, табл.36, приложение 3.1. | Электроустановки сетей напряжением до 1000В с глухозаземлённой нейтралью напряжением 380/220В должны иметь значение сопротивлений заземляющих устройств не более 4 Ом. | Проверяется путем непосредственного измерения сопротивления заземляющих устройств, в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора и методикой испытаний. | 7.8 | Сопротивление заземляющего устройства к которому присоединены нейтрали генератора или тр-ра должно быть не более 4 Ом при линейном напряжении 380В источника трёхфазного тока. ПУЭ, п.1.7.101, п.1.8.39 п/п.5, таблица 1.8.38 п.п.3.
|  | Руководитель электролаборатории: |  |  |  | Кокшаров С.В.
(подпись)

## П.З. к Т.О. №500 э (hidden)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к техническому отчёту по измерению параметров электроустановки
Дата: |  | 30 июня 2020г. |  | Объект: | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
|  |  |  | Адрес: | 0
Настоящая работа проведена с целью проверки технического состояния электроустановки и определения пригодности ее к дальнейшей эксплуатации.
1. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
- | Визуальный осмотр электроустановки проводился на предмет соответствия нормам безопасности для электрооборудования: ПУЭ, ПТЭЭП, СНиПы, ГОСТы.
| Результаты осмотра отражены в протоколе |  |  |  |  | №503-1
- | Проверка наличия цепи между заземлённой электроустановкой и элементами заземления установки проводилась прибором типа МРI-520, заводской № 723895 на соответствие
ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28, п. 28.5. Результаты проверки отражены в
| протоколе |  | №503-2
- | Измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей (питающие,
распределительные и групповые сети) проводились приборами типа МРI-520,
заводской № 723895 на напряжение до1000 вольт и МIC-2500, заводской номер № 248181 на напряжение до2500 вольт, на соответствие ПТЭЭП,
приложение 3, раздел 28 п.28.1.
| Результаты измерений отражены в протоколе | [5 empty] | №503-3
- | Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников проводилась приборами MPI-520,
заводской № 723895 на соответствие ПТЭЭП приложение 3. раздел 28, п. 28.4.
| Результаты измерений отражены в протоколе | [5 empty] | №503-4
- | Проверка и испытание автоматических выключателей (АВ) проводились приборами MPI-520, заводской № 723895 и РТ2048-02, заводской № 1241 на соответствие ПУЭ п. 3.1.8. Прогрузка первичным током в соответствии с заводской инструкцией; ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3; ГОСТ Р 50345-2010; ГОСТ 50030.2-2010.
| Результаты измерений отражены в протоколе | [5 empty] | №503-5
- | Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых
дифференциальным током (УЗО) проводились пятикратным нажатием кнопки «ТЕСТ»
согласно ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28, п. 28.7; ГОСТ Р 51327.2010; ГОСТ Р 51327.2-2010; измерениями согласно методическим рекомендациям при проведении испытаний,
прибором MPI-520 заводской № 723895. Результаты измерений отражены
| в протоколе |  | №503-6
- | Измерения сопротивления заземляющих устройств проводились прибором типа МРI-520, заводской номер № 723895 на соответствие ПУЭ, п.1.7.101, п.1.8.39 п/п.5, таблица 1.8.38 п.п.3.
| Результаты измерений отражены в протоколах | [5 empty] | №503-7 | №503-8
- | Тепловизионный контроль контактных соединений эл. щитового оборудования проводился тепловизором типа: "TESTO 875-1", заводской номер №2204412 на соответствие ГОСТ 403-73; ГОСТ 10434-82.
| Результаты измерений отражены в протоколах | [5 empty] | №503-10
- | Замер освещённости на рабочих местах проводился прибором типа: "TESTO-540 ", заводской номер №39029382/203 на соответствие СП 52.13330.2011, СНИП 23-05-95.
| Результаты измерений отражены в протоколе | [5 empty] | №503-15
2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Объект относится к эл. установкам, расположенным в общественных зданиях.
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
- | Категория надёжности электроснабжения - вторая.
- | Электроснабжение объекта осуществляется напряжением 380В от ТП-15983. Питание эл. щитов выполнено по трёхфазной четырёхпроводной и пятипроводной схемам. Групповые сети выполнены по трёхфазной и однофазой пятипроводной, четырёхпроводной, трёхпроводной и двухпроводной схемам.
- | Нейтраль питающего трансформатора глухозаземлённая.
- | Схема внутреннего электроснабжения выполнена по системе заземления TN-С-S.
- | Электропроводка выполнена кабелями и проводами марки: АВБбШв, ВВГнг, ПУНП, КГ, АПВ, ПВС, ПВ1, ПВ3.
- | Защита электрических цепей при ненормальных режимах работы осуществляется автоматическими выключателями типа: ВА47-29, S201, АЕ2046 и устройствами дифференциальной защиты типа: ВД1-63.
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
- | Технические требования, предъявляемые к силовым кабелям, эл. проводкам и электроустановкам напряжением до 1000 вольт должны удовлетворять требованиям правил устройства электроустановок – ПТЭЭП.
- | Сопротивление изоляции силовых кабелей и эл. проводок, распределительных устройств, щитов и токопроводов напряжением до 1 кВ должно быть не менее 0,5 мОм. ПТЭЭП, приложение 3, раздел 6, п. 6.2., приложение 3.1, таблица №37.
- | При проверке наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не более 0,05 Ом. ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28 п.28.5. Непрерывность проводников систем уравнивания потенциалов при невозможности измерения параметров цепи «фаза – нуль» проверяется в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7. Значение сопротивления металлосвязи между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению мет. нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом (без учёта сопротивления заземляющих проводников). ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
- | При проверке срабатывания защиты в эл. установке до 1000 кВ с глухо-заземлённой нейтралью с целью обеспечения автоматом отключения аварийного участка, необходимо чтобы ток КЗ соответствовал требованиям ПТЭЭП, приложение 3., раздел 28, п.28.4, а время отключения соответствовало требованиям ПУЭ, табл.1.7.1.
- | При проверке срабатывания автоматических выключателей напряжением до 1000В, ток срабатывания расцепителя короткого замыкания должен находиться в пределах диапазона токов мгновенного расцепления, время его срабатывания – не более 0,1 с для АВ бытового и аналогичного назначения и не более 0,2 c для остальных АВ. Ток и время срабатывания расцепителя перегрузки должны соответствовать его время – токовой характеристике.
- | При проверке срабатывания устройств защитного отключения (УЗО), отключающий дифференциальный ток (I∆) должен находиться в пределах 0,5I∆n - I∆n. Проверяется несрабатывание расцепителя при I∆ = 0,5I∆n и срабатывание расцепителя при I∆ = I∆n. Дополнительно к измерениям срабатывание проверяется нажатием кнопки «Тест».
- | Электроустановки сетей напряжением до 1000В с глухозаземлённой нейтралью напряжением 380/220В должны иметь значение сопротивления заземляющих устройств не более 4 Ом при линейном напряжении 380В источника трёхфазного тока. ПУЭ, п.1.7.101, п.1.8.39 п/п.5, таблица 1.8.38 п.п.3.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЭЛ. ОБОРУДОВАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ.
В результате проведения проверки эл. оборудования на соответствие нормативным документам установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
| Проверил: |  | рук. электролаборатории | [5 empty] | /Кокшаров С.В./
|  |  | (должность) |  | (подпись)

## Протокол № 503-1
| ООО ИК «ТМ-Электро» |  |  |  | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) |  |  |  | Объект: |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 |  |  |  | Адрес: | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  | 30 июня 2020г.
Протокол №503-1
визуального осмотра
1. Анализ исполнительной/проектной документации и существующей схемы эл. установки.
2. Проверка соответствия электроустановки нормативной и проектной документации.
Наименование составных элементов электроустановки зданий. |  |  |  | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик. | [5 empty] | Результат осмотра.
1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3
1. Щитовые помещения. |  |  |  | ПУЭ: 1.1.33 -1.1.36; 7.1.28-7.1.31. | [5 empty] | Соответствуют НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
2. Распределительные устройства напряжением до 1000В. 2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ). 2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные. 2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок. |  |  |  | ПУЭ: 1.8.34 (п.1); 4.1.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.11; 4.1.12-4.1.14; 4.1.21- 4.1.23; 6.3.15-6.3.24; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.57. ГОСТ Р 51778-2001, п.6.2.24, 6.4.1. | [5 empty] | Соответствуют НТД
3. Устройства автоматического включения резервного питания (АВР). |  |  |  | ПУЭ: 3.3.32. | [5 empty] | -
4. Вторичные цепи. |  |  |  | ПУЭ: 1.8.34(п.1.2.6); 3.4.4; 3.4.5(п.п. 1, 4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16. | [5 empty] | Соответствуют НТД
5. Измерительные трансформаторы. |  |  |  | ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37. | [5 empty] | Соответствуют НТД
6. Приборы учета электроэнергии. |  |  |  | ПУЭ: 1.5.15; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.33; 1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66. | [5 empty] | Соответствуют НТД
7. Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1 кВ). |  |  |  | ПУЭ: 1.8.34(п.п 1.3); 3.1.5-3.1.8; 6.1.34; 7.1.24-7.1.26; | [5 empty] | Соответствуют НТД
8. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети). |  |  |  | ПУЭ: 1.8.37 (п.1); 2.1.14-2.1.17; 2.1.21-2.1.24; 2.1.26; 2.1.28-2.1.30; 2.1.35; 2.1.37-2.1.40; 2.1.42-2.1.45; 2.1.47; 2.1.49; 2.1.50; 2.1.52; 2.1.54-2.1.61; 2.1.63; 2.1.64; 2.1.66-2.1.79; 7.1.21; 7.1.32-7.1.45 | [5 empty] | Соответствуют НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
9. Кабельные линии внутри зданий. |  |  |  | ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 1.8.40 (п.п1,2,7,13), 2.3.18; 2.3.20; 2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.40; 2.3.42; 2.3.48; 2.3.52; 2.3.65; 2.3.71; 2.3.72; 2.3.75; 2.3.109; 2.3.110; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135; 7.1.34; 7.1.42-7.1.44; | [5 empty] | Соответствуют НТД
10. Рекламное освещение. |  |  |  | ПУЭ: 6.1.15; 6.4.1-6.4.18; | [5 empty] | -
11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия. |  |  |  | ПУЭ: 6.1.10-6.1.14; 6.1.16-6.1.44; 6.6.1-6.6.31; 7.1.46-7.1.54; | [5 empty] | Соответствует НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
12. Заземляющие устройства. |  |  |  | ПУЭ: 1.7.55; 1.7.61-1.7.63; 1.7.71-1.7.76; 1.7.78; 1.7.79; 1.7.80-1.7.87; 1.7.90-1.7.98; 1.8.39; 7.1.67-7.1.69; 7.1.87; 7.1.88; | [5 empty] | Соответствуют НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
13. Система молниезащиты. |  |  |  | РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». СО 153-34.21.122-2003, п.4.4.2. | [5 empty] | Соответствует НТД
14. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов. |  |  |  | ПУЭ: 1.1.29; 1.130; 2.1.31. Проверка маркировки элементов электроустановок, буквенная, цифровая и цветовая маркировка токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводов аппаратов. | [5 empty] | Соответствует НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Заключение: |  | В результате анализа исполнительной документации и существующей схемы эл. установки, проверки соответствия электроустановки нормативной и проектной документации установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории |  |  |  |  | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер |  |  |  |  | Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории |  |  |  |  | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №503-2
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [9 empty] | Заказчик: |  |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [9 empty] | Объект: |  |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [9 empty] | Адрес: |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [9 empty] | Дата проведения измерений до: | [6 empty] | 30 июня 2020г.
Протокол №503-2
проверки наличия цепи между заземлёнными установками
и элементами заземлённой установки
Климатические условия при проведении измерений
[5 empty] | Температура воздуха | 23 | °С. | Влажность воздуха |  |  |  | 58 | %. | Атмосферное давление |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5, ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Месторасположение и наименование электрооборудования. | [13 empty] | Количество проверенных элементов. |  |  | Rперех. измеренное, (Ом).
1 |  | 2 | [13 empty] | 3 |  |  | 4
Корпус №4
ВРУ-4.1 (жильё/сек.1)
1 |  | Шина внутреннего контура заземления-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
2 |  | Мет. лотки для прокладки кабелей-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 3 |  |  | 0.04
3 |  | Монтажная плата светильника-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
4 |  | Защитный контакт розетки-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.02
ВП-1
5 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.04
6 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
7 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 16 |  |  | 0.01
8 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
9 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
10 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
11 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №4-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
12 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №5-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
13 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №6-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
ВП-2
14 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
15 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
16 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 16 |  |  | 0.01
17 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
18 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
19 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
20 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №4-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
21 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №5-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
22 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №6-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
РП-1/2
23 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
24 |  | Дверь панели-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
25 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 5 |  |  | 0.01
РП-3
26 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.04
27 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
28 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 19 |  |  | 0.01
РП-4/5
29 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
30 |  | Дверь панели-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
31 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 25 |  |  | 0.01
АВР
32 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.04
33 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
34 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 12 |  |  | 0.01
35 |  | Вывод вторичной обмотки 4ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
36 |  | Вывод вторичной обмотки 4ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
37 |  | Вывод вторичной обмотки 4ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
38 |  | Вывод вторичной обмотки 5ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
39 |  | Вывод вторичной обмотки 5ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
40 |  | Вывод вторичной обмотки 5ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
ЩНО
41 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
42 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
43 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 0.01
ШУ С1/П1 Тех.
44 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
45 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
46 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ С1/В1 Тех.
47 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
48 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
49 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ л1
50 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
51 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
52 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ л2
53 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
54 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
55 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С1/ПД1
56 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
57 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
58 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С1/ПД2
59 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
60 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
61 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С1/ПД3
62 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
63 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
64 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С1/ПД4
65 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
66 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
67 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С1/ПД5
68 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
69 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
70 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С1/ПД6
71 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
72 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
73 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С1/ДУ1
74 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
75 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
76 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С1/КДУ1
77 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
78 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
79 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
УЭРМ-4 (2÷22 этажи)
80 |  | Корпус УЭРМ-проводник РЕ | [13 empty] | 21 |  |  | 0.04
81 |  | Корпус ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 84 |  |  | 0.04
82 |  | Дверь ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 84 |  |  | 0.04
83 |  | Шина РЕ ЯУР-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 252 |  |  | 0.02
ВРУ-4.2 (жильё/сек.2)
84 |  | Шина внутреннего контура заземления-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
85 |  | Мет. лотки для прокладки кабелей-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 0.04
86 |  | Монтажная плата светильника-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
87 |  | Защитный контакт розетки-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.02
ВП-1
88 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
89 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
90 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 16 |  |  | 0.01
91 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
92 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
93 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
94 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №4-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
95 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №5-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
96 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №6-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
ВП-2
97 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
98 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
99 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 15 |  |  | 0.01
100 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
101 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
102 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
103 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №4-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
104 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №5-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
105 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №6-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
РП-1/2
106 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.02
107 |  | Дверь панели-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
108 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 7 |  |  | 0.01
РП-3
109 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
110 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
111 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 14 |  |  | 0.01
РП-4/5
112 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
113 |  | Дверь панели-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
114 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 30 |  |  | 0.01
АВР
115 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
116 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
117 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 12 |  |  | 0.01
118 |  | Вывод вторичной обмотки 4ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
119 |  | Вывод вторичной обмотки 4ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
120 |  | Вывод вторичной обмотки 4ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
121 |  | Вывод вторичной обмотки 5ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
122 |  | Вывод вторичной обмотки 5ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
123 |  | Вывод вторичной обмотки 5ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
ШУ С2/П1 Тех.
124 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
125 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
126 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУДН-2
127 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
128 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
129 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ/С2/В1 Тех.
130 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
131 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
132 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ л1
133 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
134 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
135 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ л2
136 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
137 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
138 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/ПД1
139 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
140 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
141 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/ПД2
142 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
143 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
144 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/ПД3
145 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
146 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
147 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/ПД4
148 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
149 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
150 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/ПД5
151 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
152 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
153 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/ПД6
154 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
155 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
156 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/ПД7
157 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
158 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
159 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/ПД8
160 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
161 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
162 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/ДУ1
163 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
164 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
165 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/ДУ2
166 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
167 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
168 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С2/КДУ1
169 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
170 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
171 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
УЭРМ-4 (1 этаж)
172 |  | Корпус УЭРМ-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
173 |  | Корпус ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 4 |  |  | 0.04
174 |  | Дверь ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 4 |  |  | 0.04
175 |  | Шина РЕ ЯУР-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 12 |  |  | 0.02
УЭРМ-2 (1 этаж)
176 |  | Корпус УЭРМ-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
177 |  | Корпус ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
178 |  | Дверь ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
179 |  | Шина РЕ ЯУР-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 6 |  |  | 0.02
УЭРМ-2 (2÷22 этажи)
180 |  | Корпус УЭРМ-проводник РЕ | [13 empty] | 21 |  |  | 0.04
181 |  | Корпус ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 42 |  |  | 0.04
182 |  | Дверь ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 42 |  |  | 0.04
183 |  | Шина РЕ ЯУР-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 126 |  |  | 0.02
УЭРМ-5 (13÷22 этажи)
184 |  | Корпус УЭРМ-проводник РЕ | [13 empty] | 10 |  |  | 0.04
185 |  | Корпус ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 50 |  |  | 0.04
186 |  | Дверь ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 50 |  |  | 0.04
187 |  | Шина РЕ ЯУР-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 150 |  |  | 0.02
УЭРМ-6 (2÷11 этажи)
188 |  | Корпус УЭРМ-проводник РЕ | [13 empty] | 11 |  |  | 0.04
189 |  | Корпус ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 66 |  |  | 0.04
190 |  | Дверь ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 66 |  |  | 0.04
191 |  | Шина РЕ ЯУР-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 198 |  |  | 0.02
ВРУ-4.3 (жильё/сек.3)
192 |  | Шина внутреннего контура заземления-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
193 |  | Монтажная плата светильника-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.02
194 |  | Защитный контакт розетки-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.02
ВП-1
195 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.04
196 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
197 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 16 |  |  | 0.01
198 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
199 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
200 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
201 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №4-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
202 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №5-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
203 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №6-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
ВП-2
204 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
205 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
206 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 15 |  |  | 0.01
207 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
208 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
209 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
210 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №4-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
211 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №5-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
212 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №6-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
РП-1/2
213 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
214 |  | Дверь панели-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
215 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 5 |  |  | 0.01
РП-3
216 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
217 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
218 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 18 |  |  | 0.01
РП-4/5
219 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
220 |  | Дверь панели-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
221 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 28 |  |  | 0.01
АВР
222 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.04
223 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
224 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 12 |  |  | 0.01
225 |  | Вывод вторичной обмотки 4ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
226 |  | Вывод вторичной обмотки 4ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
227 |  | Вывод вторичной обмотки 4ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
228 |  | Вывод вторичной обмотки 5ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
229 |  | Вывод вторичной обмотки 5ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
230 |  | Вывод вторичной обмотки 5ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
ШУ С3/П1 Тех.
231 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
232 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
233 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ л1
234 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
235 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
236 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ л2
237 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
238 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
239 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/ПД1
240 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
241 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
242 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/ПД2
243 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
244 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
245 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/ПД3
246 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
247 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
248 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/ПД4
249 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
250 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
251 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/ПД5
252 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
253 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
254 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/ПД6
255 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
256 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
257 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/ПД7
258 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
259 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
260 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/ПД8
261 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
262 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
263 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/ДУ1
264 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
265 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
266 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/ДУ2
267 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
268 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
269 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
С3/КДУ1
270 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
271 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
272 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
УЭРМ-4 (1 этаж)
273 |  | Корпус УЭРМ-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
274 |  | Корпус ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 4 |  |  | 0.04
275 |  | Дверь ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 4 |  |  | 0.04
276 |  | Шина РЕ ЯУР-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 12 |  |  | 0.02
УЭРМ-5 (2÷22 этажи)
277 |  | Корпус УЭРМ-проводник РЕ | [13 empty] | 21 |  |  | 0.04
278 |  | Корпус ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 105 |  |  | 0.04
279 |  | Дверь ЯУР-проводник РЕ | [13 empty] | 105 |  |  | 0.04
280 |  | Шина РЕ ЯУР-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 315 |  |  | 0.02
ВРУ-4.4 (аренда)
281 |  | Шина внутреннего контура заземления-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
282 |  | Монтажная плата светильника-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.02
ВП-1
283 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.04
284 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
285 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 11 |  |  | 0.01
286 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
287 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
288 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
289 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №4-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
290 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №5-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
291 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №6-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
ВП-2
292 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
293 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
294 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 11 |  |  | 0.01
295 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
296 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
297 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
298 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №4-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
299 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №5-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
300 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №6-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
РП-1
301 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.04
302 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
303 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 4 |  |  | 0.01
РП-2
304 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
305 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
306 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 4 |  |  | 0.01
Щит механизации
307 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
308 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
309 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ВРУ-4.6 (насосная пожаротушения)
310 |  | Шина внутреннего контура заземления-проводник РЕ | [13 empty] | 4 |  |  | 0.03
311 |  | Монтажная плата светильника-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.02
ВП-1
312 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.04
313 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
314 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 9 |  |  | 0.01
315 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
316 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
317 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
318 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №4-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
319 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №5-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
320 |  | Вывод вторичной обмотки 1ТТ №6-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
ВП-2
321 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
322 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
323 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 6 |  |  | 0.01
324 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
325 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
326 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
327 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №4-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
328 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №5-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
329 |  | Вывод вторичной обмотки 2ТТ №6-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
РП-1/2
330 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
331 |  | Дверь панели-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
332 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 9 |  |  | 0.01
АВР-РП-3
333 |  | Корпус панели-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.03
334 |  | Двери панели-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
335 |  | Шина РЕ панели-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 16 |  |  | 0.01
336 |  | Вывод вторичной обмотки 3ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
337 |  | Вывод вторичной обмотки 3ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
338 |  | Вывод вторичной обмотки 3ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
ШУХП-2
339 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
340 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
341 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУХП-1
342 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
343 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
344 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ С1/П1/Нас.
345 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
346 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
347 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ С1/В1/Нас.
348 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
349 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
350 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ С1/П2/Нас.
351 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
352 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
353 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУ С1/В2/Нас.
354 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
355 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
356 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУПТ-2
357 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
358 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
359 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШАК
360 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
361 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
362 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУЗ-1
363 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
364 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
365 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
ШУЗ-2
366 |  | Корпус щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
367 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
368 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0.01
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Заводской номер |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  |  |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №80 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №78 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №77 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Выводы:
a) | Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений, болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом молотка.
b) | Переходное сопротивление контактов выше нормы, указаны в п.п. № № ---
c) | Не заземлено оборудование, указанное в п.п. № № ---
Примечание: при приемо-сдаточных испытаниях и для целей сертификации проверяются переходные сопротивления контактных соединений защитных проводников, непрерывность которых измерением параметров цепи «фаза-нуль» проверить невозможно (например, проводники основной системы уравнивания потенциалов). Переходное сопротивление контактов должно быть не более 0,05 Ом. ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5 Значение сопротивления металлосвязи между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению мет. нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом (без учёта сопротивления заземляющих проводников). ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
Заключение: |  |  | Результаты измерений п.п. №№ 1÷368 соответствуют требованиям ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5, ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
Испытания провели: |  |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  |  | инженер | [12 empty] | Тимонин Р.В.
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-3 э (hidden)
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [12 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [12 empty] | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [12 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [12 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020г.
Протокол №503-3
проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 23 | °С. | Влажность воздуха: |  |  |  | 58 |  |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПТЭЭП, прил. №3, раздел 6, п.6.2, раздел 28, п. 28.1.
1. Результаты измерений.
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение. |  |  | Марка провода, кабеля, коли- чество жил сечение провода, кабеля. (мм²) |  |  |  | Напряже- ние мегаом- метра (В). |  |  | Допуст. сопрот. изоля- ции не менее (МОм). |  | Сопротивление изоляции, (МОм). | [12 empty] | Фазы | Сопротивление изоляции, (МОм)
[13 empty] | А-В L1-L2 |  | В-С L2-L3 | A-C L3-L1 |  | A-N (PEN) L1-N | B-N (PEN) L2-N | C-N (PEN) L3-N | A-PE L1-PE |  | B-PE L2-PE | C-PE L3-PE | N-PE
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15
Корпус №4
1 | Линия от | QF1 | ~380В | ВВГнг-LS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1720 |  | 1350 | 1620 |  | 1410 | 1360 | 1560 | 1600 |  | 1450 | 1570 | 1500 | АВС | 1500
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  |  |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №80 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №78 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №77 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | MIC-2500 |  | 248181 |  |  | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  |  |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2021-03-26 |  |  | №200 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание: |  | *Провод марки ПВС не соответствует по условиям применения. *Провод марки ПУНП запрещён к применеию. Обоснование запрета применения проводов ПУНП на напряжение 220 или 250 В в электропроводках зданий и сооружений при ремонтах и строительстве дано в Технических циркулярах Ассоциации «Росэлектромонтаж», являющихся дополнением к ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Введен в действие с 14.09.2007 г. Технический циркуляр № 17/2007. **Сечение токоведущих жил в указанной эл. проводке не соответствует ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. № №1÷16 соответствуют требованиям ПТЭЭП, прил. №3, раздел 6, п.6.2, раздел 28, п. 28.1.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [15 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [15 empty] | Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [15 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №503-3
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [12 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [12 empty] | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [12 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [12 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020г.
Протокол №503-3
проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 23 | °С. | Влажность воздуха: |  |  |  | 58 |  |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.8.37.1, табл. 1.8.34. ПУЭ, п.1.8.40.2.
1. Результаты измерений.
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение. |  |  | Марка провода, кабеля, коли- чество жил сечение провода, кабеля. (мм²). |  |  |  | Напряже- ние мегаом- метра (В). |  |  | Допуст. сопрот. изоля- ции не менее (МОм). |  | Сопротивление изоляции, (МОм). | [12 empty] | Фазы | Сопротивление изоляции, (МОм)
[13 empty] | А-В L1-L2 |  | В-С L2-L3 | A-C L3-L1 |  | A-N (PEN) L1-N | B-N (PEN) L2-N | C-N (PEN) L3-N | A-PE L1-PE |  | B-PE L2-PE | C-PE L3-PE | N-PE
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15
Корпус №4
ВРУ-4.1 (жильё/сек.1)
ВП-1
1 | Линия1 к | QS1.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3680 |  | 2880 | 3450 |  | 3000 | 2910 | 3320 | - |  | - | - | - | АВС | 3200
2 | Линия2 к | QS1.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3620 |  | 2830 | 3400 |  | 2960 | 2860 | 3270 | - |  | - | - | - | АВС | 3150
3 | Линия от 1ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3420 |  | 2680 | 3210 |  | 2800 | 2710 | 3090 | 3180 |  | 2890 | 3120 | 2980 | АВС | 2980
4 | Линия от | QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 16 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3130 |  | 2450 | 2940 |  | 2560 | 2480 | 2830 | 2920 |  | 2640 | 2860 | 2730 | АВС | 2730
ВП-2
5 | Линия1 к | QS2.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3790 |  | 2970 | 3560 |  | 3100 | 3000 | 3430 | - |  | - | - | - | АВС | 3300
6 | Линия2 к | QS2.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3580 |  | 2800 | 3360 |  | 2930 | 2830 | 3240 | - |  | - | - | - | АВС | 3120
7 | Линия от 2ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3260 |  | 2550 | 3060 |  | 2660 | 2580 | 2950 | 3030 |  | 2750 | 2980 | 2840 | АВС | 2840
РП-1/2
8 | Линия от | 1QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 50 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3360 |  | 2630 | 3160 |  | 2750 | 2660 | 3040 | 3130 |  | 2840 | 3070 | 2930 | АВС | 2930
9 | Линия от | 2QF2 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 50 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3310 |  | 2590 | 3110 |  | 2700 | 2620 | 2990 | 3080 |  | 2790 | 3020 | 2880 | АВС | 2880
РП-3
10 | Линия от | 3QF1 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1780 | - | - | 2030 |  | - | - | 1900 | А | 1900
11 | Линия от | 3QF2 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1820 | - | - |  | 1940 | - | 2000 | В | 2000
12 | Линия от | 3QF3 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1950 | - |  | - | 1970 | 1880 | С | 1880
13 | Линия от | 3QF4 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2100 | - | - | 2390 |  | - | - | 2240 | А | 2240
14 | Линия1 от | 3QF5 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2320 | - | - |  | 2480 | - | 2560 | В | 2560
15 | Линия1 от | 3QF5 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2540 | - | - |  | 2710 | - | 2800 | В | 2800
16 | Линия от | 3QF6 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2390 | - |  | - | 2410 | 2300 | С | 2300
17 | Линия1 от | 3QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2730 | - | - | 3110 |  | - | - | 2910 | А | 2910
18 | Линия2 от | 3QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1970 | - | - | 2240 |  | - | - | 2100 | А | 2100
19 | Линия от | 3QF8 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1680 | - | - |  | 1790 | - | 1850 | В | 1850
20 | Линия от | 3QF9 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2550 | - |  | - | 2570 | 2450 | С | 2456
21 | Линия от | 3QF13 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2490 | - | - | 2840 |  | - | - | 2650 | А | 2657
22 | Линия от | 3QF14 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2180 | - | - |  | 2320 | - | 2400 | В | 2400
23 | Линия от | 3QF15 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2700 | - |  | - | 2730 | 2600 | С | 2600
24 | Линия от | 3QF17 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2270 | - | - |  | 2420 | - | 2500 | В | 2500
25 | Линия от | 3QF18 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2910 | - |  | - | 2940 | 2800 | С | 2800
26 | Линия от | 3QF20 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2450 | - | - |  | 2610 | - | 2700 | В | 2700
27 | Линия от | 3QF21 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3010 | - |  | - | 3040 | 2900 | С | 2900
28 | Линия1 от | 3QF23 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1820 | - | - |  | 1940 | - | 2000 | В | 2000
29 | Линия2 от | 3QF23 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1530 | - | - |  | 1630 | - | 1680 | В | 1685
30 | Линия от | 3QF24 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2700 |  | 2120 | 2540 |  | 2210 | 2140 | 2450 | 2520 |  | 2280 | 2470 | 2350 | АВС | 2356
31 | Линия от | 3QF25 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2730 | - |  | - | 2760 | 2630 | С | 2630
32 | Линия от | QFб/№ | ~380В | ВВГнг-LS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3420 |  | 2680 | 3210 |  | 2800 | 2710 | 3090 | 3180 |  | 2890 | 3120 | 2980 | АВС | 2980
РП-4/5
33 | Линия от | 4QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3580 |  | 2800 | 3360 |  | 2930 | 2830 | 3240 | 3330 |  | 3020 | 3270 | 3120 | АВС | 3120
34 | Линия от | 4QF2 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2770 | - | - | 3150 |  | - | - | 2950 | А | 2950
35 | Линия от | 4QF3 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2660 | - | - |  | 2840 | - | 2930 | В | 2930
36 | Линия от | 4QF4 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2950 | - |  | - | 2980 | 2840 | С | 2840
37 | Линия от | 4QF5 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2520 | - | - | 2870 |  | - | - | 2680 | А | 2685
38 | Линия от | 4QF6 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2740 | - | - |  | 2920 | - | 3020 | В | 3020
39 | Линия от | 4QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3270 | - |  | - | 3300 | 3150 | С | 3150
40 | Линия от | 4QF8 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2800 | - | - | 3190 |  | - | - | 2980 | А | 2985
41 | Линия от | 4QF9 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2530 | - | - |  | 2700 | - | 2780 | В | 2789
42 | Линия от | 4QF10 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3320 | - |  | - | 3360 | 3200 | С | 3200
43 | Линия от | 4QF11 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2860 | - | - | 3250 |  | - | - | 3040 | А | 3045
44 | Линия от | 4QF12 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2870 | - | - |  | 3060 | - | 3160 | В | 3162
45 | Линия от | 5QF1 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2580 | - | - | 2940 |  | - | - | 2750 | А | 2752
46 | Линия от | 5QF2 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2390 | - | - |  | 2550 | - | 2630 | В | 2630
47 | Линия от | 5QF3 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3030 | - |  | - | 3060 | 2920 | С | 2920
48 | Линия1 от | 5QF4 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2670 | - | - | 3040 |  | - | - | 2850 | А | 2850
49 | Линия2 от | 5QF4 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2570 | - | - | 2930 |  | - | - | 2740 | А | 2740
50 | Линия от | 5QF5 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2410 | - | - |  | 2570 | - | 2650 | В | 2650
51 | Линия1 от | 5QF6 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3130 | - |  | - | 3160 | 3010 | С | 3010
52 | Линия2 от | 5QF6 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3270 | - |  | - | 3300 | 3150 | С | 3150
53 | Линия1 от | 5QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2770 | - | - | 3150 |  | - | - | 2950 | А | 2953
54 | Линия2 от | 5QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2470 | - | - | 2810 |  | - | - | 2630 | А | 2630
55 | Линия от | 5QF8 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2600 | - | - |  | 2770 | - | 2860 | В | 2863
56 | Линия от | 5QF9 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3000 | - |  | - | 3030 | 2880 | С | 2888
57 | Линия от | 5QF10 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 2х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2610 | - | - | 2970 |  | - | - | 2770 | А | 2777
58 | Линия от | 5QF11 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3750 |  | 2930 | 3520 |  | 3060 | 2960 | 3390 | 3490 |  | 3160 | 3420 | 3260 | АВС | 3263
59 | Линия от | 5QF12 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2990 |  | 2340 | 2800 |  | 2440 | 2360 | 2700 | 2780 |  | 2520 | 2730 | 2600 | АВС | 2600
60 | Линия от | 5QF13 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2250 | 2180 | 2490 | 2560 |  | 2320 | 2520 | 2400 | АВС | 2400
61 | Линия от | 5QF14 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3360 |  | 2630 | 3160 |  | 2750 | 2660 | 3040 | 3130 |  | 2840 | 3070 | 2930 | АВС | 2930
62 | Линия от | 5QF15 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3340 |  | 2610 | 3140 |  | 2730 | 2640 | 3020 | 3110 |  | 2820 | 3050 | 2910 | АВС | 2910
63 | Линия от | 5QF16 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2350 |  | 1840 | 2210 |  | 1920 | 1860 | 2130 | 2190 |  | 1980 | 2150 | 2050 | АВС | 2050
64 | Линия от | 5QF17 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2400 |  | 1880 | 2260 |  | 1960 | 1900 | 2170 | 2240 |  | 2030 | 2190 | 2090 | АВС | 2094
65 | Линия от | 5QF18 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2550 |  | 1990 | 2390 |  | 2080 | 2020 | 2310 | 2370 |  | 2150 | 2330 | 2220 | АВС | 2222
66 | Линия от | 5QF20 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2710 |  | 2120 | 2550 |  | 2220 | 2150 | 2450 | 2530 |  | 2290 | 2480 | 2360 | АВС | 2365
67 | Линия от | 5QF21 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2210 | - | - | 2520 |  | - | - | 2350 | А | 2356
68 | Линия от | 5QF23 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2130 | - |  | - | 2150 | 2050 | С | 2050
69 | Линия от | 5QF26 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2200 | - | - |  | 2350 | - | 2420 | В | 2424
70 | Линия от | 5QF28 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2990 |  | 2340 | 2800 |  | 2440 | 2360 | 2700 | 2780 |  | 2520 | 2730 | 2600 | АВС | 2600
АВР
71 | Линия от 5ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3920 |  | 3060 | 3680 |  | 3200 | 3100 | 3540 | 3640 |  | 3300 | 3580 | 3410 | АВС | 3410
72 | Линия от 5QS |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 4х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3490 |  | 2730 | 3280 |  | 2850 | 2760 | 3160 | - |  | - | - | - | АВС | 3042
УЭРМ-4 (2÷22 этажи)
73 | Линия от ЯУР №1 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2180 |  | 1710 | 2050 |  | 1780 | 1720 | 1970 | 2030 |  | 1840 | 1990 | 1900 | АВС | 1900
74 | Линия от ЯУР №2 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2120 |  | 1660 | 1990 |  | 1730 | 1680 | 1920 | 1970 |  | 1790 | 1940 | 1850 | АВС | 1850
75 | Линия от ЯУР №3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2210 |  | 1730 | 2080 |  | 1810 | 1750 | 2000 | 2060 |  | 1870 | 2020 | 1930 | АВС | 1930
76 | Линия от ЯУР №4 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2310 |  | 1800 | 2170 |  | 1880 | 1820 | 2090 | 2150 |  | 1940 | 2110 | 2010 | АВС | 2010
77 | Линия от ЯУР №5 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2000 |  | 1560 | 1880 |  | 1630 | 1580 | 1810 | 1860 |  | 1680 | 1820 | 1740 | АВС | 1741
78 | Линия от ЯУР №6 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1750 |  | 1370 | 1640 |  | 1430 | 1380 | 1580 | 1620 |  | 1470 | 1590 | 1520 | АВС | 1523
79 | Линия от ЯУР №7 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2320 |  | 1810 | 2180 |  | 1890 | 1830 | 2100 | 2160 |  | 1950 | 2120 | 2020 | АВС | 2020
80 | Линия от ЯУР №8 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1860 |  | 1450 | 1740 |  | 1520 | 1470 | 1680 | 1730 |  | 1570 | 1700 | 1620 | АВС | 1620
81 | Линия от ЯУР №9 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2040 |  | 1600 | 1920 |  | 1670 | 1610 | 1850 | 1900 |  | 1720 | 1860 | 1780 | АВС | 1780
82 | Линия от ЯУР №10 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2240 |  | 1750 | 2100 |  | 1830 | 1770 | 2020 | 2080 |  | 1890 | 2040 | 1950 | АВС | 1950
83 | Линия от ЯУР №11 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2410 |  | 1890 | 2260 |  | 1970 | 1910 | 2180 | 2240 |  | 2030 | 2200 | 2100 | АВС | 2100
84 | Линия от ЯУР №12 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2530 |  | 1980 | 2370 |  | 2060 | 2000 | 2280 | 2350 |  | 2130 | 2310 | 2200 | АВС | 2200
85 | Линия от ЯУР №13 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2500 |  | 1960 | 2350 |  | 2040 | 1980 | 2260 | 2330 |  | 2110 | 2280 | 2180 | АВС | 2180
86 | Линия от ЯУР №14 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2210 |  | 1730 | 2080 |  | 1810 | 1750 | 2000 | 2060 |  | 1870 | 2020 | 1930 | АВС | 1930
87 | Линия от ЯУР №15 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2130 |  | 1670 | 2000 |  | 1740 | 1680 | 1930 | 1980 |  | 1800 | 1940 | 1850 | АВС | 1856
88 | Линия от ЯУР №16 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1860 |  | 1450 | 1740 |  | 1520 | 1470 | 1680 | 1730 |  | 1570 | 1700 | 1620 | АВС | 1620
89 | Линия от ЯУР №17 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2080 |  | 1620 | 1950 |  | 1700 | 1640 | 1880 | 1930 |  | 1750 | 1900 | 1810 | АВС | 1810
90 | Линия от ЯУР №18 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2300 |  | 1800 | 2160 |  | 1880 | 1820 | 2080 | 2140 |  | 1940 | 2100 | 2000 | АВС | 2000
91 | Линия от ЯУР №19 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1490 |  | 1170 | 1400 |  | 1220 | 1180 | 1350 | 1390 |  | 1260 | 1360 | 1300 | АВС | 1300
92 | Линия от ЯУР №20 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1830 |  | 1430 | 1720 |  | 1500 | 1450 | 1650 | 1700 |  | 1540 | 1670 | 1590 | АВС | 1596
93 | Линия от ЯУР №21 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2170 |  | 1690 | 2030 |  | 1770 | 1710 | 1960 | 2020 |  | 1830 | 1980 | 1880 | АВС | 1888
ЩНО
94 | Линия от | QF1 | ~380В | ВБбШв |  | 5х | 10 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3130 |  | 2450 | 2940 |  | 2560 | 2480 | 2830 | 2920 |  | 2640 | 2860 | 2730 | АВС | 2730
ВРУ-4.2 (жильё/сек.2)
ВП-1
95 | Линия1 к | QS1.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3810 |  | 2980 | 3580 |  | 3120 | 3020 | 3450 | - |  | - | - | - | АВС | 3320
96 | Линия2 к | QS1.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3730 |  | 2920 | 3510 |  | 3050 | 2950 | 3380 | - |  | - | - | - | АВС | 3250
97 | Линия от 1ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3270 |  | 2560 | 3070 |  | 2670 | 2590 | 2960 | 3040 |  | 2760 | 2990 | 2850 | АВС | 2850
98 | Линия от | QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 16 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3020 |  | 2360 | 2840 |  | 2470 | 2390 | 2730 | 2810 |  | 2550 | 2760 | 2630 | АВС | 2630
ВП-2
99 | Линия1 к | QS2.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 4090 |  | 3200 | 3840 |  | 3340 | 3230 | 3700 | - |  | - | - | - | АВС | 3560
100 | Линия2 к | QS2.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3920 |  | 3070 | 3680 |  | 3200 | 3100 | 3540 | - |  | - | - | - | АВС | 3412
101 | Линия от 2ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3330 |  | 2610 | 3130 |  | 2720 | 2630 | 3010 | 3100 |  | 2810 | 3040 | 2900 | АВС | 2900
РП-1/2
102 | Линия от | 1QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 25 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3110 |  | 2430 | 2920 |  | 2540 | 2460 | 2810 | 2890 |  | 2620 | 2840 | 2710 | АВС | 2710
103 | Линия от | 1QF2 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 95 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3440 |  | 2690 | 3230 |  | 2810 | 2720 | 3110 | 3200 |  | 2900 | 3140 | 2990 | АВС | 2999
104 | Линия от | 2QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 25 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3270 |  | 2560 | 3070 |  | 2670 | 2590 | 2960 | 3040 |  | 2760 | 2990 | 2850 | АВС | 2850
105 | Линия от | 2QF2 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 95 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3500 |  | 2740 | 3290 |  | 2860 | 2770 | 3170 | 3260 |  | 2950 | 3200 | 3050 | АВС | 3050
РП-3
106 | Линия от | 3QF1 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1690 | - | - | 1920 |  | - | - | 1800 | А | 1800
107 | Линия от | 3QF2 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1720 | - | - |  | 1840 | - | 1900 | В | 1900
108 | Линия от | 3QF3 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1780 | - |  | - | 1800 | 1720 | С | 1720
109 | Линия от | 3QF4 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1900 | - | - | 2170 |  | - | - | 2030 | А | 2030
110 | Линия от | 3QF5 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1450 | - | - |  | 1540 | - | 1590 | В | 1596
111 | Линия от | 3QF6 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1990 | - |  | - | 2010 | 1920 | С | 1920
112 | Линия от | 3QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1970 | - | - | 2250 |  | - | - | 2100 | А | 2103
113 | Линия от | 3QF13 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2160 | - | - | 2460 |  | - | - | 2300 | А | 2300
114 | Линия от | 3QF17 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1680 | - | - |  | 1790 | - | 1850 | В | 1850
115 | Линия от | 3QF18 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2090 | - |  | - | 2110 | 2010 | С | 2010
116 | Линия от | 3QF21 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2140 | - |  | - | 2160 | 2060 | С | 2060
117 | Линия от | 3QF22 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2250 | - | - | 2560 |  | - | - | 2400 | А | 2400
118 | Линия от | 3QF23 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1390 | - | - |  | 1480 | - | 1530 | В | 1530
119 | Линия от | 3QF24 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1990 | - |  | - | 2010 | 1920 | С | 1920
РП-4/5
120 | Линия от | 4QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3680 |  | 2880 | 3450 |  | 3000 | 2910 | 3320 | 3420 |  | 3100 | 3360 | 3200 | АВС | 3200
121 | Линия от | 4QF5 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2720 | - | - | 3100 |  | - | - | 2900 | А | 2900
122 | Линия от | 4QF6 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2740 | - | - |  | 2920 | - | 3020 | В | 3020
123 | Линия от | 5QF1 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2680 | - | - | 3060 |  | - | - | 2860 | А | 2860
124 | Линия от | 5QF2 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2530 | - | - |  | 2700 | - | 2780 | В | 2789
125 | Линия от | 5QF3 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3180 | - |  | - | 3210 | 3060 | С | 3062
126 | Линия от | 5QF4 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2930 | - | - | 3330 |  | - | - | 3120 | А | 3120
127 | Линия от | 5QF5 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2950 | - | - |  | 3150 | - | 3250 | В | 3251
128 | Линия от | 5QF6 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3210 | - |  | - | 3240 | 3090 | С | 3090
129 | Линия от | 5QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1920 | - | - | 2190 |  | - | - | 2050 | А | 2050
130 | Линия от | 5QF8 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1970 | - | - |  | 2100 | - | 2170 | В | 2170
131 | Линия от | 5QF9 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2060 | - |  | - | 2080 | 1980 | С | 1986
132 | Линия от | 5QF10 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3850 |  | 3010 | 3610 |  | 3140 | 3040 | 3480 | 3580 |  | 3240 | 3510 | 3350 | АВС | 3350
133 | Линия от | 5QF11 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3560 |  | 2790 | 3340 |  | 2910 | 2820 | 3220 | 3310 |  | 3000 | 3250 | 3100 | АВС | 3100
134 | Линия от | 5QF12 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3620 |  | 2830 | 3400 |  | 2960 | 2860 | 3270 | 3370 |  | 3050 | 3300 | 3150 | АВС | 3150
135 | Линия от | 5QF13 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3770 |  | 2950 | 3540 |  | 3080 | 2980 | 3410 | 3500 |  | 3180 | 3440 | 3280 | АВС | 3280
136 | Линия от | 5QF14 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3830 |  | 2990 | 3590 |  | 3130 | 3030 | 3460 | 3560 |  | 3230 | 3490 | 3330 | АВС | 3333
137 | Линия от | 5QF15 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3770 |  | 2950 | 3540 |  | 3080 | 2990 | 3410 | 3510 |  | 3180 | 3450 | 3280 | АВС | 3286
138 | Линия от | 5QF16 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3930 |  | 3070 | 3690 |  | 3210 | 3110 | 3550 | 3650 |  | 3310 | 3590 | 3420 | АВС | 3420
139 | Линия от | 5QF17 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3400 |  | 2660 | 3200 |  | 2780 | 2690 | 3080 | 3170 |  | 2870 | 3110 | 2960 | АВС | 2963
140 | Линия от | 5QF18 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3990 |  | 3130 | 3750 |  | 3260 | 3160 | 3610 | 3720 |  | 3370 | 3650 | 3470 | АВС | 3478
141 | Линия от | 5QF19 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3390 |  | 2650 | 3190 |  | 2770 | 2680 | 3070 | 3160 |  | 2860 | 3100 | 2950 | АВС | 2955
142 | Линия от | 5QF20 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2840 |  | 2220 | 2660 |  | 2320 | 2240 | 2560 | 2640 |  | 2390 | 2590 | 2470 | АВС | 2470
143 | Линия от | 5QF21 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2620 |  | 2050 | 2460 |  | 2140 | 2070 | 2370 | 2430 |  | 2210 | 2390 | 2280 | АВС | 2280
144 | Линия от | 5QF22 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2870 |  | 2250 | 2700 |  | 2350 | 2270 | 2600 | 2670 |  | 2420 | 2620 | 2500 | АВС | 2500
145 | Линия от | 5QF23 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3330 |  | 2610 | 3130 |  | 2720 | 2630 | 3010 | 3100 |  | 2810 | 3040 | 2900 | АВС | 2900
146 | Линия от | 5QF24 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2170 |  | 1700 | 2040 |  | 1770 | 1710 | 1960 | 2020 |  | 1830 | 1980 | 1890 | АВС | 1890
147 | Линия от | 5QF25 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2800 |  | 2190 | 2620 |  | 2280 | 2210 | 2530 | 2600 |  | 2360 | 2550 | 2430 | АВС | 2435
АВР
148 | Линия от 5ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3830 |  | 2990 | 3590 |  | 3130 | 3030 | 3460 | 3560 |  | 3230 | 3490 | 3330 | АВС | 3333
149 | Линия от 5QS |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 4х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3430 |  | 2680 | 3220 |  | 2800 | 2710 | 3100 | - |  | - | - | - | АВС | 2983
УЭРМ-4 (1 этаж)
150 | Линия от ЯУР №1 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2480 |  | 1940 | 2330 |  | 2020 | 1960 | 2240 | 2310 |  | 2090 | 2260 | 2150 | АВС | 2159
151 | Линия от ЯУР №2 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2240 |  | 1750 | 2100 |  | 1830 | 1770 | 2020 | 2080 |  | 1890 | 2040 | 1950 | АВС | 1951
152 | Линия от ЯУР №3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2710 |  | 2120 | 2540 |  | 2210 | 2140 | 2450 | 2520 |  | 2280 | 2470 | 2350 | АВС | 2357
153 | Линия от ЯУР №4 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2360 |  | 1850 | 2220 |  | 1930 | 1870 | 2140 | 2200 |  | 1990 | 2160 | 2060 | АВС | 2060
УЭРМ-2 (1 этаж)
154 | Линия от ЯУР №1 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2530 |  | 1980 | 2370 |  | 2060 | 2000 | 2280 | 2350 |  | 2130 | 2310 | 2200 | АВС | 2200
155 | Линия от ЯУР №2 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2640 |  | 2070 | 2480 |  | 2160 | 2090 | 2390 | 2460 |  | 2230 | 2410 | 2300 | АВС | 2300
УЭРМ-2 (2÷22 этажи)
156 | Линия от ЯУР №1 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1650 |  | 1290 | 1550 |  | 1350 | 1310 | 1490 | 1540 |  | 1390 | 1510 | 1440 | АВС | 1440
157 | Линия от ЯУР №2 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2350 |  | 1840 | 2210 |  | 1920 | 1860 | 2130 | 2190 |  | 1980 | 2150 | 2050 | АВС | 2050
158 | Линия от ЯУР №3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2120 |  | 1660 | 1990 |  | 1730 | 1680 | 1920 | 1970 |  | 1790 | 1940 | 1850 | АВС | 1850
159 | Линия от ЯУР №4 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2640 |  | 2070 | 2480 |  | 2160 | 2090 | 2390 | 2460 |  | 2230 | 2410 | 2300 | АВС | 2300
160 | Линия от ЯУР №5 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2000 |  | 1560 | 1880 |  | 1630 | 1580 | 1810 | 1860 |  | 1680 | 1820 | 1740 | АВС | 1741
161 | Линия от ЯУР №6 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2250 |  | 1760 | 2120 |  | 1840 | 1780 | 2040 | 2100 |  | 1900 | 2060 | 1960 | АВС | 1963
162 | Линия от ЯУР №7 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2120 |  | 1660 | 2000 |  | 1740 | 1680 | 1920 | 1980 |  | 1790 | 1940 | 1850 | АВС | 1852
163 | Линия от ЯУР №8 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2350 |  | 1840 | 2210 |  | 1920 | 1860 | 2130 | 2190 |  | 1980 | 2150 | 2050 | АВС | 2050
164 | Линия от ЯУР №9 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2400 |  | 1880 | 2250 |  | 1960 | 1900 | 2170 | 2230 |  | 2020 | 2190 | 2090 | АВС | 2090
165 | Линия от ЯУР №10 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2490 |  | 1950 | 2340 |  | 2040 | 1970 | 2250 | 2320 |  | 2100 | 2280 | 2170 | АВС | 2173
166 | Линия от ЯУР №11 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2810 |  | 2200 | 2640 |  | 2300 | 2220 | 2540 | 2620 |  | 2370 | 2570 | 2450 | АВС | 2450
167 | Линия от ЯУР №12 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2480 |  | 1940 | 2330 |  | 2020 | 1960 | 2240 | 2310 |  | 2090 | 2260 | 2150 | АВС | 2159
168 | Линия от ЯУР №13 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2130 |  | 1670 | 2000 |  | 1740 | 1680 | 1930 | 1980 |  | 1800 | 1940 | 1850 | АВС | 1856
169 | Линия от ЯУР №14 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1510 |  | 1180 | 1420 |  | 1240 | 1200 | 1370 | 1410 |  | 1280 | 1380 | 1320 | АВС | 1320
170 | Линия от ЯУР №15 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1780 |  | 1390 | 1670 |  | 1450 | 1400 | 1600 | 1650 |  | 1500 | 1620 | 1540 | АВС | 1548
171 | Линия от ЯУР №16 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2000 |  | 1560 | 1880 |  | 1630 | 1580 | 1810 | 1860 |  | 1680 | 1820 | 1740 | АВС | 1742
172 | Линия от ЯУР №17 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2450 |  | 1910 | 2300 |  | 2000 | 1940 | 2210 | 2280 |  | 2060 | 2230 | 2130 | АВС | 2132
173 | Линия от ЯУР №18 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2660 |  | 2080 | 2500 |  | 2180 | 2110 | 2410 | 2480 |  | 2250 | 2430 | 2320 | АВС | 2321
174 | Линия от ЯУР №19 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2810 |  | 2200 | 2640 |  | 2300 | 2230 | 2550 | 2620 |  | 2370 | 2570 | 2450 | АВС | 2452
175 | Линия от ЯУР №20 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2470 |  | 1930 | 2320 |  | 2020 | 1950 | 2230 | 2300 |  | 2080 | 2250 | 2150 | АВС | 2152
176 | Линия от ЯУР №21 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3010 |  | 2350 | 2820 |  | 2460 | 2380 | 2720 | 2800 |  | 2540 | 2750 | 2620 | АВС | 2620
177 | Линия от ЯУР №22 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2320 |  | 1810 | 2180 |  | 1890 | 1830 | 2100 | 2160 |  | 1950 | 2120 | 2020 | АВС | 2020
178 | Линия от ЯУР №23 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2650 |  | 2070 | 2490 |  | 2170 | 2100 | 2400 | 2470 |  | 2240 | 2420 | 2310 | АВС | 2310
179 | Линия от ЯУР №24 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2250 | 2180 | 2490 | 2570 |  | 2320 | 2520 | 2400 | АВС | 2402
180 | Линия от ЯУР №25 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2300 |  | 1800 | 2160 |  | 1880 | 1820 | 2080 | 2140 |  | 1940 | 2100 | 2000 | АВС | 2005
181 | Линия от ЯУР №26 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2550 |  | 1990 | 2390 |  | 2080 | 2020 | 2310 | 2370 |  | 2150 | 2330 | 2220 | АВС | 2222
182 | Линия от ЯУР №27 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2480 |  | 1940 | 2330 |  | 2020 | 1960 | 2240 | 2310 |  | 2090 | 2260 | 2150 | АВС | 2159
183 | Линия от ЯУР №28 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2400 |  | 1880 | 2250 |  | 1960 | 1900 | 2170 | 2230 |  | 2020 | 2190 | 2090 | АВС | 2090
184 | Линия от ЯУР №29 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2690 |  | 2100 | 2520 |  | 2200 | 2130 | 2430 | 2500 |  | 2270 | 2450 | 2340 | АВС | 2341
185 | Линия от ЯУР №30 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2380 |  | 1860 | 2230 |  | 1940 | 1880 | 2150 | 2210 |  | 2000 | 2170 | 2070 | АВС | 2070
186 | Линия от ЯУР №31 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1840 |  | 1440 | 1730 |  | 1500 | 1460 | 1660 | 1710 |  | 1550 | 1680 | 1600 | АВС | 1605
187 | Линия от ЯУР №32 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1740 |  | 1360 | 1640 |  | 1420 | 1380 | 1580 | 1620 |  | 1470 | 1590 | 1520 | АВС | 1520
188 | Линия от ЯУР №33 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2120 |  | 1660 | 2000 |  | 1740 | 1680 | 1920 | 1980 |  | 1790 | 1940 | 1850 | АВС | 1852
189 | Линия от ЯУР №34 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2390 |  | 1870 | 2240 |  | 1950 | 1890 | 2160 | 2220 |  | 2010 | 2180 | 2080 | АВС | 2080
190 | Линия от ЯУР №35 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2490 |  | 1950 | 2340 |  | 2030 | 1970 | 2250 | 2320 |  | 2100 | 2270 | 2170 | АВС | 2170
191 | Линия от ЯУР №36 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2690 |  | 2110 | 2530 |  | 2200 | 2130 | 2430 | 2500 |  | 2270 | 2460 | 2340 | АВС | 2345
192 | Линия от ЯУР №37 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2880 |  | 2260 | 2710 |  | 2360 | 2280 | 2610 | 2680 |  | 2430 | 2630 | 2510 | АВС | 2512
193 | Линия от ЯУР №38 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2340 |  | 1830 | 2200 |  | 1910 | 1850 | 2120 | 2180 |  | 1980 | 2140 | 2040 | АВС | 2042
194 | Линия от ЯУР №39 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2540 |  | 1990 | 2390 |  | 2080 | 2010 | 2300 | 2370 |  | 2140 | 2320 | 2210 | АВС | 2215
195 | Линия от ЯУР №40 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2700 |  | 2110 | 2540 |  | 2210 | 2140 | 2440 | 2510 |  | 2280 | 2470 | 2350 | АВС | 2354
196 | Линия от ЯУР №41 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1840 |  | 1440 | 1720 |  | 1500 | 1450 | 1660 | 1710 |  | 1550 | 1680 | 1600 | АВС | 1600
197 | Линия от ЯУР №42 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2070 |  | 1620 | 1940 |  | 1690 | 1630 | 1870 | 1920 |  | 1740 | 1890 | 1800 | АВС | 1800
УЭРМ-5 (13÷22 этажи)
198 | Линия от ЯУР №1 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2250 | 2180 | 2490 | 2560 |  | 2320 | 2520 | 2400 | АВС | 2400
199 | Линия от ЯУР №2 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2530 |  | 1980 | 2370 |  | 2060 | 2000 | 2280 | 2350 |  | 2130 | 2310 | 2200 | АВС | 2200
200 | Линия от ЯУР №3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2580 |  | 2020 | 2430 |  | 2110 | 2040 | 2340 | 2400 |  | 2180 | 2360 | 2250 | АВС | 2250
201 | Линия от ЯУР №4 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2700 |  | 2110 | 2530 |  | 2200 | 2130 | 2440 | 2510 |  | 2270 | 2460 | 2350 | АВС | 2350
202 | Линия от ЯУР №5 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2470 |  | 1930 | 2320 |  | 2020 | 1950 | 2230 | 2300 |  | 2080 | 2250 | 2150 | АВС | 2150
203 | Линия от ЯУР №6 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2250 |  | 1760 | 2120 |  | 1840 | 1780 | 2040 | 2100 |  | 1900 | 2060 | 1960 | АВС | 1963
204 | Линия от ЯУР №7 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2010 |  | 1570 | 1890 |  | 1640 | 1590 | 1820 | 1870 |  | 1690 | 1830 | 1750 | АВС | 1752
205 | Линия от ЯУР №8 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2380 |  | 1860 | 2230 |  | 1940 | 1880 | 2150 | 2210 |  | 2000 | 2170 | 2070 | АВС | 2070
206 | Линия от ЯУР №9 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1670 |  | 1310 | 1570 |  | 1360 | 1320 | 1510 | 1550 |  | 1410 | 1520 | 1450 | АВС | 1456
207 | Линия от ЯУР №10 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2240 |  | 1750 | 2100 |  | 1830 | 1770 | 2030 | 2080 |  | 1890 | 2040 | 1950 | АВС | 1952
208 | Линия от ЯУР №11 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1630 |  | 1280 | 1530 |  | 1330 | 1290 | 1480 | 1520 |  | 1380 | 1490 | 1420 | АВС | 1425
209 | Линия от ЯУР №12 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2810 |  | 2200 | 2640 |  | 2300 | 2220 | 2540 | 2620 |  | 2370 | 2570 | 2450 | АВС | 2450
210 | Линия от ЯУР №13 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2360 |  | 1850 | 2220 |  | 1930 | 1870 | 2140 | 2200 |  | 1990 | 2160 | 2060 | АВС | 2060
211 | Линия от ЯУР №14 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2300 |  | 1800 | 2160 |  | 1880 | 1820 | 2080 | 2140 |  | 1940 | 2100 | 2000 | АВС | 2003
212 | Линия от ЯУР №15 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 240 |  | 180 | 220 |  | 190 | 190 | 210 | 220 |  | 200 | 220 | 210 | АВС | 211
213 | Линия от ЯУР №16 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2640 |  | 2070 | 2480 |  | 2160 | 2090 | 2390 | 2460 |  | 2230 | 2410 | 2300 | АВС | 2300
214 | Линия от ЯУР №17 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2580 |  | 2020 | 2430 |  | 2110 | 2040 | 2340 | 2400 |  | 2180 | 2360 | 2250 | АВС | 2250
215 | Линия от ЯУР №18 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2490 |  | 1950 | 2340 |  | 2030 | 1970 | 2250 | 2320 |  | 2100 | 2270 | 2170 | АВС | 2170
216 | Линия от ЯУР №19 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2350 |  | 1840 | 2200 |  | 1920 | 1860 | 2120 | 2180 |  | 1980 | 2140 | 2040 | АВС | 2045
217 | Линия от ЯУР №20 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2650 |  | 2070 | 2490 |  | 2160 | 2090 | 2390 | 2460 |  | 2230 | 2420 | 2300 | АВС | 2306
218 | Линия от ЯУР №21 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2420 |  | 1890 | 2270 |  | 1980 | 1910 | 2190 | 2250 |  | 2040 | 2210 | 2100 | АВС | 2109
219 | Линия от ЯУР №22 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2180 |  | 1710 | 2050 |  | 1780 | 1720 | 1970 | 2030 |  | 1840 | 1990 | 1900 | АВС | 1900
220 | Линия от ЯУР №23 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2100 |  | 1640 | 1970 |  | 1720 | 1660 | 1900 | 1950 |  | 1770 | 1920 | 1830 | АВС | 1830
221 | Линия от ЯУР №24 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1960 |  | 1530 | 1840 |  | 1600 | 1550 | 1770 | 1820 |  | 1650 | 1790 | 1700 | АВС | 1705
222 | Линия от ЯУР №25 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1420 |  | 1110 | 1330 |  | 1160 | 1120 | 1280 | 1320 |  | 1190 | 1290 | 1230 | АВС | 1236
223 | Линия от ЯУР №26 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1440 |  | 1130 | 1350 |  | 1180 | 1140 | 1300 | 1340 |  | 1210 | 1310 | 1250 | АВС | 1256
224 | Линия от ЯУР №27 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1630 |  | 1280 | 1530 |  | 1330 | 1290 | 1480 | 1520 |  | 1380 | 1490 | 1420 | АВС | 1425
225 | Линия от ЯУР №28 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1430 |  | 1120 | 1350 |  | 1170 | 1130 | 1300 | 1330 |  | 1210 | 1310 | 1250 | АВС | 1251
226 | Линия от ЯУР №29 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2000 |  | 1570 | 1880 |  | 1640 | 1580 | 1810 | 1860 |  | 1690 | 1830 | 1740 | АВС | 1745
227 | Линия от ЯУР №30 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1740 |  | 1360 | 1640 |  | 1420 | 1380 | 1580 | 1620 |  | 1470 | 1590 | 1520 | АВС | 1520
228 | Линия от ЯУР №31 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1840 |  | 1440 | 1730 |  | 1500 | 1450 | 1660 | 1710 |  | 1550 | 1680 | 1600 | АВС | 1602
229 | Линия от ЯУР №32 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1720 |  | 1350 | 1620 |  | 1410 | 1360 | 1560 | 1600 |  | 1450 | 1570 | 1500 | АВС | 1502
230 | Линия от ЯУР №33 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1950 |  | 1530 | 1840 |  | 1600 | 1550 | 1770 | 1820 |  | 1650 | 1780 | 1700 | АВС | 1704
231 | Линия от ЯУР №34 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1590 |  | 1240 | 1490 |  | 1300 | 1250 | 1430 | 1480 |  | 1340 | 1450 | 1380 | АВС | 1384
232 | Линия от ЯУР №35 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1710 |  | 1330 | 1600 |  | 1390 | 1350 | 1540 | 1590 |  | 1440 | 1560 | 1480 | АВС | 1488
233 | Линия от ЯУР №36 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1920 |  | 1500 | 1810 |  | 1570 | 1520 | 1740 | 1790 |  | 1620 | 1760 | 1670 | АВС | 1677
234 | Линия от ЯУР №37 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1430 |  | 1110 | 1340 |  | 1160 | 1130 | 1290 | 1330 |  | 1200 | 1300 | 1240 | АВС | 1244
235 | Линия от ЯУР №38 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2560 |  | 2000 | 2410 |  | 2090 | 2030 | 2320 | 2380 |  | 2160 | 2340 | 2230 | АВС | 2233
236 | Линия от ЯУР №39 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2540 |  | 1980 | 2380 |  | 2070 | 2010 | 2290 | 2360 |  | 2140 | 2320 | 2210 | АВС | 2211
237 | Линия от ЯУР №40 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2360 |  | 1840 | 2210 |  | 1930 | 1870 | 2130 | 2190 |  | 1990 | 2150 | 2050 | АВС | 2055
238 | Линия от ЯУР №41 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2690 |  | 2100 | 2530 |  | 2200 | 2130 | 2430 | 2500 |  | 2270 | 2460 | 2340 | АВС | 2344
239 | Линия от ЯУР №42 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2400 |  | 1870 | 2250 |  | 1960 | 1900 | 2170 | 2230 |  | 2020 | 2190 | 2080 | АВС | 2088
240 | Линия от ЯУР №43 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2830 |  | 2210 | 2660 |  | 2310 | 2240 | 2560 | 2630 |  | 2390 | 2580 | 2460 | АВС | 2466
241 | Линия от ЯУР №44 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2380 |  | 1860 | 2240 |  | 1950 | 1890 | 2160 | 2220 |  | 2010 | 2180 | 2070 | АВС | 2077
242 | Линия от ЯУР №45 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2290 |  | 1790 | 2150 |  | 1870 | 1810 | 2070 | 2130 |  | 1930 | 2090 | 1990 | АВС | 1999
243 | Линия от ЯУР №46 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1350 |  | 1050 | 1260 |  | 1100 | 1060 | 1220 | 1250 |  | 1130 | 1230 | 1170 | АВС | 1174
244 | Линия от ЯУР №47 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1830 |  | 1430 | 1720 |  | 1500 | 1450 | 1650 | 1700 |  | 1540 | 1670 | 1590 | АВС | 1596
245 | Линия от ЯУР №48 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1890 |  | 1480 | 1770 |  | 1540 | 1490 | 1710 | 1760 |  | 1590 | 1720 | 1640 | АВС | 1645
246 | Линия от ЯУР №49 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1430 |  | 1120 | 1340 |  | 1170 | 1130 | 1290 | 1330 |  | 1200 | 1300 | 1240 | АВС | 1245
247 | Линия от ЯУР №50 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2120 |  | 1660 | 2000 |  | 1740 | 1680 | 1920 | 1980 |  | 1790 | 1940 | 1850 | АВС | 1852
УЭРМ-6 (2÷11 этажи)
248 | Линия от ЯУР №1 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1660 |  | 1300 | 1560 |  | 1360 | 1320 | 1510 | 1550 |  | 1400 | 1520 | 1450 | АВС | 1452
249 | Линия от ЯУР №2 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2240 |  | 1750 | 2100 |  | 1830 | 1770 | 2030 | 2080 |  | 1890 | 2040 | 1950 | АВС | 1952
250 | Линия от ЯУР №3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2010 |  | 1570 | 1890 |  | 1640 | 1590 | 1820 | 1870 |  | 1690 | 1830 | 1750 | АВС | 1750
251 | Линия от ЯУР №4 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2300 |  | 1800 | 2160 |  | 1880 | 1820 | 2080 | 2140 |  | 1940 | 2100 | 2000 | АВС | 2000
252 | Линия от ЯУР №5 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2340 |  | 1830 | 2200 |  | 1910 | 1850 | 2120 | 2180 |  | 1970 | 2140 | 2040 | АВС | 2040
253 | Линия от ЯУР №6 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2360 |  | 1850 | 2220 |  | 1930 | 1870 | 2140 | 2200 |  | 1990 | 2160 | 2060 | АВС | 2060
254 | Линия от ЯУР №7 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3020 |  | 2360 | 2840 |  | 2470 | 2390 | 2730 | 2810 |  | 2550 | 2760 | 2630 | АВС | 2630
255 | Линия от ЯУР №8 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2180 |  | 1710 | 2050 |  | 1780 | 1720 | 1970 | 2030 |  | 1840 | 1990 | 1900 | АВС | 1900
256 | Линия от ЯУР №9 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2900 |  | 2270 | 2730 |  | 2370 | 2300 | 2630 | 2700 |  | 2450 | 2650 | 2530 | АВС | 2530
257 | Линия от ЯУР №10 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3150 |  | 2470 | 2960 |  | 2580 | 2490 | 2850 | 2930 |  | 2660 | 2880 | 2740 | АВС | 2745
258 | Линия от ЯУР №11 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2870 |  | 2250 | 2700 |  | 2350 | 2270 | 2600 | 2670 |  | 2420 | 2620 | 2500 | АВС | 2500
259 | Линия от ЯУР №12 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2050 |  | 1600 | 1920 |  | 1670 | 1620 | 1850 | 1910 |  | 1730 | 1870 | 1780 | АВС | 1787
260 | Линия от ЯУР №13 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2280 |  | 1790 | 2140 |  | 1860 | 1800 | 2060 | 2120 |  | 1920 | 2080 | 1980 | АВС | 1989
261 | Линия от ЯУР №14 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2820 |  | 2210 | 2650 |  | 2300 | 2230 | 2550 | 2620 |  | 2380 | 2570 | 2450 | АВС | 2456
262 | Линия от ЯУР №15 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2440 |  | 1910 | 2290 |  | 1990 | 1930 | 2200 | 2270 |  | 2050 | 2220 | 2120 | АВС | 2123
263 | Линия от ЯУР №16 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2710 |  | 2120 | 2540 |  | 2210 | 2140 | 2450 | 2520 |  | 2280 | 2470 | 2350 | АВС | 2357
264 | Линия от ЯУР №17 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2480 |  | 1940 | 2330 |  | 2020 | 1960 | 2240 | 2310 |  | 2090 | 2260 | 2150 | АВС | 2159
265 | Линия от ЯУР №18 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2330 |  | 1820 | 2190 |  | 1910 | 1840 | 2110 | 2170 |  | 1970 | 2130 | 2030 | АВС | 2032
266 | Линия от ЯУР №19 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2310 |  | 1810 | 2170 |  | 1890 | 1830 | 2090 | 2150 |  | 1950 | 2110 | 2010 | АВС | 2015
267 | Линия от ЯУР №20 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2350 |  | 1840 | 2200 |  | 1920 | 1860 | 2120 | 2180 |  | 1980 | 2140 | 2040 | АВС | 2045
268 | Линия от ЯУР №21 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2650 |  | 2070 | 2480 |  | 2160 | 2090 | 2390 | 2460 |  | 2230 | 2420 | 2300 | АВС | 2305
269 | Линия от ЯУР №22 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2850 |  | 2230 | 2670 |  | 2330 | 2250 | 2570 | 2650 |  | 2400 | 2600 | 2480 | АВС | 2480
270 | Линия от ЯУР №23 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2340 |  | 1830 | 2200 |  | 1910 | 1850 | 2120 | 2180 |  | 1970 | 2140 | 2040 | АВС | 2040
271 | Линия от ЯУР №24 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2420 |  | 1890 | 2270 |  | 1980 | 1910 | 2190 | 2250 |  | 2040 | 2210 | 2100 | АВС | 2109
272 | Линия от ЯУР №25 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2170 |  | 1690 | 2030 |  | 1770 | 1710 | 1960 | 2020 |  | 1830 | 1980 | 1880 | АВС | 1888
273 | Линия от ЯУР №26 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1840 |  | 1440 | 1730 |  | 1500 | 1450 | 1660 | 1710 |  | 1550 | 1680 | 1600 | АВС | 1602
274 | Линия от ЯУР №27 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1430 |  | 1120 | 1350 |  | 1170 | 1130 | 1300 | 1330 |  | 1210 | 1310 | 1250 | АВС | 1250
275 | Линия от ЯУР №28 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2390 |  | 1870 | 2240 |  | 1950 | 1890 | 2160 | 2220 |  | 2010 | 2180 | 2080 | АВС | 2080
276 | Линия от ЯУР №29 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2640 |  | 2070 | 2480 |  | 2160 | 2090 | 2390 | 2460 |  | 2230 | 2410 | 2300 | АВС | 2300
277 | Линия от ЯУР №30 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2410 |  | 1890 | 2260 |  | 1970 | 1910 | 2180 | 2240 |  | 2030 | 2200 | 2100 | АВС | 2100
278 | Линия от ЯУР №31 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2500 |  | 1960 | 2350 |  | 2040 | 1980 | 2260 | 2330 |  | 2110 | 2280 | 2180 | АВС | 2180
279 | Линия от ЯУР №32 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2530 |  | 1980 | 2380 |  | 2070 | 2000 | 2290 | 2360 |  | 2140 | 2310 | 2200 | АВС | 2208
280 | Линия от ЯУР №33 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2260 | 2180 | 2500 | 2570 |  | 2330 | 2520 | 2400 | АВС | 2405
281 | Линия от ЯУР №34 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2480 |  | 1940 | 2330 |  | 2030 | 1960 | 2240 | 2310 |  | 2090 | 2270 | 2160 | АВС | 2163
282 | Линия от ЯУР №35 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2690 |  | 2110 | 2530 |  | 2200 | 2130 | 2430 | 2500 |  | 2270 | 2460 | 2340 | АВС | 2345
283 | Линия от ЯУР №36 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2350 |  | 1840 | 2210 |  | 1920 | 1860 | 2130 | 2190 |  | 1980 | 2150 | 2050 | АВС | 2051
284 | Линия от ЯУР №37 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2370 |  | 1860 | 2230 |  | 1940 | 1880 | 2140 | 2210 |  | 2000 | 2170 | 2060 | АВС | 2067
285 | Линия от ЯУР №38 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1910 |  | 1490 | 1790 |  | 1560 | 1510 | 1730 | 1780 |  | 1610 | 1740 | 1660 | АВС | 1666
286 | Линия от ЯУР №39 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2070 |  | 1620 | 1940 |  | 1690 | 1630 | 1870 | 1920 |  | 1740 | 1890 | 1800 | АВС | 1802
287 | Линия от ЯУР №40 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1990 |  | 1550 | 1870 |  | 1620 | 1570 | 1800 | 1850 |  | 1680 | 1810 | 1730 | АВС | 1732
288 | Линия от ЯУР №41 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1520 |  | 1190 | 1420 |  | 1240 | 1200 | 1370 | 1410 |  | 1280 | 1390 | 1320 | АВС | 1324
289 | Линия от ЯУР №42 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1650 |  | 1290 | 1550 |  | 1350 | 1310 | 1490 | 1540 |  | 1390 | 1510 | 1440 | АВС | 1442
290 | Линия от ЯУР №43 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1750 |  | 1370 | 1640 |  | 1430 | 1380 | 1580 | 1620 |  | 1470 | 1590 | 1520 | АВС | 1523
291 | Линия от ЯУР №44 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2240 |  | 1750 | 2100 |  | 1830 | 1770 | 2030 | 2080 |  | 1890 | 2040 | 1950 | АВС | 1952
292 | Линия от ЯУР №45 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2510 |  | 1960 | 2350 |  | 2050 | 1980 | 2270 | 2330 |  | 2110 | 2290 | 2180 | АВС | 2185
293 | Линия от ЯУР №46 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2820 |  | 2210 | 2650 |  | 2300 | 2230 | 2550 | 2620 |  | 2380 | 2570 | 2450 | АВС | 2456
294 | Линия от ЯУР №47 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2660 |  | 2080 | 2500 |  | 2170 | 2100 | 2400 | 2470 |  | 2240 | 2430 | 2310 | АВС | 2315
295 | Линия от ЯУР №48 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2630 |  | 2060 | 2470 |  | 2150 | 2080 | 2380 | 2450 |  | 2220 | 2400 | 2290 | АВС | 2290
296 | Линия от ЯУР №49 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2250 | 2180 | 2490 | 2560 |  | 2320 | 2520 | 2400 | АВС | 2400
297 | Линия от ЯУР №50 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2510 |  | 1960 | 2360 |  | 2050 | 1990 | 2270 | 2340 |  | 2120 | 2290 | 2180 | АВС | 2188
298 | Линия от ЯУР №51 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2610 |  | 2040 | 2450 |  | 2140 | 2070 | 2360 | 2430 |  | 2200 | 2390 | 2270 | АВС | 2277
299 | Линия от ЯУР №52 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2680 |  | 2100 | 2520 |  | 2190 | 2120 | 2430 | 2500 |  | 2260 | 2450 | 2330 | АВС | 2337
300 | Линия от ЯУР №53 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2360 |  | 1850 | 2220 |  | 1930 | 1870 | 2140 | 2200 |  | 1990 | 2160 | 2050 | АВС | 2059
301 | Линия от ЯУР №54 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2100 |  | 1640 | 1970 |  | 1720 | 1660 | 1900 | 1960 |  | 1770 | 1920 | 1830 | АВС | 1832
302 | Линия от ЯУР №55 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2020 |  | 1580 | 1890 |  | 1650 | 1590 | 1820 | 1880 |  | 1700 | 1840 | 1750 | АВС | 1758
303 | Линия от ЯУР №56 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2120 |  | 1660 | 2000 |  | 1740 | 1680 | 1920 | 1980 |  | 1790 | 1940 | 1850 | АВС | 1852
304 | Линия от ЯУР №57 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1860 |  | 1460 | 1750 |  | 1520 | 1470 | 1690 | 1730 |  | 1570 | 1700 | 1620 | АВС | 1625
305 | Линия от ЯУР №58 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2480 |  | 1940 | 2330 |  | 2020 | 1960 | 2240 | 2300 |  | 2090 | 2260 | 2150 | АВС | 2158
306 | Линия от ЯУР №59 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2820 |  | 2200 | 2650 |  | 2300 | 2230 | 2550 | 2620 |  | 2380 | 2570 | 2450 | АВС | 2455
307 | Линия от ЯУР №60 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2290 |  | 1790 | 2150 |  | 1870 | 1810 | 2070 | 2130 |  | 1930 | 2090 | 1990 | АВС | 1999
308 | Линия от ЯУР №61 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2400 |  | 1880 | 2250 |  | 1960 | 1900 | 2170 | 2230 |  | 2020 | 2190 | 2090 | АВС | 2090
309 | Линия от ЯУР №62 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2510 |  | 1960 | 2350 |  | 2050 | 1980 | 2270 | 2330 |  | 2110 | 2290 | 2180 | АВС | 2183
310 | Линия от ЯУР №63 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2690 |  | 2110 | 2530 |  | 2200 | 2130 | 2430 | 2500 |  | 2270 | 2460 | 2340 | АВС | 2345
311 | Линия от ЯУР №64 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2350 |  | 1840 | 2210 |  | 1920 | 1860 | 2120 | 2190 |  | 1980 | 2150 | 2040 | АВС | 2048
312 | Линия от ЯУР №65 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2470 |  | 1930 | 2320 |  | 2020 | 1960 | 2240 | 2300 |  | 2090 | 2260 | 2150 | АВС | 2155
313 | Линия от ЯУР №66 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2770 |  | 2170 | 2600 |  | 2260 | 2190 | 2500 | 2580 |  | 2330 | 2530 | 2410 | АВС | 2412
ВРУ-4.3 (жильё/сек.3)
ВП-1
314 | Линия1 к | QS1.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3810 |  | 2980 | 3580 |  | 3120 | 3020 | 3450 | - |  | - | - | - | АВС | 3320
315 | Линия2 к | QS1.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3730 |  | 2920 | 3510 |  | 3050 | 2950 | 3380 | - |  | - | - | - | АВС | 3250
316 | Линия от 1ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3270 |  | 2560 | 3070 |  | 2670 | 2590 | 2960 | 3040 |  | 2760 | 2990 | 2850 | АВС | 2850
317 | Линия от | QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 16 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3020 |  | 2360 | 2840 |  | 2470 | 2390 | 2730 | 2810 |  | 2550 | 2760 | 2630 | АВС | 2630
ВП-2
318 | Линия1 к | QS2.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 4090 |  | 3200 | 3840 |  | 3340 | 3230 | 3700 | - |  | - | - | - | АВС | 3560
319 | Линия2 к | QS2.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3920 |  | 3070 | 3680 |  | 3200 | 3100 | 3540 | - |  | - | - | - | АВС | 3412
320 | Линия от 2ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3330 |  | 2610 | 3130 |  | 2720 | 2630 | 3010 | 3100 |  | 2810 | 3040 | 2900 | АВС | 2900
РП-1/2
321 | Линия от | 1QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 50 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3110 |  | 2430 | 2920 |  | 2540 | 2460 | 2810 | 2890 |  | 2620 | 2840 | 2710 | АВС | 2710
322 | Линия от | 2QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 50 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3270 |  | 2560 | 3070 |  | 2670 | 2590 | 2960 | 3040 |  | 2760 | 2990 | 2850 | АВС | 2850
РП-3
323 | Линия от | 3QF1 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1690 | - | - | 1920 |  | - | - | 1800 | А | 1800
324 | Линия от | 3QF2 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1720 | - | - |  | 1840 | - | 1900 | В | 1900
325 | Линия от | 3QF3 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1780 | - |  | - | 1800 | 1720 | С | 1720
326 | Линия от | 3QF4 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1900 | - | - | 2170 |  | - | - | 2030 | А | 2030
327 | Линия от | 3QF5 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1450 | - | - |  | 1540 | - | 1590 | В | 1596
328 | Линия от | 3QF6 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1990 | - |  | - | 2010 | 1920 | С | 1920
329 | Линия от | 3QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1970 | - | - | 2250 |  | - | - | 2100 | А | 2103
330 | Линия от | 3QF10 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2160 | - | - | 2460 |  | - | - | 2300 | А | 2300
331 | Линия от | 3QF11 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1740 | - | - |  | 1860 | - | 1920 | В | 1920
332 | Линия от | 3QF12 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2180 | - |  | - | 2200 | 2100 | С | 2103
333 | Линия от | 3QF17 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1680 | - | - |  | 1790 | - | 1850 | В | 1850
334 | Линия от | 3QF20 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1610 | - | - |  | 1720 | - | 1770 | В | 1777
335 | Линия от | 3QF22 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2250 | - | - | 2560 |  | - | - | 2400 | А | 2400
336 | Линия от | 3QF23 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2200 |  | 1720 | 2070 |  | 1800 | 1740 | 1990 | 2050 |  | 1860 | 2010 | 1920 | АВС | 1920
РП-4/5
337 | Линия от | 4QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3680 |  | 2880 | 3450 |  | 3000 | 2910 | 3320 | 3420 |  | 3100 | 3360 | 3200 | АВС | 3200
338 | Линия от | 4QF2 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2720 | - | - | 3100 |  | - | - | 2900 | А | 2900
339 | Линия от | 4QF3 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2740 | - | - |  | 2920 | - | 3020 | В | 3020
340 | Линия от | 5QF1 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2680 | - | - | 3060 |  | - | - | 2860 | А | 2860
341 | Линия от | 5QF2 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2530 | - | - |  | 2700 | - | 2780 | В | 2789
342 | Линия от | 5QF3 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3180 | - |  | - | 3210 | 3060 | С | 3062
343 | Линия от | 5QF4 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2930 | - | - | 3330 |  | - | - | 3120 | А | 3120
344 | Линия от | 5QF5 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2950 | - | - |  | 3150 | - | 3250 | В | 3251
345 | Линия от | 5QF6 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3210 | - |  | - | 3240 | 3090 | С | 3090
346 | Линия от | 5QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1920 | - | - | 2190 |  | - | - | 2050 | А | 2050
347 | Линия от | 5QF8 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1970 | - | - |  | 2100 | - | 2170 | В | 2170
348 | Линия от | 5QF11 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3850 |  | 3010 | 3610 |  | 3140 | 3040 | 3480 | 3580 |  | 3240 | 3510 | 3350 | АВС | 3350
349 | Линия от | 5QF12 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3560 |  | 2790 | 3340 |  | 2910 | 2820 | 3220 | 3310 |  | 3000 | 3250 | 3100 | АВС | 3100
350 | Линия от | 5QF13 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3620 |  | 2830 | 3400 |  | 2960 | 2860 | 3270 | 3370 |  | 3050 | 3300 | 3150 | АВС | 3150
351 | Линия от | 5QF14 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3830 |  | 2990 | 3590 |  | 3130 | 3030 | 3460 | 3560 |  | 3230 | 3490 | 3330 | АВС | 3333
352 | Линия от | 5QF15 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3770 |  | 2950 | 3540 |  | 3080 | 2990 | 3410 | 3510 |  | 3180 | 3450 | 3280 | АВС | 3286
353 | Линия от | 5QF16 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3930 |  | 3070 | 3690 |  | 3210 | 3110 | 3550 | 3650 |  | 3310 | 3590 | 3420 | АВС | 3420
354 | Линия от | 5QF17 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3400 |  | 2660 | 3200 |  | 2780 | 2690 | 3080 | 3170 |  | 2870 | 3110 | 2960 | АВС | 2963
355 | Линия от | 5QF18 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3990 |  | 3130 | 3750 |  | 3260 | 3160 | 3610 | 3720 |  | 3370 | 3650 | 3470 | АВС | 3478
356 | Линия от | 5QF19 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3390 |  | 2650 | 3190 |  | 2770 | 2680 | 3070 | 3160 |  | 2860 | 3100 | 2950 | АВС | 2955
357 | Линия от | 5QF20 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2840 |  | 2220 | 2660 |  | 2320 | 2240 | 2560 | 2640 |  | 2390 | 2590 | 2470 | АВС | 2470
358 | Линия от | 5QF21 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2620 |  | 2050 | 2460 |  | 2140 | 2070 | 2370 | 2430 |  | 2210 | 2390 | 2280 | АВС | 2280
359 | Линия от | 5QF22 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2870 |  | 2250 | 2700 |  | 2350 | 2270 | 2600 | 2670 |  | 2420 | 2620 | 2500 | АВС | 2500
360 | Линия от | 5QF23 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2720 | - | - | 3100 |  | - | - | 2900 | А | 2900
361 | Линия от | 5QF26 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1770 | - | - | 2020 |  | - | - | 1890 | А | 1890
362 | Линия от | 5QF27 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1710 | - | - |  | 1830 | - | 1890 | В | 1890
363 | Линия от | 5QF28 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1960 | - |  | - | 1980 | 1890 | С | 1890
364 | Линия от | 5QF29 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2280 | - | - | 2600 |  | - | - | 2430 | А | 2435
365 | Линия от | 5QF30 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2800 |  | 2190 | 2620 |  | 2280 | 2210 | 2530 | 2600 |  | 2360 | 2550 | 2430 | АВС | 2435
АВР
366 | Линия от 5ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3830 |  | 2990 | 3590 |  | 3130 | 3030 | 3460 | 3560 |  | 3230 | 3490 | 3330 | АВС | 3333
367 | Линия от 5QS |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 4х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3430 |  | 2680 | 3220 |  | 2800 | 2710 | 3100 | - |  | - | - | - | АВС | 2983
УЭРМ-4 (1 этаж)
368 | Линия от ЯУР №1 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3010 |  | 2350 | 2820 |  | 2460 | 2380 | 2720 | 2800 |  | 2540 | 2750 | 2620 | АВС | 2620
369 | Линия от ЯУР №2 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2810 |  | 2200 | 2640 |  | 2300 | 2220 | 2540 | 2620 |  | 2370 | 2570 | 2450 | АВС | 2450
370 | Линия от ЯУР №3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2640 |  | 2070 | 2480 |  | 2160 | 2090 | 2390 | 2460 |  | 2230 | 2410 | 2300 | АВС | 2300
371 | Линия от ЯУР №4 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2470 |  | 1930 | 2320 |  | 2020 | 1950 | 2230 | 2300 |  | 2080 | 2250 | 2150 | АВС | 2152
УЭРМ-5 (2÷22 этажи)
372 | Линия от ЯУР №1 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2460 |  | 1920 | 2310 |  | 2010 | 1940 | 2220 | 2290 |  | 2070 | 2240 | 2140 | АВС | 2142
373 | Линия от ЯУР №2 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2710 |  | 2120 | 2540 |  | 2210 | 2140 | 2450 | 2520 |  | 2280 | 2470 | 2350 | АВС | 2357
374 | Линия от ЯУР №3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2360 |  | 1850 | 2220 |  | 1930 | 1870 | 2140 | 2200 |  | 1990 | 2160 | 2050 | АВС | 2058
375 | Линия от ЯУР №4 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2820 |  | 2210 | 2650 |  | 2310 | 2230 | 2550 | 2630 |  | 2380 | 2580 | 2450 | АВС | 2458
376 | Линия от ЯУР №5 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2310 |  | 1810 | 2170 |  | 1890 | 1830 | 2090 | 2150 |  | 1950 | 2110 | 2010 | АВС | 2014
377 | Линия от ЯУР №6 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2420 |  | 1890 | 2270 |  | 1980 | 1920 | 2190 | 2250 |  | 2040 | 2210 | 2110 | АВС | 2111
378 | Линия от ЯУР №7 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2680 |  | 2090 | 2510 |  | 2190 | 2120 | 2420 | 2490 |  | 2260 | 2440 | 2330 | АВС | 2333
379 | Линия от ЯУР №8 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2810 |  | 2190 | 2630 |  | 2290 | 2220 | 2540 | 2610 |  | 2370 | 2560 | 2440 | АВС | 2444
380 | Линия от ЯУР №9 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2930 |  | 2290 | 2750 |  | 2400 | 2320 | 2650 | 2730 |  | 2470 | 2680 | 2550 | АВС | 2555
381 | Линия от ЯУР №10 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2470 |  | 1930 | 2320 |  | 2020 | 1960 | 2240 | 2300 |  | 2090 | 2260 | 2150 | АВС | 2155
382 | Линия от ЯУР №11 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2690 |  | 2100 | 2530 |  | 2200 | 2130 | 2430 | 2500 |  | 2270 | 2460 | 2340 | АВС | 2344
383 | Линия от ЯУР №12 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2400 |  | 1870 | 2250 |  | 1960 | 1900 | 2170 | 2230 |  | 2020 | 2190 | 2080 | АВС | 2088
384 | Линия от ЯУР №13 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2410 |  | 1880 | 2260 |  | 1970 | 1910 | 2180 | 2240 |  | 2030 | 2200 | 2090 | АВС | 2099
385 | Линия от ЯУР №14 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1900 |  | 1480 | 1780 |  | 1550 | 1500 | 1720 | 1760 |  | 1600 | 1730 | 1650 | АВС | 1654
386 | Линия от ЯУР №15 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2200 |  | 1720 | 2070 |  | 1800 | 1740 | 1990 | 2050 |  | 1860 | 2010 | 1920 | АВС | 1920
387 | Линия от ЯУР №16 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2380 |  | 1860 | 2240 |  | 1950 | 1890 | 2160 | 2220 |  | 2010 | 2180 | 2070 | АВС | 2077
388 | Линия от ЯУР №17 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2520 |  | 1970 | 2370 |  | 2060 | 2000 | 2280 | 2350 |  | 2130 | 2300 | 2190 | АВС | 2199
389 | Линия от ЯУР №18 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2730 |  | 2130 | 2560 |  | 2230 | 2160 | 2470 | 2540 |  | 2300 | 2490 | 2370 | АВС | 2377
390 | Линия от ЯУР №19 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2250 | 2180 | 2490 | 2560 |  | 2320 | 2520 | 2400 | АВС | 2400
391 | Линия от ЯУР №20 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2990 |  | 2340 | 2800 |  | 2440 | 2360 | 2700 | 2780 |  | 2520 | 2730 | 2600 | АВС | 2600
392 | Линия от ЯУР №21 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2880 |  | 2250 | 2710 |  | 2350 | 2280 | 2610 | 2680 |  | 2430 | 2630 | 2510 | АВС | 2510
393 | Линия от ЯУР №22 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2500 |  | 1950 | 2350 |  | 2040 | 1980 | 2260 | 2320 |  | 2110 | 2280 | 2170 | АВС | 2177
394 | Линия от ЯУР №23 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2350 |  | 1830 | 2200 |  | 1920 | 1860 | 2120 | 2180 |  | 1980 | 2140 | 2040 | АВС | 2044
395 | Линия от ЯУР №24 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2410 |  | 1880 | 2260 |  | 1970 | 1910 | 2180 | 2240 |  | 2030 | 2200 | 2090 | АВС | 2099
396 | Линия от ЯУР №25 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2820 |  | 2210 | 2650 |  | 2310 | 2230 | 2550 | 2630 |  | 2380 | 2580 | 2450 | АВС | 2458
397 | Линия от ЯУР №26 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2900 |  | 2270 | 2720 |  | 2370 | 2290 | 2620 | 2700 |  | 2440 | 2650 | 2520 | АВС | 2525
398 | Линия от ЯУР №27 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2820 |  | 2200 | 2650 |  | 2300 | 2230 | 2550 | 2620 |  | 2380 | 2570 | 2450 | АВС | 2454
399 | Линия от ЯУР №28 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2120 |  | 1660 | 1990 |  | 1730 | 1670 | 1910 | 1970 |  | 1780 | 1930 | 1840 | АВС | 1845
400 | Линия от ЯУР №29 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2220 |  | 1730 | 2080 |  | 1810 | 1750 | 2000 | 2060 |  | 1870 | 2020 | 1930 | АВС | 1932
401 | Линия от ЯУР №30 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2380 |  | 1870 | 2240 |  | 1950 | 1890 | 2160 | 2220 |  | 2010 | 2180 | 2070 | АВС | 2078
402 | Линия от ЯУР №31 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2180 |  | 1710 | 2050 |  | 1780 | 1720 | 1970 | 2030 |  | 1840 | 1990 | 1900 | АВС | 1900
403 | Линия от ЯУР №32 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2550 |  | 1990 | 2390 |  | 2080 | 2020 | 2310 | 2370 |  | 2150 | 2330 | 2220 | АВС | 2222
404 | Линия от ЯУР №33 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2680 |  | 2090 | 2510 |  | 2190 | 2120 | 2420 | 2490 |  | 2260 | 2440 | 2330 | АВС | 2333
405 | Линия от ЯУР №34 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2180 |  | 1700 | 2040 |  | 1780 | 1720 | 1970 | 2020 |  | 1830 | 1990 | 1890 | АВС | 1896
406 | Линия от ЯУР №35 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2380 |  | 1860 | 2240 |  | 1950 | 1880 | 2150 | 2220 |  | 2010 | 2170 | 2070 | АВС | 2075
407 | Линия от ЯУР №36 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2920 |  | 2280 | 2740 |  | 2390 | 2310 | 2640 | 2720 |  | 2460 | 2670 | 2540 | АВС | 2544
408 | Линия от ЯУР №37 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2510 |  | 1960 | 2350 |  | 2050 | 1980 | 2270 | 2330 |  | 2110 | 2290 | 2180 | АВС | 2183
409 | Линия от ЯУР №38 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2660 |  | 2080 | 2500 |  | 2170 | 2100 | 2400 | 2470 |  | 2240 | 2430 | 2310 | АВС | 2315
410 | Линия от ЯУР №39 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2780 |  | 2180 | 2610 |  | 2270 | 2200 | 2520 | 2590 |  | 2350 | 2540 | 2420 | АВС | 2425
411 | Линия от ЯУР №40 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2400 |  | 1880 | 2250 |  | 1960 | 1900 | 2170 | 2230 |  | 2020 | 2190 | 2090 | АВС | 2090
412 | Линия от ЯУР №41 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2700 |  | 2110 | 2530 |  | 2200 | 2130 | 2440 | 2510 |  | 2280 | 2460 | 2350 | АВС | 2351
413 | Линия от ЯУР №42 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2380 |  | 1860 | 2240 |  | 1950 | 1890 | 2160 | 2220 |  | 2010 | 2180 | 2070 | АВС | 2077
414 | Линия от ЯУР №43 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2140 |  | 1670 | 2010 |  | 1750 | 1690 | 1930 | 1990 |  | 1800 | 1950 | 1860 | АВС | 1865
415 | Линия от ЯУР №44 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3030 |  | 2370 | 2840 |  | 2470 | 2390 | 2740 | 2810 |  | 2550 | 2760 | 2630 | АВС | 2635
416 | Линия от ЯУР №45 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3150 |  | 2460 | 2960 |  | 2570 | 2490 | 2850 | 2930 |  | 2650 | 2870 | 2740 | АВС | 2741
417 | Линия от ЯУР №46 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2250 | 2180 | 2490 | 2560 |  | 2320 | 2520 | 2400 | АВС | 2400
418 | Линия от ЯУР №47 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3270 |  | 2560 | 3080 |  | 2680 | 2590 | 2960 | 3050 |  | 2760 | 2990 | 2850 | АВС | 2852
419 | Линия от ЯУР №48 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2480 |  | 1940 | 2330 |  | 2030 | 1970 | 2250 | 2310 |  | 2100 | 2270 | 2160 | АВС | 2165
420 | Линия от ЯУР №49 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2990 |  | 2340 | 2800 |  | 2440 | 2360 | 2700 | 2780 |  | 2520 | 2730 | 2600 | АВС | 2600
421 | Линия от ЯУР №50 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2420 |  | 1890 | 2270 |  | 1980 | 1920 | 2190 | 2250 |  | 2040 | 2210 | 2110 | АВС | 2111
422 | Линия от ЯУР №51 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2930 |  | 2290 | 2750 |  | 2400 | 2320 | 2650 | 2730 |  | 2470 | 2680 | 2550 | АВС | 2555
423 | Линия от ЯУР №52 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2810 |  | 2190 | 2630 |  | 2290 | 2220 | 2540 | 2610 |  | 2370 | 2560 | 2440 | АВС | 2444
424 | Линия от ЯУР №53 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3060 |  | 2390 | 2870 |  | 2500 | 2420 | 2770 | 2850 |  | 2580 | 2790 | 2660 | АВС | 2666
425 | Линия от ЯУР №54 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2680 |  | 2090 | 2510 |  | 2190 | 2120 | 2420 | 2490 |  | 2260 | 2440 | 2330 | АВС | 2333
426 | Линия от ЯУР №55 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2900 |  | 2270 | 2720 |  | 2370 | 2290 | 2620 | 2700 |  | 2440 | 2650 | 2520 | АВС | 2525
427 | Линия от ЯУР №56 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2310 |  | 1810 | 2170 |  | 1890 | 1830 | 2090 | 2150 |  | 1950 | 2110 | 2010 | АВС | 2015
428 | Линия от ЯУР №57 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2410 |  | 1880 | 2260 |  | 1970 | 1900 | 2170 | 2240 |  | 2030 | 2200 | 2090 | АВС | 2096
429 | Линия от ЯУР №58 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2500 |  | 1950 | 2340 |  | 2040 | 1970 | 2260 | 2320 |  | 2100 | 2280 | 2170 | АВС | 2175
430 | Линия от ЯУР №59 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2580 |  | 2020 | 2420 |  | 2110 | 2040 | 2330 | 2400 |  | 2180 | 2360 | 2240 | АВС | 2248
431 | Линия от ЯУР №60 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2290 |  | 1790 | 2150 |  | 1870 | 1810 | 2070 | 2130 |  | 1930 | 2090 | 1990 | АВС | 1999
432 | Линия от ЯУР №61 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1750 |  | 1370 | 1640 |  | 1430 | 1380 | 1580 | 1620 |  | 1470 | 1590 | 1520 | АВС | 1523
433 | Линия от ЯУР №62 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1890 |  | 1480 | 1770 |  | 1540 | 1490 | 1710 | 1760 |  | 1590 | 1730 | 1640 | АВС | 1648
434 | Линия от ЯУР №63 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2640 |  | 2070 | 2480 |  | 2160 | 2090 | 2390 | 2460 |  | 2230 | 2410 | 2300 | АВС | 2300
435 | Линия от ЯУР №64 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2250 | 2180 | 2490 | 2560 |  | 2320 | 2520 | 2400 | АВС | 2401
436 | Линия от ЯУР №65 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2870 |  | 2250 | 2700 |  | 2350 | 2270 | 2600 | 2670 |  | 2420 | 2620 | 2500 | АВС | 2501
437 | Линия от ЯУР №66 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2990 |  | 2340 | 2800 |  | 2440 | 2360 | 2700 | 2780 |  | 2520 | 2730 | 2600 | АВС | 2601
438 | Линия от ЯУР №67 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2680 |  | 2090 | 2510 |  | 2190 | 2120 | 2420 | 2490 |  | 2260 | 2440 | 2330 | АВС | 2333
439 | Линия от ЯУР №68 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3160 |  | 2470 | 2970 |  | 2580 | 2500 | 2860 | 2940 |  | 2660 | 2880 | 2750 | АВС | 2752
440 | Линия от ЯУР №69 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1800 |  | 1410 | 1690 |  | 1470 | 1420 | 1630 | 1670 |  | 1520 | 1640 | 1560 | АВС | 1569
441 | Линия от ЯУР №70 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2000 |  | 1570 | 1880 |  | 1640 | 1580 | 1810 | 1860 |  | 1690 | 1830 | 1740 | АВС | 1745
442 | Линия от ЯУР №71 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2300 |  | 1800 | 2160 |  | 1880 | 1820 | 2080 | 2140 |  | 1940 | 2100 | 2000 | АВС | 2004
443 | Линия от ЯУР №72 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2470 |  | 1940 | 2320 |  | 2020 | 1960 | 2240 | 2300 |  | 2090 | 2260 | 2150 | АВС | 2156
444 | Линия от ЯУР №73 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2860 |  | 2240 | 2680 |  | 2330 | 2260 | 2580 | 2660 |  | 2410 | 2610 | 2480 | АВС | 2489
445 | Линия от ЯУР №74 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2410 |  | 1890 | 2260 |  | 1970 | 1910 | 2180 | 2240 |  | 2030 | 2200 | 2100 | АВС | 2100
446 | Линия от ЯУР №75 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3050 |  | 2380 | 2860 |  | 2490 | 2410 | 2760 | 2830 |  | 2570 | 2780 | 2650 | АВС | 2654
447 | Линия от ЯУР №76 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2980 |  | 2330 | 2800 |  | 2440 | 2360 | 2690 | 2770 |  | 2510 | 2720 | 2590 | АВС | 2596
448 | Линия от ЯУР №77 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2970 |  | 2320 | 2790 |  | 2430 | 2350 | 2690 | 2760 |  | 2500 | 2710 | 2580 | АВС | 2587
449 | Линия от ЯУР №78 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2510 |  | 1960 | 2350 |  | 2050 | 1980 | 2270 | 2330 |  | 2110 | 2290 | 2180 | АВС | 2185
450 | Линия от ЯУР №79 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1900 |  | 1480 | 1780 |  | 1550 | 1500 | 1720 | 1760 |  | 1600 | 1730 | 1650 | АВС | 1654
451 | Линия от ЯУР №80 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2100 |  | 1640 | 1970 |  | 1720 | 1660 | 1900 | 1960 |  | 1770 | 1920 | 1830 | АВС | 1832
452 | Линия от ЯУР №81 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2690 |  | 2110 | 2530 |  | 2200 | 2130 | 2430 | 2500 |  | 2270 | 2460 | 2340 | АВС | 2345
453 | Линия от ЯУР №82 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2370 |  | 1850 | 2220 |  | 1930 | 1870 | 2140 | 2200 |  | 2000 | 2160 | 2060 | АВС | 2062
454 | Линия от ЯУР №83 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2380 |  | 1860 | 2240 |  | 1950 | 1880 | 2150 | 2220 |  | 2010 | 2170 | 2070 | АВС | 2075
455 | Линия от ЯУР №84 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2250 | 2180 | 2490 | 2570 |  | 2320 | 2520 | 2400 | АВС | 2402
456 | Линия от ЯУР №85 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1530 |  | 1190 | 1430 |  | 1250 | 1210 | 1380 | 1420 |  | 1290 | 1390 | 1330 | АВС | 1333
457 | Линия от ЯУР №86 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2290 |  | 1790 | 2150 |  | 1870 | 1810 | 2070 | 2130 |  | 1930 | 2090 | 1990 | АВС | 1999
458 | Линия от ЯУР №87 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2510 |  | 1960 | 2350 |  | 2050 | 1980 | 2270 | 2330 |  | 2110 | 2290 | 2180 | АВС | 2183
459 | Линия от ЯУР №88 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2730 |  | 2130 | 2560 |  | 2230 | 2160 | 2470 | 2540 |  | 2300 | 2490 | 2370 | АВС | 2375
460 | Линия от ЯУР №89 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3030 |  | 2370 | 2840 |  | 2470 | 2390 | 2740 | 2810 |  | 2550 | 2760 | 2630 | АВС | 2635
461 | Линия от ЯУР №90 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2770 |  | 2170 | 2600 |  | 2270 | 2190 | 2510 | 2580 |  | 2340 | 2530 | 2410 | АВС | 2415
462 | Линия от ЯУР №91 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3270 |  | 2560 | 3080 |  | 2680 | 2590 | 2960 | 3050 |  | 2760 | 2990 | 2850 | АВС | 2852
463 | Линия от ЯУР №92 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2350 |  | 1840 | 2200 |  | 1920 | 1860 | 2120 | 2180 |  | 1980 | 2140 | 2040 | АВС | 2045
464 | Линия от ЯУР №93 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2250 | 2180 | 2490 | 2570 |  | 2320 | 2520 | 2400 | АВС | 2402
465 | Линия от ЯУР №94 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3020 |  | 2360 | 2840 |  | 2470 | 2390 | 2730 | 2810 |  | 2550 | 2760 | 2630 | АВС | 2630
466 | Линия от ЯУР №95 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2520 |  | 1970 | 2370 |  | 2060 | 1990 | 2280 | 2340 |  | 2130 | 2300 | 2190 | АВС | 2196
467 | Линия от ЯУР №96 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2260 | 2180 | 2500 | 2570 |  | 2330 | 2520 | 2400 | АВС | 2406
468 | Линия от ЯУР №97 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2360 |  | 1850 | 2220 |  | 1930 | 1870 | 2130 | 2190 |  | 1990 | 2150 | 2050 | АВС | 2056
469 | Линия от ЯУР №98 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2410 |  | 1880 | 2260 |  | 1970 | 1900 | 2180 | 2240 |  | 2030 | 2200 | 2090 | АВС | 2098
470 | Линия от ЯУР №99 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2140 |  | 1670 | 2010 |  | 1750 | 1690 | 1930 | 1990 |  | 1800 | 1950 | 1860 | АВС | 1865
471 | Линия от ЯУР №100 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1980 |  | 1550 | 1860 |  | 1620 | 1560 | 1790 | 1840 |  | 1670 | 1810 | 1720 | АВС | 1725
472 | Линия от ЯУР №101 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1710 |  | 1340 | 1610 |  | 1400 | 1360 | 1550 | 1590 |  | 1450 | 1560 | 1490 | АВС | 1495
473 | Линия от ЯУР №102 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2360 |  | 1850 | 2220 |  | 1930 | 1870 | 2140 | 2200 |  | 1990 | 2160 | 2060 | АВС | 2060
474 | Линия от ЯУР №103 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2760 |  | 2160 | 2590 |  | 2250 | 2180 | 2490 | 2560 |  | 2320 | 2520 | 2400 | АВС | 2400
475 | Линия от ЯУР №104 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2420 |  | 1890 | 2270 |  | 1980 | 1920 | 2190 | 2250 |  | 2040 | 2210 | 2110 | АВС | 2111
476 | Линия от ЯУР №105 |  | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2510 |  | 1970 | 2360 |  | 2050 | 1990 | 2270 | 2340 |  | 2120 | 2290 | 2190 | АВС | 2190
ВРУ-4.4 (аренда)
ВП-1
477 | Линия к | QS1.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3430 |  | 2680 | 3220 |  | 2800 | 2710 | 3100 | - |  | - | - | - | АВС | 2985
ВП-2
478 | Линия к | QS2.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3510 |  | 2750 | 3300 |  | 2870 | 2780 | 3180 | - |  | - | - | - | АВС | 3060
РП-1
479 | Линия от | 1QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2410 |  | 1890 | 2260 |  | 1970 | 1910 | 2180 | 2240 |  | 2030 | 2200 | 2100 | АВС | 2100
ВРУ-4.6 (насосная пожаротушения)
ВП-1
480 | Линия к | QS1.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 150 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3740 |  | 2930 | 3510 |  | 3060 | 2960 | 3380 | - |  | - | - | - | АВС | 3256
481 | Линия от 1ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3380 |  | 2640 | 3170 |  | 2760 | 2670 | 3060 | 3140 |  | 2850 | 3090 | 2940 | АВС | 2943
ВП-2
482 | Линия к | QS2.2 | ~380В | АПвБбШп-1 |  | 4х | 150 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3880 |  | 3040 | 3640 |  | 3170 | 3070 | 3510 | - |  | - | - | - | АВС | 3378
483 | Линия от 2ТТ№1÷3 |  | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 35 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3270 |  | 2560 | 3070 |  | 2670 | 2580 | 2950 | 3040 |  | 2750 | 2980 | 2840 | АВС | 2845
РП-1/2
484 | Линия от | 1QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2230 |  | 1740 | 2090 |  | 1820 | 1760 | 2010 | 2070 |  | 1880 | 2030 | 1940 | АВС | 1940
485 | Линия от | 2QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-LS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1860 |  | 1450 | 1740 |  | 1520 | 1470 | 1680 | 1730 |  | 1570 | 1700 | 1620 | АВС | 1620
486 | Линия от | 2QF2 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1880 | - | - | 2140 |  | - | - | 2000 | А | 2000
487 | Линия от | 2QF3 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1670 | - | - |  | 1780 | - | 1840 | В | 1843
488 | Линия от | 2QF6 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1230 | - | - |  | 1310 | - | 1350 | В | 1356
489 | Линия от | 2QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-LS |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1930 | - |  | - | 1950 | 1850 | С | 1859
АВР-РП-3
490 | Линия от | 3QF1 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3020 |  | 2360 | 2840 |  | 2470 | 2390 | 2730 | 2810 |  | 2550 | 2760 | 2630 | АВС | 2630
491 | Линия от | 3QF4 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2710 |  | 2120 | 2540 |  | 2210 | 2140 | 2450 | 2520 |  | 2280 | 2470 | 2350 | АВС | 2358
492 | Линия от | 3QF5 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2890 |  | 2260 | 2720 |  | 2360 | 2290 | 2620 | 2690 |  | 2440 | 2640 | 2520 | АВС | 2520
493 | Линия от | 3QF6 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2240 |  | 1750 | 2100 |  | 1830 | 1770 | 2020 | 2080 |  | 1890 | 2040 | 1950 | АВС | 1950
494 | Линия от | 3QF8 | ~380В | ВВГнг(А)-FRLS |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3080 |  | 2410 | 2890 |  | 2520 | 2440 | 2790 | 2870 |  | 2600 | 2810 | 2680 | АВС | 2684
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  |  |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №80 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №78 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №77 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | MIC-2500 |  | 248181 |  |  | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  |  |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2021-03-26 |  |  | №200 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. № №1÷494 соответствуют требованиям ПУЭ, п.1.8.37.1, табл. 1.8.34; ПУЭ, п.1.8.40,2.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [15 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [15 empty] | Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [15 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-4 э (hidden)
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [8 empty] | Адрес: |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020г.
Протокол №503-4
проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 23 | °С. | Влажность воздуха: |  |  | 58 | % | Атмосферное давление: |  |  |  | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, эксплуатационные, контрольные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПТЭЭП Приложение 3. табл. 28.4.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Наименование защищаемого участка или номер защитного аппарата. |  |  | Защитный аппарат (предохранитель, автоматический выключатель). |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом). |  |  | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А). |  |  | Iк.з. изм. (расч.)/Iн. пл. вст. (Iном. эл. м. расц.) в соответствии с ПТЭЭП. |  |  |  | Примечание. | Фазы | Iн. авт. (А) | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) | Хар-ка (в)
|  |  |  | Тип. | Iном. тепл. рацепителя (А). | I эл. м. расц. (Iн. пл. вст.) А. | А | В | С | А | В | С | Допустимое. |  | Фактическое.
[13 empty] | Тепл. расц. | Эл. м. расц. | Тепл. расц. | Эл. м. расц.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Корпус №4
232 | Линия от | QF2 | ~220В | SH201L | 16 | 160 | 0.57895 | - | - | 380 | - | - | 3 | 1.1 | 23.75 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 400 | С
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | 3: Заводской номер; 4: Метрологические характеристики; 9: Дата поверки; Эл. м. расц. 13: № аттестата (свидетельства); Эл. м. расц. 15: Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя |  | очередная
1 | MPI-520 |  |  | 3: 723895; 4: 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА); 6: ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I;; 9: 2020-02-24; 11: 2021-02-24; Эл. м. расц. 13: №80; Эл. м. расц. 15: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  |  | 3: 20084; 4: 0-99 % -20 +60 0С; 6: ± 2% ± 0,2 0С; 9: 2020-02-24; 11: 2021-02-24; Эл. м. расц. 13: №78; Эл. м. расц. 15: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  |  | 3: 74; 4: 610-790 мм.рт.ст; 6: ± 0,8 мм.рт.ст.; 9: 2020-02-24; 11: 2021-02-24; Эл. м. расц. 13: №77; Эл. м. расц. 15: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Обозначение типов расцепителей:
| 1. В, С, D, L – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-2010. |  |  | 9: 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
| 2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени. |  |  | 9: 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
При проведении измерений проверено:
a) Отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе.
b) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
| Примечание: |  | *Сделать заключение о соответствии согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников не представляется возможным, т.к. данные групповые кабельные линии не защищены от токов КЗ и токов перегрузки. В качестве защиты указанных групповых кабельных линий и потребителей установлены УЗО, типа ВД1-63. (Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков и токов перегрузки.)*В конструкции данных аппаратов отсутствуют тепловой и эл. магнитный расцепители. **В конструкции данных аппаратов имеется только тепловой расцепитель. ***На данном аппарате отсутствуют технические характеристики. Длительно допустимый ток кабельных линий по п.п.№№5,8,9,10,12,13,14,18,22,23,26,29,30,37,40,44,45,51,130-140,146,148,175, 182-191,438,445,447,449-453,488,489,491,492,493,534-539,542,543,609,635,659,687,688,689,721,780,781,782 не соответствует In аппаратов, к которым они подключены. **** На плавких вставках отсутствуют данные о In, а так же плавкие вставки зашунтированы перемычками из проволоки. Сделать заключение о соответствии согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников не представляется возможным, т.к. на месте плавких вставок предохранителей установлены перемычки, шунтирующие предохранители. Не выполняется условие селективности по току между автоматическими выключателями QF3, QF12, QF13 и QF8, QF19; В цепи нулевых рабочих проводников N групповых линий №3 и №8 включены автоматические выключатели QF14 и QF20; *Сделать заключение о соответствии согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников не представляется возможным, т.к. в ящике/рубильнике на месте плавких вставок предохранителей установлены перемычки, шунтирующие предохранители.
| Заключение: |  | Результаты измерений п.п. №№ 1÷14 соответствуют требованиям ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28, п.28.4.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | 10: Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | 6: (подпись); 10: (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | 10: Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) | 6: (подпись); 10: (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | 10: Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | 6: (подпись); 10: (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №503-4
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [5 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [5 empty] | Объект: |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [5 empty] | Адрес: |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [7 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020г.
Протокол №503-4
проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  |  | 23 | °С. Влажность воздуха |  |  | 58 |  | %. Атмосферное давление |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, эксплуатационные, контрольные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.8.39 п/п 4, п.1.7.79, табл. 1.7.1.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты |  |  | Аппарат защиты от сверхтока | [6 empty] | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) |  |  | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) |  |  | Время срабатывания аппарата защиты, (сек)
[19 empty] | Iн. автомата | Измеренное (расчётное) значение тока однофаз-го замыкания, (А) | Фазы | Хар-ка автомата
|  |  |  | Типовое обозначение | Тип расцепителя |  | Номин. ток | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания |  |  | А | В | С | А | В | С | Допуст. | По время-токовой хар-ке
1 | 2 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Корпус №4
ВРУ-4.1 (жильё/сек.1)
ВП-1
1 | Линия от | QF1 | ~380В | ВА99ML250 | OBB MD |  | 250 | 2000 | - | 3000 | 0.068966 | 0.062323 | 0.064706 | 3190 | 3530 | 3400 | < 5 | < 0,02 | 250 | 3400 | АВС | С
РП-1/2
2 | Линия от | 1QF1 | ~380В | ВА99ML250 | OBB MD |  | 125 | 1000 | - | 1500 | 0.12022 | 0.10891 | 0.11282 | 1830 | 2020 | 1950 | < 5 | < 0,02 | 125 | 1950 | АВС | С
3 | Линия от | 2QF2 | ~380В | ВА99ML250 | OBB MD |  | 160 | 1280 | - | 1920 | 0.11055 | 0.1 | 0.10377 | 1990 | 2200 | 2120 | < 5 | < 0,02 | 160 | 2120 | АВС | С
РП-3
4 | Линия от | 3QF1 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 290 | А | С
5 | Линия от | 3QF2 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 285 | В | С
6 | Линия от | 3QF3 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 280 | С | С
7 | Линия от | 3QF4 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 275 | А | С
8 | Линия1 от | 3QF5 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 270 | В | С
9 | Линия1 от | 3QF5 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 265 | В | С
10 | Линия от | 3QF6 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 260 | С | С
11 | Линия1 от | 3QF7 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 255 | А | С
12 | Линия2 от | 3QF7 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 250 | А | С
13 | Линия от | 3QF8 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.5641 | - | - | 390 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 375 | В | С
14 | Линия от | 3QF9 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 370 | С | С
15 | Линия от | 3QF13 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.64706 | - | - | 340 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 365 | А | С
16 | Линия от | 3QF14 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 360 | В | С
17 | Линия от | 3QF15 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 355 | С | С
18 | Линия от | 3QF17 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 390 | В | D
19 | Линия от | 3QF18 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | - | - | 0.57895 | - | - | 380 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 385 | С | D
20 | Линия от | 3QF20 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | - | 0.5641 | - | - | 390 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 380 | В | D
21 | Линия от | 3QF21 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 375 | С | С
22 | Линия1 от | 3QF23 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.57895 | - | - | 380 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 370 | В | С
23 | Линия2 от | 3QF23 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 365 | В | С
24 | Линия от | 3QF24 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | 0.66667 | 0.59459 | 0.61111 | 330 | 370 | 360 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 360 | АВС | D
25 | Линия от | 3QF25 | ~220В | AVERES | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 355 | С | С
26 | Линия от | QFб/№ | ~380В | Easy9 | OBB MD | С | 25 | 125 | - | 250 | 0.52381 | 0.47826 | 0.48889 | 420 | 460 | 450 | < 0,4 | < 0,02 | 25 | 450 | АВС | С
РП-4/5
27 | Линия от | 4QF1 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.42308 | 0.37931 | 0.39286 | 520 | 580 | 560 | < 5 | < 0,02 | 25 | 560 | АВС | D
28 | Линия от | 4QF2 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 360 | А | С
29 | Линия от | 4QF3 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.61111 | - | - | 360 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 355 | В | С
30 | Линия от | 4QF4 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 350 | С | С
31 | Линия от | 4QF5 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 345 | А | С
32 | Линия от | 4QF6 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 340 | В | С
33 | Линия от | 4QF7 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.66667 | - | - | 330 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 335 | С | С
34 | Линия от | 4QF8 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 330 | А | С
35 | Линия от | 4QF9 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 325 | В | С
36 | Линия от | 4QF10 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 320 | С | С
37 | Линия от | 4QF11 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.75862 | - | - | 290 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 315 | А | С
38 | Линия от | 4QF12 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | - | 0.6875 | - | - | 320 | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 310 | В | С
39 | Линия от | 5QF1 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 290 | А | С
40 | Линия от | 5QF2 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 285 | В | С
41 | Линия от | 5QF3 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 280 | С | С
42 | Линия1 от | 5QF4 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 275 | А | С
43 | Линия2 от | 5QF4 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 270 | А | С
44 | Линия от | 5QF5 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 265 | В | С
45 | Линия1 от | 5QF6 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 260 | С | С
46 | Линия2 от | 5QF6 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 255 | С | С
47 | Линия1 от | 5QF7 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 250 | А | С
48 | Линия2 от | 5QF7 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 245 | А | С
49 | Линия от | 5QF8 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 240 | В | С
50 | Линия от | 5QF9 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 235 | С | С
51 | Линия от | 5QF10 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 1.0476 | - | - | 210 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 230 | А | С
52 | Линия от | 5QF11 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 40 | 400 | - | 800 | 0.275 | 0.24719 | 0.25581 | 800 | 890 | 860 | < 5 | < 0,02 | 40 | 860 | АВС | D
53 | Линия от | 5QF12 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.59459 | 0.53659 | 0.55 | 370 | 410 | 400 | < 5 | < 0,02 | 16 | 400 | АВС | D
54 | Линия от | 5QF13 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.57895 | 0.52381 | 0.53659 | 380 | 420 | 410 | < 5 | < 0,02 | 16 | 410 | АВС | D
55 | Линия от | 5QF14 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.34375 | 0.30986 | 0.31884 | 640 | 710 | 690 | < 5 | < 0,02 | 25 | 690 | АВС | D
56 | Линия от | 5QF15 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.33846 | 0.30556 | 0.31429 | 650 | 720 | 700 | < 5 | < 0,02 | 25 | 700 | АВС | D
57 | Линия от | 5QF16 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.62857 | 0.5641 | 0.57895 | 350 | 390 | 380 | < 5 | < 0,02 | 16 | 380 | АВС | D
58 | Линия от | 5QF17 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.41509 | 0.37288 | 0.38596 | 530 | 590 | 570 | < 5 | < 0,02 | 25 | 570 | АВС | D
59 | Линия от | 5QF18 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.61111 | 0.55 | 0.5641 | 360 | 400 | 390 | < 5 | < 0,02 | 16 | 390 | АВС | D
60 | Линия от | 5QF20 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.62857 | 0.5641 | 0.57895 | 350 | 390 | 380 | < 5 | < 0,02 | 16 | 380 | АВС | D
61 | Линия от | 5QF21 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | < 5 | < 0,02 | 10 | 290 | А | С
62 | Линия от | 5QF23 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 375 | С | С
63 | Линия от | 5QF26 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.5641 | - | - | 390 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 380 | В | С
64 | Линия от | 5QF28 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.61111 | 0.55 | 0.5641 | 360 | 400 | 390 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 390 | АВС | D
ЩНО
65 | Линия от | QF1 | ~380В | IC60N | OBB MD | В | 6 | 18 | - | 30 | 1.2941 | 1.1579 | 1.1579 | 170 | 190 | 190 | < 0,4 | < 0,02 | 6 | 190 | АВС | В
ВРУ-4.2 (жильё/сек.2)
ВП-1
66 | Линия от | QF1 | ~380В | ВА99ML250 | OBB MD |  | 250 | 2000 | - | 3000 | 0.073333 | 0.066265 | 0.06875 | 3000 | 3320 | 3200 | < 5 | < 0,02 | 250 | 3200 | АВС | С
РП-1/2
67 | Линия от | 1QF1 | ~380В | ВА99ML100 | OBB MD |  | 100 | 800 | - | 1200 | 0.12791 | 0.11518 | 0.11957 | 1720 | 1910 | 1840 | < 5 | < 0,02 | 100 | 1840 | АВС | С
68 | Линия от | 1QF2 | ~380В | ВА99ML250 | OBB MD |  | 160 | 1280 | - | 1920 | 0.10185 | 0.09205 | 0.095652 | 2160 | 2390 | 2300 | < 5 | < 0,02 | 160 | 2300 | АВС | С
69 | Линия от | 2QF1 | ~380В | ВА99ML100 | OBB MD |  | 80 | 640 | - | 960 | 0.13836 | 0.125 | 0.12941 | 1590 | 1760 | 1700 | < 5 | < 0,02 | 80 | 1700 | АВС | С
70 | Линия от | 2QF2 | ~380В | ВА99ML250 | OBB MD |  | 200 | 1600 | - | 2400 | 0.088353 | 0.08 | 0.083019 | 2490 | 2750 | 2650 | < 5 | < 0,02 | 200 | 2650 | АВС | С
РП-3
71 | Линия от | 3QF1 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 290 | А | С
72 | Линия от | 3QF2 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 285 | В | С
73 | Линия от | 3QF3 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 270 | С | С
74 | Линия от | 3QF4 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 265 | А | С
75 | Линия от | 3QF5 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 260 | В | С
76 | Линия от | 3QF6 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 11 | - | - | 20 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 22 | С | С
77 | Линия от | 3QF7 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 250 | А | С
78 | Линия от | 3QF13 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.61111 | - | - | 360 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 390 | А | С
79 | Линия от | 3QF17 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | < 5 | < 0,02 | 25 | 385 | В | D
80 | Линия от | 3QF18 | ~220В | AVERES | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | - | - | 0.57895 | - | - | 380 | <5 | < 0,02 | 10 | 380 | С | D
81 | Линия от | 3QF21 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 375 | С | D
82 | Линия от | 3QF22 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.64706 | - | - | 340 | - | - | < 5 | < 0,02 | 16 | 370 | А | D
83 | Линия от | 3QF23 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 365 | В | D
84 | Линия от | 3QF24 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 350 | С | D
РП-4/5
85 | Линия от | 4QF1 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.4 | 0.36066 | 0.37288 | 550 | 610 | 590 | < 5 | < 0,02 | 25 | 590 | АВС | D
86 | Линия от | 4QF5 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 320 | А | С
87 | Линия от | 4QF6 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.66667 | - | - | 330 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 325 | В | С
88 | Линия от | 5QF1 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 1 | - | - | 220 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 240 | А | С
89 | Линия от | 5QF2 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 245 | В | С
90 | Линия от | 5QF3 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 250 | С | С
91 | Линия от | 5QF4 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 255 | А | С
92 | Линия от | 5QF5 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 260 | В | С
93 | Линия от | 5QF6 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 265 | С | С
94 | Линия от | 5QF7 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 270 | А | С
95 | Линия от | 5QF8 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 275 | В | С
96 | Линия от | 5QF9 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 280 | С | С
97 | Линия от | 5QF10 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 40 | 400 | - | 800 | 0.2716 | 0.24444 | 0.25287 | 810 | 900 | 870 | < 5 | < 0,02 | 40 | 870 | АВС | D
98 | Линия от | 5QF11 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.59459 | 0.53659 | 0.55 | 370 | 410 | 400 | < 5 | < 0,02 | 16 | 400 | АВС | D
99 | Линия от | 5QF12 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | 0.61111 | 0.55 | 0.5641 | 360 | 400 | 390 | < 5 | < 0,02 | 10 | 390 | АВС | D
100 | Линия от | 5QF13 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.39286 | 0.35484 | 0.36667 | 560 | 620 | 600 | < 5 | < 0,02 | 25 | 600 | АВС | D
101 | Линия от | 5QF14 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.4 | 0.36066 | 0.37288 | 550 | 610 | 590 | < 5 | < 0,02 | 25 | 590 | АВС | D
102 | Линия от | 5QF15 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | 0.5 | 0.45833 | 0.46809 | 440 | 480 | 470 | < 5 | < 0,02 | 10 | 470 | АВС | D
103 | Линия от | 5QF16 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.38596 | 0.34921 | 0.36066 | 570 | 630 | 610 | < 5 | < 0,02 | 25 | 610 | АВС | D
104 | Линия от | 5QF17 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | 0.45833 | 0.40741 | 0.42308 | 480 | 540 | 520 | < 5 | < 0,02 | 10 | 520 | АВС | D
105 | Линия от | 5QF18 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.37288 | 0.33846 | 0.34921 | 590 | 650 | 630 | < 5 | < 0,02 | 25 | 630 | АВС | D
106 | Линия от | 5QF19 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.40741 | 0.36667 | 0.37931 | 540 | 600 | 580 | < 5 | < 0,02 | 16 | 580 | АВС | D
107 | Линия от | 5QF20 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.43137 | 0.38596 | 0.4 | 510 | 570 | 550 | < 5 | < 0,02 | 16 | 550 | АВС | D
108 | Линия от | 5QF21 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | 0.61111 | 0.55 | 0.5641 | 360 | 400 | 390 | < 5 | < 0,02 | 10 | 390 | АВС | D
109 | Линия от | 5QF22 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.62857 | 0.5641 | 0.57895 | 350 | 390 | 380 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 380 | АВС | С
110 | Линия от | 5QF23 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.64706 | 0.57895 | 0.59459 | 340 | 380 | 370 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 370 | АВС | С
111 | Линия от | 5QF24 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.66667 | 0.59459 | 0.61111 | 330 | 370 | 360 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 360 | АВС | С
112 | Линия от | 5QF25 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.6875 | 0.61111 | 0.62857 | 320 | 360 | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 350 | АВС | С
ВРУ-4.3 (жильё/сек.3) | [18 empty] | 16 | 100 |  | С
ВП-1
113 | Линия от | QF1 | ~380В | ВА99ML250 | OBB MD |  | 200 | 1600 | - | 2400 | 0.080882 | 0.07309 | 0.075862 | 2720 | 3010 | 2900 | < 5 | < 0,02 | 200 | 2900 | АВС | С
РП-1/2
114 | Линия от | 1QF1 | ~380В | ВА99ML250 | OBB MD | С | 160 | 1280 | - | 1920 | 0.075601 | 0.068323 | 0.070968 | 2910 | 3220 | 3100 | < 5 | < 0,02 | 160 | 3100 | АВС | С
115 | Линия от | 2QF1 | ~380В | ВА99ML250 | OBB MD | С | 160 | 1280 | - | 1920 | 0.097778 | 0.088353 | 0.091667 | 2250 | 2490 | 2400 | < 5 | < 0,02 | 160 | 2400 | АВС | С
РП-3
116 | Линия от | 3QF1 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 1 | - | - | 220 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 240 | А | С
117 | Линия от | 3QF2 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 245 | В | С
118 | Линия от | 3QF3 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.88 | - | - | 250 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 250 | С | С
119 | Линия от | 3QF4 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.95652 | - | - | 230 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 255 | А | С
120 | Линия от | 3QF5 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 260 | В | С
121 | Линия от | 3QF6 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 265 | С | С
122 | Линия от | 3QF7 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 270 | А | С
123 | Линия от | 3QF10 | ~220В | АВДТ-63 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 320 | А | С
124 | Линия от | 3QF11 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.91667 | - | - | 240 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 240 | В | С
125 | Линия от | 3QF12 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.95652 | - | - | 230 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 230 | С | С
126 | Линия от | 3QF17 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | - | 0.41509 | - | - | 530 | - | < 5 | < 0,02 | 25 | 510 | В | D
127 | Линия от | 3QF20 | ~220В | AVERES | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 290 | В | D
128 | Линия от | 3QF22 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | < 5 | < 0,02 | 16 | 360 | А | D
129 | Линия от | 3QF23 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | 0.91667 | 0.81481 | 0.84615 | 240 | 270 | 260 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 260 | АВС | D
РП-4/5
130 | Линия от | 4QF1 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.34921 | 0.31429 | 0.32353 | 630 | 700 | 680 | < 5 | < 0,02 | 25 | 680 | АВС | D
131 | Линия от | 4QF2 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.70968 | - | - | 310 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 340 | А | С
132 | Линия от | 4QF3 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.62857 | - | - | 350 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 345 | В | С
133 | Линия от | 5QF1 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 290 | А | С
134 | Линия от | 5QF2 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 285 | В | С
135 | Линия от | 5QF3 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 280 | С | С
136 | Линия от | 5QF4 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 275 | А | С
137 | Линия от | 5QF5 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 270 | В | С
138 | Линия от | 5QF6 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.84615 | - | - | 260 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 265 | С | С
139 | Линия от | 5QF7 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 260 | А | С
140 | Линия от | 5QF8 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 255 | В | С
141 | Линия от | 5QF11 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 40 | 400 | - | 800 | 0.275 | 0.24719 | 0.25581 | 800 | 890 | 860 | < 5 | < 0,02 | 40 | 860 | АВС | D
142 | Линия от | 5QF12 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.61111 | 0.55 | 0.5641 | 360 | 400 | 390 | < 5 | < 0,02 | 16 | 390 | АВС | D
143 | Линия от | 5QF13 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.59459 | 0.53659 | 0.55 | 370 | 410 | 400 | < 5 | < 0,02 | 16 | 400 | АВС | D
144 | Линия от | 5QF14 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.34921 | 0.31429 | 0.32836 | 630 | 700 | 670 | < 5 | < 0,02 | 25 | 675 | АВС | D
145 | Линия от | 5QF15 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.33846 | 0.30556 | 0.31429 | 650 | 720 | 700 | < 5 | < 0,02 | 25 | 700 | АВС | D
146 | Линия от | 5QF16 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.61111 | 0.55 | 0.5641 | 360 | 400 | 390 | < 5 | < 0,02 | 16 | 390 | АВС | D
147 | Линия от | 5QF17 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.44898 | 0.4 | 0.41509 | 490 | 550 | 530 | < 5 | < 0,02 | 25 | 530 | АВС | D
148 | Линия от | 5QF18 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.66667 | 0.59459 | 0.61111 | 330 | 370 | 360 | < 5 | < 0,02 | 16 | 360 | АВС | D
149 | Линия от | 5QF19 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 25 | 250 | - | 500 | 0.4 | 0.36066 | 0.37288 | 550 | 610 | 590 | < 5 | < 0,02 | 25 | 590 | АВС | D
150 | Линия от | 5QF20 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.45833 | 0.40741 | 0.42308 | 480 | 540 | 520 | < 5 | < 0,02 | 16 | 520 | АВС | D
151 | Линия от | 5QF21 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.46809 | 0.41509 | 0.43137 | 470 | 530 | 510 | < 5 | < 0,02 | 16 | 510 | АВС | D
152 | Линия от | 5QF22 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 10 | 100 | - | 200 | 0.73333 | 0.66667 | 0.6875 | 300 | 330 | 320 | < 5 | < 0,02 | 10 | 320 | АВС | D
153 | Линия от | 5QF23 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 290 | А | С
154 | Линия от | 5QF26 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.6875 | - | - | 320 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 345 | А | С
155 | Линия от | 5QF27 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | 0.61111 | - | - | 360 | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 350 | В | С
156 | Линия от | 5QF28 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 355 | С | С
157 | Линия от | 5QF29 | ~220В | ВА47-100 | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | < 0,4 | < 0,02 | 10 | 360 | А | С
158 | Линия от | 5QF30 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.64706 | 0.57895 | 0.59459 | 340 | 380 | 370 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 370 | АВС | D
ВРУ-4.4 (аренда)
РП-1
159 | Линия от | 1QF1 | ~380В | ВА47-63 | OBB MD | С | 32 | 160 | - | 320 | 0.51163 | 0.46809 | 0.47826 | 430 | 470 | 460 | < 5 | < 0,02 | 32 | 460 | АВС | С
ВРУ-4.6 (насосная пожаротушения)
РП-1/2
160 | Линия от | 1QF1 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.5641 | 0.51163 | 0.52381 | 390 | 430 | 420 | < 5 | < 0,02 | 16 | 420 | АВС | D
161 | Линия от | 2QF1 | ~380В | ВА47-100 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.57895 | 0.52381 | 0.53659 | 380 | 420 | 410 | < 5 | < 0,02 | 16 | 410 | АВС | D
162 | Линия от | 2QF2 | ~220В | ВА47-63 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | 0.61111 | - | - | 360 | - | - | < 5 | < 0,02 | 16 | 390 | А | D
163 | Линия от | 2QF3 | ~220В | ВА47-63 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | - | 0.53659 | - | - | 410 | - | < 5 | < 0,02 | 16 | 395 | В | D
164 | Линия от | 2QF6 | ~220В | ВА47-63 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | < 5 | < 0,02 | 16 | 385 | В | D
165 | Линия от | 2QF7 | ~220В | ВА47-63 | OBB MD | D | 16 | 160 | - | 320 | - | - | 0.57895 | - | - | 380 | < 5 | < 0,02 | 16 | 380 | С | D
АВР-РП-3
166 | Линия от | 3QF1 | ~380В | ВА47-63 | OBB MD | D | 63 | 630 | - | 1260 | 0.17742 | 0.16058 | 0.16667 | 1240 | 1370 | 1320 | < 5 | < 0,02 | 63 | 1320 | АВС | D
167 | Линия от | 3QF4 | ~380В | AVERES | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.73333 | 0.66667 | 0.6875 | 300 | 330 | 320 | < 5 | < 0,02 | 10 | 320 | АВС | С
168 | Линия от | 3QF5 | ~380В | Dekraft | OBB MD | D | 6 | 60 | - | 120 | 0.70968 | 0.62857 | 0.64706 | 310 | 350 | 340 | < 5 | < 0,02 | 6 | 340 | АВС | D
169 | Линия от | 3QF6 | ~380В | Dekraft | OBB MD | D | 6 | 60 | - | 120 | 0.70968 | 0.64706 | 0.66667 | 310 | 340 | 330 | < 5 | < 0,02 | 6 | 330 | АВС | D
170 | Линия от | 3QF8 | ~380В | AVERES | OBB MD | С | 10 | 50 | - | 100 | 0.6875 | 0.61111 | 0.62857 | 320 | 360 | 350 | < 5 | < 0,02 | 10 | 350 | АВС | С
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки | 10: № аттестата (свидетельства); 12: Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя | 8: очередная
1 | MPI-520 |  |  | 723895 | 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА) |  | ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I; |  |  | 2020-02-24 | 8: 2021-02-24; 10: №80; 12: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  |  | 20084 | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2020-02-24 | 8: 2021-02-24; 10: №78; 12: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  |  | 74 | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2020-02-24 | 8: 2021-02-24; 10: №77; 12: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Обозначение типов расцепителей:
| 1. В, С, D, L – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-2010. | [9 empty] | 7: 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
| 2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени. | [9 empty] | 7: 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
Выводы:
При проведении измерений проверено:
a) Отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе.
b) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
Примечание:
| Заключение: |  | Кратность тока срабатывания и время отключения защитных автоматов, указанных в пунктах 1÷170 соответствуют требованиям ПУЭ, п.1.8.39 п/п 4, п.1.7.79, табл. 1.7.1.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | 7: Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | 7: (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [7 empty] | 7: Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | 7: (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | 7: Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | 7: (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол № 503-5
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [14 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [14 empty] | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [14 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [14 empty] | Дата проведения измерений до: | [7 empty] | 30 июня 2020г.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ №503-5
проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха |  |  | 23 | °С. |  | Влажность воздуха |  |  |  |  | 58 |  | %. | Атмосферное давление | [5 empty] | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
Прогрузка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3; ГОСТ Р 50345-2010; ГОСТ Р 50030.1-2010; ГОСТ Р 50030.2-2010
1. Результаты измерений.
№ п/п | Обозначение по схеме, место установки |  | Типовое обозначе- ние (маркиров ка) | Типы расцепителей |  |  |  |  | Заданная выдержка времени (для категор. В) (с) |  | Номинальный ток (А) |  | Уставка расцепителей | [5 empty] | Проверка расцепителя | [9 empty] | Iн. автомата | Фазы | Хар-ка автомата | Высота строки
[19 empty] | перегрузки |  |  |  |  | короткого замыкания
|  |  |  | токов перегрузки |  | токов короткого замыкания | [6 empty] | токов перегрузки (А) |  |  | токов короткого замыкания (А) |  |  | испытательный ток, (А) |  | Время срабатыва ния, (с) |  |  | Длительность приложения испытательного тока (с) | испытательный ток несрабатывания, (А) | реакция расцепителя, (+/-) | испытательный ток срабатывания, (А) | реакция расцепителя, (+/-)
[21 empty] | Допус-ти- мое |  | Изме- рен- ное
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Корпус №4
ВРУ-4.1 (жильё/сек.1)
ВП-1
1 | QF1 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 250 |  | 250 |  |  | 2000 | - | 3000 | 637.5 |  | 1-120 |  | 26 25 23 | 0.2 | 2000 | - - - | 3000 | + + + | 250 | АВС | С | раздвинь строчку
ВП-2
2 | QF2 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 200 |  | 200 |  |  | 1600 | - | 2400 | 510 |  | 1-120 |  | 28 27 25 | 0.2 | 1600 | - - - | 2400 | + + + | 200 | АВС | С | раздвинь строчку
РП-1/2
3 | 1QF1 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 125 |  | 125 |  |  | 1000 | - | 1500 | 318.75 |  | 1-120 |  | 28 27 25 | 0.2 | 1000 | - - - | 1500 | + + + | 125 | АВС | С | раздвинь строчку
4 | 2QF2 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 160 |  | 160 |  |  | 1280 | - | 1920 | 408 |  | 1-120 |  | 28 27 25 | 0.2 | 1280 | - - - | 1920 | + + + | 160 | АВС | С | раздвинь строчку
РП-3
5 | 3QF1 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
6 | 3QF2 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
7 | 3QF3 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
8 | 3QF4 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
9 | 3QF5 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
10 | 3QF6 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
11 | 3QF7 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
РП-4/5
12 | 4QF1 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 16 15 14 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
13 | 4QF2 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
14 | 4QF3 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
15 | 4QF4 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
16 | 4QF5 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
17 | 4QF6 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
18 | 4QF7 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
19 | 4QF8 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
20 | 4QF9 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
21 | 4QF10 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
22 | 4QF11 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
23 | 4QF12 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
24 | 4QF13 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 17 15 14 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
25 | 5QF1 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
26 | 5QF2 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
27 | 5QF3 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
28 | 5QF4 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
29 | 5QF5 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
30 | 5QF6 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
31 | 5QF7 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
32 | 5QF8 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
33 | 5QF9 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
34 | 5QF10 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
35 | 5QF11 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 40 |  | 40 |  |  | 400 | - | 800 | 102 |  | 1-120 |  | 21 19 17 | 0.1 | 400 | - - - | 800 | + + + | 40 | АВС | D | раздвинь строчку
36 | 5QF12 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 17 15 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
37 | 5QF13 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 22 20 18 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
38 | 5QF14 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 17 15 14 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
39 | 5QF15 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 19 17 15 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
40 | 5QF16 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 21 20 18 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
41 | 5QF17 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 22 21 19 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
42 | 5QF18 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 21 20 18 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
43 | 5QF19 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 16 14 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
44 | 5QF20 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 22 20 18 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
45 | 5QF21 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
46 | 5QF22 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 160 | - | 320 | + | 16 | А | D | -
47 | 5QF23 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
48 | 5QF24 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
49 | 5QF25 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 11 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
50 | 5QF26 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
51 | 5QF27 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
52 | 5QF28 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 23 21 19 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
53 | 5QF29 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 23 21 19 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
ЩНО
54 | QF1 | ~380В | IC60N | ОВВ |  | МД |  | В | - |  | 6 |  | 6 |  |  | 18 | - | 30 | 15.3 |  | 1-60 |  | 19 18 17 | 0.1 | 18 | - - - | 30 | + + + | 6 | АВС | В | раздвинь строчку
ВРУ-4.2 (жильё/сек.2)
ВП-1
55 | QF1 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 250 |  | 250 |  |  | 2000 | - | 3000 | 637.5 |  | 1-120 |  | 28 27 24 | 0.2 | 2000 | - - - | 3000 | + + + | 250 | АВС | С | раздвинь строчку
ВП-2
56 | QF2 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 250 |  | 250 |  |  | 2000 | - | 3000 | 637.5 |  | 1-120 |  | 30 28 25 | 0.2 | 2000 | - - - | 3000 | + + + | 250 | АВС | С | раздвинь строчку
РП-1/2
57 | 1QF1 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 100 |  | 100 |  |  | 800 | - | 1200 | 255 |  | 1-120 |  | 24 23 21 | 0.2 | 800 | - - - | 1200 | + + + | 100 | АВС | С | раздвинь строчку
58 | 1QF2 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 160 |  | 160 |  |  | 1280 | - | 1920 | 408 |  | 1-120 |  | 26 25 23 | 0.2 | 1280 | - - - | 1920 | + + + | 160 | АВС | С | раздвинь строчку
59 | 2QF1 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 80 |  | 80 |  |  | 640 | - | 960 | 204 |  | 1-120 |  | 22 21 20 | 0.2 | 640 | - - - | 960 | + + + | 80 | АВС | С | раздвинь строчку
60 | 2QF2 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 200 |  | 200 |  |  | 1600 | - | 2400 | 510 |  | 1-120 |  | 29 28 26 | 0.2 | 1600 | - - - | 2400 | + + + | 200 | АВС | С | раздвинь строчку
РП-3
61 | 3QF1 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
62 | 3QF2 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | В | С | -
63 | 3QF3 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | С | С | -
64 | 3QF4 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
65 | 3QF5 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | В | С | -
66 | 3QF6 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | С | С | -
67 | 3QF7 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
РП-4/5
68 | 4QF1 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 18 16 14 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
69 | 4QF2 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
70 | 4QF3 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
71 | 4QF4 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
72 | 4QF5 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | А | С | -
73 | 4QF6 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 11 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
74 | 4QF7 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
75 | 4QF8 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
76 | 4QF9 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
77 | 4QF10 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 16 15 14 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
78 | 5QF1 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
79 | 5QF2 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
80 | 5QF3 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
81 | 5QF4 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
82 | 5QF5 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
83 | 5QF6 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
84 | 5QF7 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
85 | 5QF8 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
86 | 5QF9 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
87 | 5QF10 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 40 |  | 40 |  |  | 400 | - | 800 | 102 |  | 1-120 |  | 23 21 19 | 0.1 | 400 | - - - | 800 | + + + | 40 | АВС | D | раздвинь строчку
88 | 5QF11 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 19 18 15 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
89 | 5QF12 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 21 20 18 | 0.1 | 100 | - - - | 200 | + + + | 10 | АВС | D | раздвинь строчку
90 | 5QF13 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 17 16 14 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
91 | 5QF14 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 19 17 14 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
92 | 5QF15 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 22 20 17 | 0.1 | 100 | - - - | 200 | + + + | 10 | АВС | D | раздвинь строчку
93 | 5QF16 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 20 18 16 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
94 | 5QF17 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 21 20 18 | 0.1 | 100 | - - - | 200 | + + + | 10 | АВС | D | раздвинь строчку
95 | 5QF18 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 18 17 14 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
96 | 5QF19 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 23 20 18 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
97 | 5QF20 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 22 21 18 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
98 | 5QF21 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 24 23 22 | 0.1 | 100 | - - - | 200 | + + + | 10 | АВС | D | раздвинь строчку
99 | 5QF22 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
100 | 5QF23 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 10 | А | D | -
101 | 5QF24 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
102 | 5QF25 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
103 | 5QF26 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 22 21 19 | 0.1 | 100 | - - - | 200 | + + + | 10 | АВС | D | раздвинь строчку
104 | 5QF27 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 24 22 20 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
ВРУ-4.3 (жильё/сек.3)
ВП-1
105 | QF1 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 200 |  | 200 |  |  | 1600 | - | 2400 | 510 |  | 1-120 |  | 29 27 25 | 0.2 | 1600 | - - - | 2400 | + + + | 200 | АВС | С | раздвинь строчку
ВП-2
106 | QF1 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 200 |  | 200 |  |  | 1600 | - | 2400 | 510 |  | 1-120 |  | 27 25 23 | 0.2 | 1600 | - - - | 2400 | + + + | 200 | АВС | С | раздвинь строчку
РП-1/2
107 | 1QF1 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 160 |  | 160 |  |  | 1280 | - | 1920 | 408 |  | 1-120 |  | 24 23 21 | 0.2 | 1280 | - - - | 1920 | + + + | 160 | АВС | С | раздвинь строчку
108 | 2QF1 | ~380В | ВА99ML250 | ОВВ |  | MD |  |  | - |  | 160 |  | 160 |  |  | 1280 | - | 1920 | 408 |  | 1-120 |  | 27 25 23 | 0.2 | 1280 | - - - | 1920 | + + + | 160 | АВС | С | раздвинь строчку
РП-3
109 | 3QF1 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
110 | 3QF2 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | В | С | -
111 | 3QF3 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | С | С | -
112 | 3QF4 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 11 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
113 | 3QF5 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | В | С | -
114 | 3QF6 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | С | С | -
115 | 3QF7 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
РП-4/5
116 | 4QF1 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 18 17 14 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
117 | 4QF2 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
118 | 4QF3 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
119 | 4QF4 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
120 | 4QF5 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
121 | 4QF6 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
122 | 4QF7 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
123 | 4QF8 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 11 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
124 | 4QF9 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
125 | 4QF10 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
126 | 5QF1 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
127 | 5QF2 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
128 | 5QF3 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
129 | 5QF4 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
130 | 5QF5 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
131 | 5QF6 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 11 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
132 | 5QF7 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
133 | 5QF8 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
134 | 5QF9 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
135 | 5QF10 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
136 | 5QF11 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 40 |  | 40 |  |  | 400 | - | 800 | 102 |  | 1-120 |  | 19 17 16 | 0.1 | 400 | - - - | 800 | + + + | 40 | АВС | D | раздвинь строчку
137 | 5QF12 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 21 20 19 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
138 | 5QF13 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 15 14 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
139 | 5QF14 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 18 17 15 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
140 | 5QF15 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 22 21 19 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
141 | 5QF16 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 20 19 18 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
142 | 5QF17 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 21 20 19 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
143 | 5QF18 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 18 17 15 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
144 | 5QF19 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 250 | - | 500 | 63.75 |  | 1-60 |  | 23 22 20 | 0.1 | 250 | - - - | 500 | + + + | 25 | АВС | D | раздвинь строчку
145 | 5QF20 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 21 20 17 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
146 | 5QF21 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 20 18 17 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
147 | 5QF22 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 16 15 14 | 0.1 | 100 | - - - | 200 | + + + | 10 | АВС | D | раздвинь строчку
148 | 5QF23 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
149 | 5QF24 | ~220В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 10 | А | D | -
150 | 5QF25 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
151 | 5QF26 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
152 | 5QF27 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
153 | 5QF28 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
154 | 5QF29 | ~220В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | А | С | -
155 | 5QF30 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 22 20 17 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
ВРУ-4.4 (аренда)
ВП-1
156 | QF1 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 40 |  | 40 |  |  | 200 | - | 400 | 102 |  | 1-120 |  | 19 18 17 | 0.1 | 200 | - - - | 400 | + + + | 40 | АВС | С | раздвинь строчку
ВП-2
157 | QF2 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 63 |  | 63 |  |  | 315 | - | 630 | 160.65 |  | 1-120 |  | 22 21 19 | 0.1 | 315 | - - - | 630 | + + + | 63 | АВС | С | раздвинь строчку
РП-1
158 | 1QF1 | ~380В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 32 |  | 32 |  |  | 160 | - | 320 | 81.6 |  | 1-60 |  | 24 23 21 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 32 | АВС | С | раздвинь строчку
159 | 1QF2 | ~380В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 32 |  | 32 |  |  | 160 | - | 320 | 81.6 |  | 1-60 |  | 22 21 20 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 32 | АВС | С | раздвинь строчку
РП-2
160 | 2QF1 | ~380В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 32 |  | 32 |  |  | 160 | - | 320 | 81.6 |  | 1-60 |  | 23 22 20 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 32 | АВС | С | раздвинь строчку
161 | 2QF2 | ~380В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 125 | - | 250 | 63.75 |  | 1-60 |  | 24 22 20 | 0.1 | 125 | - - - | 250 | + + + | 25 | АВС | С | раздвинь строчку
ВРУ-4.6 (насосная пожаротушения)
ВП-1
162 | QF1 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 125 | - | 250 | 63.75 |  | 1-60 |  | 19 18 17 | 0.1 | 125 | - - - | 250 | + + + | 25 | АВС | С | раздвинь строчку
ВП-2
163 | QF2 | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 25 |  | 25 |  |  | 125 | - | 250 | 63.75 |  | 1-60 |  | 21 20 18 | 0.1 | 125 | - - - | 250 | + + + | 25 | АВС | С | раздвинь строчку
РП-1/2
164 | QFб/№ | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 21 20 18 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
165 | QFб/№ | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 24 23 20 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
166 | QFб/№ | ~380В | ВА47-100 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 160 | - | 320 | 40.8 |  | 1-60 |  | 22 20 19 | 0.1 | 160 | - - - | 320 | + + + | 16 | АВС | D | раздвинь строчку
167 | 2QF2 | ~220В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
168 | 2QF3 | ~220В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
169 | 2QF6 | ~220В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
170 | 2QF7 | ~220В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 16 |  | 16 |  |  | 80 | - | 160 | 40.8 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | + | 16 | С | С | -
АВР-РП-3
171 | 3QF1 | ~380В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 63 |  | 63 |  |  | 630 | - | 1260 | 160.65 |  | 1-120 |  | 26 24 21 | 0.1 | 630 | - - - | 1260 | + + + | 63 | АВС | D | раздвинь строчку
172 | QFб/№ | ~220В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 10 | С | D | -
173 | QFб/№ | ~220В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 18 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 10 | С | D | -
174 | 3QF4 | ~380В | AVERES | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 28 27 26 | 0.1 | 50 | - - - | 100 | + + + | 10 | АВС | С | раздвинь строчку
175 | QFб/№ | ~380В | DEKraft | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 6 |  | 6 |  |  | 60 | - | 120 | 15.3 |  | 1-60 |  | 24 23 22 | 0.1 | 60 | - - - | 120 | + + + | 6 | АВС | D | раздвинь строчку
176 | QFб/№ | ~380В | DEKraft | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 6 |  | 6 |  |  | 60 | - | 120 | 15.3 |  | 1-60 |  | 23 23 22 | 0.1 | 60 | - - - | 120 | + + + | 6 | АВС | D | раздвинь строчку
177 | 3QF7 | ~220В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | С | С | -
178 | 3QF8 | ~380В | AVERES | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 27 27 26 | 0.1 | 50 | - - - | 100 | + + + | 10 | АВС | С | раздвинь строчку
179 | 3QF9 | ~220В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 17 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | С | С | -
180 | 3QF5 | ~220В | ВА47-63 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 50 | - | 100 | 25.5 |  | 1-60 |  | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | + | 10 | С | С | -
181 | QFб/№ | ~220В | AVERES | ОВВ |  | МД |  | D | - |  | 10 |  | 10 |  |  | 100 | - | 200 | 25.5 |  | 1-60 |  | 16 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 10 | С | D | -
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [7 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  |  | 723895 |  | 0÷500В |  |  |  | ±(2,0% и.в.+6 е.м.р.) |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  |  | №80 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  |  | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  |  | №78 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  |  | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  |  | №77 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | РТ2048-02 |  |  | 1241 |  | до 2000А |  |  |  | ±10% |  | 2020-03-26 |  |  |  | 2022-03-26 |  |  |  | №209 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Обозначение типов расцепителей:
1.1. ОВВ - максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.
1.2. НВВ - максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
1.3. МД - максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
1.4. В,C,D, и т.д. – тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010.
Выводы:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п №№1÷181 соответствует требованиям: прогрузка первичным током в соответствии с
заводской инструкцией; ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3; ГОСТ Р 50345-2010; ГОСТ Р 50030.1-2010; ГОСТ Р 50030.2-2010
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [8 empty] | Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол № 503-6
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [15 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [15 empty] | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [15 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [15 empty] | Дата проведения измерений до: | [7 empty] | 30 июня 2020г.
Протокол №503-6
Проверки и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)
Климатические условия при проведении измерений
[10 empty] | Температура воздуха | 23 | °С. | Влажность воздуха |  |  | 58 | %. | Атмосферное давление |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ГОСТ 31 601.2.1-2012; ГОСТ 31 601.2.2-2012; ГОСТ 31 225.2.1-2012; ГОСТ 31 225.2.2-2012; ПТЭЭП и утверждённые методики.
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Типовое обозначение УЗО |  | Место установки по проекту |  |  |  | Протокол №5 проверки защиты от сверхтока (для АВДТ) | Номинальный ток нагрузки, А |  |  | Вид дифференциального тока, (А,АС) |  | Номинальный дифференциальный не отключающий ток IΔо, синусоидальный (мА) |  | Номинальный дифференциальный отключающий ток IΔн, синусоидальный (мА) |  |  | Минимальное время неотключения при 2IΔн | Испытательный ток не срабатывания (0,5 IΔн) мА |  | Реакция расцепителя дифференциального тока (+,-) |  | Испытательный ток срабатывания (IΔн) (мА) |  | Реакция расцепителя дифференциального тока (+,-) | Время срабатывания tср при IΔн, (с) |  | Iн. Нагрузки | Высота строки
[27 empty] | Допусти-мое | Измерен- ное
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15
Корпус №4
ВРУ-4.1 (жильё/сек.1)
РП-3
1 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF8 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.024 | 16 | -
2 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF9 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.026 | 16 | -
3 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF10 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.025 | 16 | -
4 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF13 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.027 | 10 | -
5 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF14 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.024 | 10 | -
6 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF15 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.023 | 10 | -
7 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF16 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.024 | 10 | -
8 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF20 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.026 | 10 | -
9 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF21 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.024 | 10 | -
10 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF23 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.025 | 10 | -
УЭРМ-4 (2÷22 этажи)
11 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №1 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
12 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №2 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
13 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №3 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
14 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №4 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
15 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №5 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
16 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №6 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
17 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №7 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
18 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №8 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
19 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №9 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
20 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №10 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
21 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №11 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
22 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №12 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
23 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №13 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
24 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №14 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
25 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №15 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
26 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №16 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
27 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №17 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
28 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №18 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
29 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №19 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
30 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №20 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
31 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №21 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
ЩНО
32 |  | Iidk | ~380В | QF 22 | QF6 | QF6 | QF6 | - | 25 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - - - |  | 30 |  | + + + | 0.3 | 0,018 0,017 0,016 | 25 | раздвинь строчку
ВРУ-4.2 (жильё/сек.2)
РП-3
33 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF8 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.024 | 16 | -
34 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF9 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.025 | 16 | -
35 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF10 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.024 | 16 | -
36 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF13 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.026 | 10 | -
37 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF14 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.023 | 10 | -
38 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF15 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.027 | 10 | -
39 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF16 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.023 | 10 | -
40 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF19 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.028 | 10 | -
41 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF20 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.025 | 10 | -
УЭРМ-4 (1 этаж)
42 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №1 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
43 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №2 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
44 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №3 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
45 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №4 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
УЭРМ-2 (1 этаж)
46 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №1 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
47 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №2 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
УЭРМ-2 (2÷22 этажи)
48 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №1 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
49 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №2 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
50 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №3 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
51 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №4 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
52 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №5 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
53 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №6 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
54 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №7 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
55 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №8 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
56 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №9 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
57 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №10 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
58 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №11 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
59 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №12 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
60 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №13 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
61 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №14 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
62 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №15 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
63 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №16 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
64 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №17 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
65 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №18 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
66 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №19 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
67 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №20 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
68 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №21 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
69 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №22 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
70 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №23 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
71 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №24 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
72 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №25 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
73 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №26 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
74 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №27 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
75 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №28 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
76 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №29 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
77 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №30 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
78 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №31 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
79 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №32 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
80 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №33 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
81 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №34 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
82 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №35 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
83 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №36 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
84 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №37 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
85 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №38 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
86 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №39 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
87 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №40 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
88 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №41 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
89 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №42 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
УЭРМ-5 (13÷22 этажи)
90 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №1 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
91 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №2 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
92 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №3 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
93 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №4 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
94 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №5 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
95 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №6 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
96 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №7 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
97 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №8 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
98 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №9 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
99 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №10 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
100 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №11 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
101 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №12 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
102 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №13 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
103 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №14 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
104 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №15 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
105 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №16 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
106 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №17 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
107 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №18 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
108 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №19 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
109 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №20 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
110 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №21 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
111 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №22 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
112 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №23 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
113 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №24 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
114 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №25 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
115 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №26 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
116 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №27 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
117 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №28 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
118 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №29 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
119 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №30 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
120 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №31 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
121 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №32 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
122 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №33 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
123 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №34 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
124 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №35 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
125 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №36 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
126 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №37 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
127 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №38 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
128 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №39 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
129 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №40 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
130 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №41 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
131 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №42 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
132 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №43 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
133 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №44 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
134 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №45 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
135 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №46 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
136 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №47 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
137 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №48 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
138 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №49 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
139 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №50 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
УЭРМ-6 (2÷11 этажи)
140 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №1 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
141 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №2 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
142 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №3 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
143 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №4 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
144 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №5 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
145 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №6 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
146 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №7 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
147 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №8 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
148 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №9 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
149 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №10 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
150 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №11 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
151 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №12 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
152 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №13 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
153 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №14 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
154 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №15 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
155 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №16 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
156 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №17 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
157 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №18 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
158 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №19 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
159 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №20 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
160 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №21 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
161 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №22 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
162 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №23 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
163 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №24 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
164 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №25 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
165 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №26 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
166 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №27 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
167 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №28 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
168 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №29 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
169 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №30 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
170 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №31 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
171 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №32 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
172 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №33 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
173 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №34 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
174 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №35 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
175 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №36 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
176 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №37 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
177 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №38 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
178 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №39 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
179 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №40 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
180 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №41 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
181 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №42 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
182 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №43 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
183 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №44 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
ВРУ-4.3 (жильё/сек.3)
РП-3
184 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF8 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.025 | 16 | -
185 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF9 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.023 | 16 | -
186 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF10 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.024 | 16 | -
187 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF13 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.026 | 10 | -
188 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF14 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.025 | 10 | -
189 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF15 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.023 | 10 | -
190 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF16 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.023 | 10 | -
191 |  | АВДТ-63 | ~220В | 3QF19 | QF32 | QF32 | QF32 | - | 10 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.027 | 10 | -
УЭРМ-4 (1 этаж)
192 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №1 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
193 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №2 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,026 0,025 | 25 | раздвинь строчку
194 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №3 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
195 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №4 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
УЭРМ-5 (2÷22 этажи)
196 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №1 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,027 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
197 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №2 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
198 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №3 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
199 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №4 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
200 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №5 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
201 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №6 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
202 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №7 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
203 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №8 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
204 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №9 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
205 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №10 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
206 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №11 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
207 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №12 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
208 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №13 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
209 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №14 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
210 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №15 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
211 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №16 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
212 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №17 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
213 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №18 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
214 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №19 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
215 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №20 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
216 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №21 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
217 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №22 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
218 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №23 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
219 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №24 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
220 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №25 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
221 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №26 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
222 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №27 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
223 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №28 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
224 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №29 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
225 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №30 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
226 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №31 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
227 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №32 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
228 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №33 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
229 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №34 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
230 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №35 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
231 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №36 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
232 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №37 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
233 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №38 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
234 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №39 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
235 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №40 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
236 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №41 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
237 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №42 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
238 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №43 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
239 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №44 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
240 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №45 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
241 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №46 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
242 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №47 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
243 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №48 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
244 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №49 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
245 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №50 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
246 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №51 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
247 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №52 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
248 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №53 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
249 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №54 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
250 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №55 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
251 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №56 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
252 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №57 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
253 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №58 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
254 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №59 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
255 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №60 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
256 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №61 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
257 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №62 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
258 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №63 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
259 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №64 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
260 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №65 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
261 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №66 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
262 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №67 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
263 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №68 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
264 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №69 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
265 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №70 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
266 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №71 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
267 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №72 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
268 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №73 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
269 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №74 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
270 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №75 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
271 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №76 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
272 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №77 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
273 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №78 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
274 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №79 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
275 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №80 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,028 0,027 0,026 | 25 | раздвинь строчку
276 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №81 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,024 0,023 0,022 | 25 | раздвинь строчку
277 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №82 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
278 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №83 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,025 0,024 0,023 | 25 | раздвинь строчку
279 |  | АД-32 | ~380В | ЯУР №84 |  |  |  | - | 25 |  |  | АC |  | 50 |  | 100 |  |  | - | 50 |  | - - - |  | 100 |  | + + + | 0.3 | 0,026 0,025 0,024 | 25 | раздвинь строчку
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип | [5 empty] | Заводской номер |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[9 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  |  | очередная
1 | MPI-520 | [5 empty] | 723895 |  | 0,1…1000 Ма(0,1мА) 0-300мс(1мс) |  |  |  | ± 5% I∆n ± (2% tА+2 е.м.р.) |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №80 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 | [5 empty] | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №78 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 | [5 empty] | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №77 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Выводы:
Примечание:
Заключение: |  |  | УЗО, перечисленные в п.п. №№ 1÷279 соответствуют требованиям ГОСТ 31 601.2.1-2012; ГОСТ 31 601.2.2-2012; ГОСТ 31 225.2.1-2012; ГОСТ 31 225.2.2-2012; ПТЭЭП и утверждённым методикам.
|  | Испытания провели: | [7 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
[10 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
[10 empty] | инженер | [12 empty] | Тимонин Р.В.
[10 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
|  | Протокол проверил: | [7 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
[10 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №503-7
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [8 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020г.
Протокол №503-7
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств;
Климатические условия при проведении измерений
[5 empty] | Температура воздуха | 23 | °С. | Влажность воздуха |  | 58 | %. | Атмосферное давление |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ 1.8.39, п.5. таблица1.8.38
1. Вид грунта: суглинок;
2. Характер грунта: средней влажности;
3. Заземляющее устройство применяется для электроустановки: до 1000 в;
4. Режим нейтрали: глухозаземленная;
5. У дельное сопротивление грунта: не определялось;
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Назначение заземлителя, заземляющего устройства |  |  |  | Место измерения |  |  | Расстояние до потенциального электрода, (м) | Расстояние до токового электрода, (м) |  | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), (Ом) |  |  |  |  | К попр.
[12 empty] | Доп. | Измер. |  | Привед.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9
1 |  | Совмещённый контур защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  |  | ВРУ-4.1. Вывод контура защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  | 20 | 40 |  | 4 | 1.2 |  | 1.92 |  | 1.6
2 |  | Совмещённый контур защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  |  | ВРУ-4.2. Вывод контура защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  | 20 | 40 |  | 4 | 1.4 |  | 2.24 |  | 1.6
3 |  | Совмещённый контур защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  |  | ВРУ-4.3. Вывод контура защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  | 20 | 40 |  | 4 | 1.3 |  | 2.08 |  | 1.6
4 |  | Совмещённый контур защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  |  | ВРУ-4.4. Вывод контура защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  | 20 | 40 |  | 4 | 1.5 |  | 2.4 |  | 1.6
5 |  | Совмещённый контур защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  |  | ВРУ-4.6. Вывод контура защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  | 20 | 40 |  | 4 | 1.1 |  | 1.76 |  | 1.6
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Заводской номер |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки |  |  | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку.
[5 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность | последняя |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  |  |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | №80 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | №78 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | №77 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание: |  |  |  | - вводы в здание шин от контура повторного заземления не обозначен соответствующим знаком. ПУЭ, п.1.7.118. - сварные швы на полосе от контура защитного заземляющего устройства не обработаны противокоррозионным составом. ПТЭЭП п.2.7.7
Заключение: Результаты измерений п.п. №№1÷5 соответствуют ПУЭ 1.8.39, п.5, таблица 1.8.38.
Испытания провели: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [7 empty] | Кокшаров С.В.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
[6 empty] | инженер | [7 empty] | Тимонин Р.В.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [7 empty] | Кокшаров С.В.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №503-8
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [13 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [13 empty] | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [13 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [13 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020г.
Протокол №503-8
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств молниезащиты
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  |  |  | 23 |  | °С. |  | Влажность воздуха: |  |  | 58 |  | %. |  | Атмосферное давление: |  |  |  | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): РД34.21.122-87, п.2.26 и ПУЭ 1.8.39. таблица1.8.38
1. Вид грунта: суглинок;________________________________________________________________________________________ ____
2. Характер грунта: средней влажности;__________________________________________________________________________________
(влажный, средней влажности, сухой)
3. Кол-во осадков, предшествующее моменту измерения в течение 3-х дней:_ большие_________________________ ______
(очень большие, большие, незначительные)
4. Категория защиты:________________________________________III_____________________________ __________________________
(1, 2, 3)
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Тип молниеприёмника, их количество |  |  |  | Кол-во токоотводов |  |  | Тип ЗУ (совмещённое, отдельное) | Сечение (диаметр) токоотводов |  | Состояние сварных соединений |  |  |  | Rпер. болтовых соединений |  | Сопротивление ЗУ |  |  |  |  | Заключение
[10 empty] | в воздухе | в земле | [6 empty] | Доп. | Измер. | К попр. |  | Привед.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
1 |  | Молниеприёмная сетка |  |  |  | 10 |  |  | совмещённое | оц. проволока Ø10мм | Оц.ст. 40х4 | удовл. |  |  |  | < 0,05Ом |  | 4 | 1,1* | 1.6 |  | 1.76 | Соответствует РД34.21.122-87, п.2.26.
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер |  |  |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[8 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  |  | 723895 |  |  |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №80 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | #REF! | 20084 |  |  | #REF! | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | #REF! | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №78 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | #REF! | 74 |  |  | #REF! | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | #REF! | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  | №77 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание: |  |  |  | * место измерения: - ВРУ-4.6; вывод контура совмещённого защитного заземляющего устройства и молниезащиты. - сварные швы на полосе от контура защитного заземляющего устройства не обработаны противокоррозионным составом.
Заключение: Результаты измерений п. №1 соответствуют РД34.21.122-87, п.2.26 и ПУЭ 1.8.39, п.5, таблица 1.8.38.
Испытания провели: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
[6 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
[6 empty] | инженер | [12 empty] | Тимонин Р.В.
[6 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
[6 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## В.Д. к Т.О. №503
ООО ИК «ТМ-Электро» |  |  |  |  | Заказчик: |  |  | 0
(наименование организации, предприятия) |  |  |  |  | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
Свидетельство о регистрации |  |  | № 7915 |  | Адрес: |  | 0
Действительно до «25» ноября 2022 г. |  |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020г.
ПТЭЭП, п.1.7.2.: Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, Правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных стандартов, Правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда и технике безопасности. ПТЭЭП, п.3.6.24.: Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
|  |  | по состоянию на |  | 30 июня 2020г.
№/№ п./п. | Элемент электрооборудования, электроустановки. |  |  | Наименование дефекта
1 | 2 |  |  | 3
1 | Проектная документация. ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | Представленный проект соответствует НПД по эл. установкам жилых и общественных зданий. (СП 256.1325800-2016). Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эл. монтажа не отражены в представленном проекте. ПТЭЭП, п.1.8.3, п.1.8.4.
2 | Эксплуатационная документация. ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | В однолинейных эл. схемах и таблицах потребителей не отражены изменения, выпоненные в процессе эл. монтажа. Соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным должны проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке. ПТЭЭП, п.1.8.5.
3 | ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | На момент проведения измерений прокладка и подключение кабелей к оконечным устройствам в эл. установке выполнены не полностью.
4 | Электрощитовые помещения. ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | На дверях эл. щитовых помещений отсутствует диспетчерское наименование и знак электробезопасности «Осторожно! Электрическое напряжение». ПТЭЭП, п.2.2.20, ГОСТ 32396-2013, п.6.7.12.
5 | Электрощитовые помещения. ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | Помещения электрощитовых помещений не укомплектованы эл. защитными средствами и средствами индивидуальной защиты, защитными противопожарными и вспомогательными средствами и средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. ПТЭЭП п.2.2.21.
6 | Электрощитовые помещения. ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки присоединяются к ближайшей общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути. Желательны и дополнительные соединения проводящих элементов. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003, п.4.4.2.
7 | Электрощитовые помещения. ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | Пыль грязь, мусор, посторонние предметы внутри эл. щитовых помещений. ПУЭ п.1.1.25, ПТЭЭП, п.2.2.17.
8 | ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | Зажимы для РЕ и N проводников отходящих распределительных и групповых цепей следует маркировать порядковыми номерами. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.6.
9 | ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | На распаечных коробках отсутствует маркировка.
10 | ВРУ-4.3; ВП-1; ВП-2 |  |  | На шине РЕ имеются присоединения по два проводника под один зажим. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.5.
11 | ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | На мет. трубах для прокладки кабелей отсутствуют защитные манжеты, которые препятствуют повреждению изоляции.
12 | ВРУ-4.1; ВРУ-4.2; ВРУ-4.3; ВРУ-4.4; ВРУ-4.6 |  |  | Места прохода проводов кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу, а так же резервные трубы для прокладки кабелей не соответствуют требованиям ПУЭ, п.2.1.58. (распространение огня).
13 | ВРУ-4.1; РП-3; ВРУ-4.6; АВР-РП-3 |  |  | Не все автоматические выключатели имеют порядковые номера. ГОСТ 32395-2013, п.6.2.25; ГОСТ 32397-2013, п.6.2.25.
14 | ВРУ-4.2; РП-1/2; ВРУ-4.3; ВП-1; ВП-2; РП-1/2; АВР; ВРУ-4.4; РП-1; |  |  | Отсутствует маркировка входящих и отходящих групповых кабельных линий в панелях. ПТЭЭП п.2.4.5.
15 | ВРУ-4.3; РП-4/5 |  |  | На автоматических выключателях необходимо упорядочить порядковые номера.
16 | Эл. установочные изделия (светильники) |  |  | Защитные РЕ проводники групповых линий освещения не подключены к монтажным платам светильников.
17 | Совмещённый контур защитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  | - вводы в здание шин от контура повторного заземления не обозначены соответствующим знаком. ПУЭ, п.1.7.118. - сварные швы на полосе от контура защитного заземляющего устройства не обработаны противокоррозионным составом. ПТЭЭП п.2.7.7
Осмотр провели: |  | рук. эл. лаборатории | [6 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  | инженер | [6 empty] | Тимонин Р.В.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Ведомость дефектов проверил: |  | рук. эл. лаборатории | [6 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)

## Протокол №500-9 заявка (hidden)
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [10 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [10 empty] | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [10 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [10 empty] | Дата проведения измерений до: | [6 empty] | 30 июня 2020г.
Протокол №503-9
проверки работоспособности системы АВР
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 23 | °С. | Влажность воздуха: |  |  | 58 |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  |  | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
Паспорт АВР
1. Результаты проверки:
№ п/п | Типовое обозначение АВР, место установки |  |  | Номинальный ток (А) |  |  | Тип реле контроля фаз |  |  |  | Тип силовых контакторов (секционных выключателей) |  |  | Напряжение срабатывания реле контроля фаз |  |  |  |  | Время (задержка по времени) отключения основного ввода |  | Время переключения с основного ввода на резервный (с)
[14 empty] | допустимое |  |  | измеренное |  | допустимое | измеренное | по паспорту |  | измеренное
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 | АВР-1 (панель АВР) |  |  | 250А |  |  | - |  |  |  | КТ 6633Г |  |  | (0,6±0,05)Uн.ф. |  |  | 173 |  | - | - | - |  | 0.22
[17 empty] | 180 | [5 empty] | 0.2
[17 empty] | 176 | [5 empty] | 0.23
2 | АВР-3 (панель АВР) |  |  | 63А |  |  | АВВ СМ-РVN |  |  |  | ABB A63-30 |  |  | (0,6±0,05)Uн.ф. |  |  | 308 |  | - | - | 0,1-10 |  | 1.25
[17 empty] | 310 | [5 empty] | 1.25
[17 empty] | 310 | [5 empty] | 1.24
3 | АВР-2 (щит ATI-250) |  |  | 250A |  |  | Электронное АТI-250 |  |  |  | ATI-250 |  |  | (0,6±0,05)Uн.ф. |  |  | 188 |  | - | - | 0-60 |  | 5
[17 empty] | 187 | [5 empty] | 4.8
[17 empty] | 187 | [5 empty] | 4.9
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  | Погрешность |  |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0÷500В |  |  | ±(2,0% и.в.+6 е.м.р.) |  |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №80 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №78 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  |  | №77 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | Секундомер электрический ПВ-53Щ |  | 5306269 |  |  | 0,01с |  |  | 1.5 |  |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2021-03-26 |  |  | №208 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
5 | ЛАТР suntek I 500 |  | 2185 |  |  | 0-300B/4A |  |  | - |  |  |  | приобретён 26.12.2018г. |  |  | 2020-02-24 |  |  | №213 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание: |  | графы №№8,9 заполняются при наличии требований энергосбытовой организации по задержке срабатывания АВР.
Заключение: |  | Устройства АВР работают по принципу контроля напряжения на вводах, контроля включённого положения контакторов и обеспечивает функционирование согласно техническим требованиям и НТД.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [14 empty] | Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-10 заявка (hidden)
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [11 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [11 empty] | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [11 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [11 empty] | Дата проведения измерений до: | [6 empty] | 30 июня 2020г.
Протокол №503-10
Тепловизионный контроль контактных соединений эл. щитового оборудования.
Климатические условия при проведении измерений
[7 empty] | Температура воздуха | 23 | °С. |  | Влажность воздуха |  |  | 58 | %. |  | Атмосферное давление |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ГОСТ 403-73; ГОСТ 10434-82
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Наименование объекта |  |  | Этаж |  | № эл. щитовой |  |  |  | № панели, щита |  | № авт. выкл. |  | Тип авт. выкл. |  |  | t0C контактных соединений на момент измерений |  |  |  |  | Примечание
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
2. Проверки проведены приборами:
№ п/п |  | Тип | Заводской номер |  |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [6 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  |  | очередная
1 |  | ИВТМ-7 | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  | №78 |  |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 |  | Барометр М 67 | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  | №77 |  |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 |  | Тепловизор "TESTO 875-1" | 05608751 |  |  | В соответствии с руководством по эксплуатации |  |  |  | - |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2021-02-24 |  |  | №82 |  |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: В результате измерений, превышений температуры на контактных соединениях эл. щитового оборудования не выявлено.
Испытания провели: |  |  |  | рук. электролаборатории | [11 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  |  | инженер | [11 empty] | Тимонин Р.В.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  |  | рук. электролаборатории | [11 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-11 заявка (hidden)
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [7 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [7 empty] | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [7 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [7 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020г.
Протокол №503-11
проверки целостности и фазировки жил кабелей.
Климатические условия при проведении измерений
[5 empty] | Температура воздуха | 23 | °С. | Влажность воздуха |  | 58 | %. |  | Атмосферное давление |  | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ, п.1.8.40, п.1
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Тип шинопровода, марка кабеля |  | Обозначение шинопровода, номер кабельной линии по проекту |  |  |  | Фаза А соответствует |  |  | Фаза В соответствует |  |  |  |  | Фаза С соответствует
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 9
РТП-28009 (РТП-1)
Секция 1
1 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
2 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
3 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
4 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
5 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
6 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.1.6 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
7 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.1.7 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
8 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.1.8 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
9 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.1.9 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
10 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.1.10 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
Секция 2
11 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
12 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
13 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
14 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
15 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
16 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.2.6 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
17 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.2.7 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
18 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.2.8 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
19 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.2.9 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
20 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.2.10 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
РТП-28010 (РТП-2)
Секция 1
21 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.1.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
22 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.1.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
23 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.1.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
24 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.1.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
25 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.1.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
Секция 2
26 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.2.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
27 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.2.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
28 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.2.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
29 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.2.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
30 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.2.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
Примечание:
Заключение: Результаты измерений п.п. №№1÷30 соответствуют ПУЭ, п.1.8.40, п.1
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [8 empty] | Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-12 заявка (hidden)
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [13 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [13 empty] | Объект: |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [13 empty] | Адрес: |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [13 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020г.
Протокол №503-12
испытания кабелей на барабанах до прокладки на монтажной площадке.
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 23 | °С. | Влажность воздуха: |  |  |  | 58 |  |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.8.40, п.п. 2.
1. Результаты измерений.
№ п/п | L кабеля на барабане (м) и рабочее напряжение. |  |  | Марка провода, кабеля, коли- чество жил сечение провода, кабеля. (мм²) |  |  |  | Напряже- ние мегаом- метра(В) |  |  | Допуст. сопрот. изоля- ции не менее (МОм) |  | Сопротивление изоляции, (мОм) | [12 empty] | Фазы | Сопротивление изоляции, (мОм)
[13 empty] | А-В L1-L2 | В-С L2-L3 |  | A-C L3-L1 | A-N (PEN) L1-N | B-N (PEN) L2-N | C-N (PEN) L3-N |  | A-PE L1-PE |  | B-PE L2-PE | C-PE L3-PE | N-PE
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15
Барабан №14/218/Н
1 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13220 | 10350 |  | 12420 | 10810 | 10460 | 11960 |  | - |  | - | - | - | АВС | 11500
Барабан №14/112/Н
2 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13910 | 10890 |  | 13060 | 11370 | 11010 | 12580 |  | - |  | - | - | - | АВС | 12100
Барабан №14/84/Н
3 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13110 | 10260 |  | 12310 | 10710 | 10370 | 11850 |  | - |  | - | - | - | АВС | 11400
Барабан №14/252/Н
4 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 17480 | 13680 |  | 16410 | 14280 | 13830 | 15800 |  | - |  | - | - | - | АВС | 15200
Барабан №17а/59/Е
5 | 670 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 120 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 14310 | 11200 |  | 13440 | 11700 | 11320 | 12940 |  | - |  | - | - | - | АВС | 12450
Барабан №17а/111/Е
6 | 670 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 120 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 15520 | 12150 |  | 14580 | 12690 | 12280 | 14040 |  | - |  | - | - | - | АВС | 13500
Барабан №18/21/К
7 | 380 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 14950 | 11700 |  | 14040 | 12220 | 11830 | 13520 |  | - |  | - | - | - | АВС | 13000
Барабан №18/14/К
8 | 380 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 16100 | 12600 |  | 15120 | 13160 | 12740 | 14560 |  | - |  | - | - | - | АВС | 14000
Барабан №16/14/Л
9 | 240 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 150 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13160 | 10300 |  | 12360 | 10760 | 10410 | 11900 |  | - |  | - | - | - | АВС | 11450
Барабан №16/20/Л
10 | 240 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 150 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 14490 | 11340 |  | 13600 | 11840 | 11460 | 13100 |  | - |  | - | - | - | АВС | 12600
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки |  |  |  |  | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  |  |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №80 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №78 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №77 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. № №1÷10 соответствуют требованиям ПУЭ, п.1.8.40, п.п. 2.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [14 empty] | Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Пер.Приб. к Т.О. №500 заявка (hidden)
| ООО ИК «ТМ-Электро» |  |  |  |  | Заказчик: | 0
| (наименование организации, предприятия) |  |  |  |  | Объект: | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 |  |  |  |  | Адрес: | 0
Действительно до «25» ноября 2022 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ИО) И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (СИ)
№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  |  |  | Дата поверки |  | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
|  |  | Диапазон измерения |  | Погрешность |  | последняя | очередная
1 | MPI-520 | 723895 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №80 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
|  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.)
|  |  | 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА) |  | ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I;
|  |  | 0,1…1000 Ма(0,1мА) 0-300мс(1мс) |  | ± 5% I∆n ± (2% tА+2 е.м.р.)
2 | ИВТМ-7 | 20084 | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №78 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 | 74 | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №77 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | РТ2048-02 | 1241 | до 2000А |  | ±10% |  | 2020-03-26 | 2022-03-26 | №209 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
5 | MIC-2500 | 248181 | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) |  | 2020-03-26 | 2021-03-26 | №200 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
6 | Тепловизор "TESTO 875-1" | 05608751 | В соответствии с руководством по эксплуатации |  | - |  | 2020-02-24 | 2021-02-24 | №82 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
7 | Тр-р тока измерительный лабораторный УТ Т-6М2 | 81667 | 0-260В, 9А |  | - |  | 2020-03-26 | 2024-03-26 | №213 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
8 | Секундомер электрический ПВ-53Щ | 5306269 | 0,01с |  | 1.5 |  | 2020-03-26 | 2021-03-26 | №208 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
9 | ЛАТР suntek I 500 | 2185 | 0-300B/4A |  | - |  | приобретён 26.12.2018г. | 2020-02-24 | №213 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
| Руководитель электролаборатории: |  |  |  |  | Кокшаров С.В.
(подпись)

## Заключение к Т.О. №503
| ООО ИК «ТМ-Электро» |  |  |  | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) |  |  |  | Объект: |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 |  |  |  | Адрес: | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  | 30 июня 2020г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Электроустановка: |  |  | Щиты силовые и распределительные; вводные, распределительные и групповые линии.
По адресу: |  | 0
Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Испытания провели: |  | рук. электролаборатории | [5 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  | инженер | [5 empty] | Тимонин Р.В.
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  | рук. электролаборатории | [5 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)

## Протокол №500-13 п-с (пож.) (hidden)
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [10 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [10 empty] | Объект: |  |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [10 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [10 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020г.
Протокол №503-3
электрических измерений однопарных и двухпарных кабелей
Климатические условия при проведении измерений
|  | Температура воздуха: | 23 | °С. | Влажность воздуха: |  |  |  | 58 | %. | Атмосферное давление: | [5 empty] | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПТЭЭП, прил. №3.1, таблица 37, ГОСТ 31565-2012.
1. Результаты измерений.
№ п/п | № кабеля | Марка кабеля | №№ пар кабеля |  | Длина кабеля, м |  | Вычисленная норма для данной длины и температуры | [5 empty] | Сопротивление изоляции Rиз, Мом | [5 empty] | Сопротивление шлейфа, Rшл , Ом |  | Вывод о соответствии норме | Сопр. Пост току: Ом/км |  | Сопр. изоляции: МОм/км
[22 empty] | 0,2=96 |  | не <100
0,35=63
[7 empty] | Rиз, МОм |  | Rшл, Ом |  |  |  | между жилами |  | 1 жила — земля | 2 жила — земля | [5 empty] | 0,5=37,4
0,75=25,5
[22 empty] | 1=18,8 | 18.8
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 13 | 1,5=12,6
1 | ААI006 | КПСнг(А)-FRLS (1х2х1) | - |  | 95 |  | 1052.6316 |  | 3.572 | [11 empty] | Cоответствует норме | 2,5=8
2 | ААI007 | КПСнг(А)-FRLS (1х2х1) | - |  | 90 |  | 1111.1111 |  | 3.384 | [11 empty] | Cоответствует норме | 2,5=8
3 | ААI008 | КПСнг(А)-FRLS (1х2х1) | - |  | 3 |  | 33333.3333 |  | 0.1128 | [11 empty] | Cоответствует норме | 2,5=8
4 | ААI008 | КПСнг(А)-FRLS (2х2х1) | 1 |  | 35 |  | 2857.1429 |  | 1.316 | [11 empty] | Cоответствует норме
|  |  | 2 |  | 35 |  | 2857.1429 |  | 1.316 | [11 empty] | Cоответствует норме
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки |  |  |  |  | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №80 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №78 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2021-02-24 |  | №77 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. № №1÷16 соответствуют требованиям ПТЭЭП, прил. №3.1, таблица 37, ГОСТ 31565-2012.
Измерения провели: |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-14 э (hidden)
| ООО ИК «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [8 empty] | Адрес: |  | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 30 июня 2020г.
Протокол №503-14
Осмотра и проверки рубильников
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: | 23 | °С. | Влажность воздуха: |  | 58 |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ гл.1.8.24 , ПТЭЭП п. 16 приложение 3, а также с данными предприятия изготовителя
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
№п/п | Тип рубильника | Общее состояние элементов рубильника по внешнему осмотру |  |  | Угол поворота ножей при отключении (град.) |  | Ход дугогасительных ножей в камерах (мм) |  |  |  | Работа |  |  | Смазка трущихся частей |  |  | Кол-во контрольных включений, отключений | Заключение
[11 empty] | механизма свободного расцепления | фиксатора
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10
1 | ВР 32-39 | удовл. |  |  | 90 |  | - |  |  |  | удовл. | удовл. |  | удовл. |  |  | 5/5 | Соответствует ПУЭ гл.1.8.24 , ПТЭЭП п. 16 приложение 3, а также с данными предприятия изготовителя
Испытания провели: |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  | инженер | [12 empty] | Тимонин Р.В.
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол № 500-15 п-с и э (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [5 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [5 empty] | Объект: |  | Жилой комплекс с дошкольными образовательными учреждениями, школой, надземными паркингами, инженерными сетями и объектами инженерной инфраструктуры. 1 этап.
| Свидетельство о регистрации № 7915 | [5 empty] | Адрес: | 0
| Действительно до «25» ноября 2022 г. | [5 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 30 июня 2020г.
Протокол №503-15
измерений параметров освещённости
Цель проведения измерений: плановая проверка.
Измерения производились в присутствии заказчика ФИО.
Наименование средств измерений и сведений о государственной поверке:
Наименование и тип средства измерений |  |  |  | Номер |  | Погрешность или класс точности |  |  |  | Свидетельство о поверке
[10 empty] | номер |  |  | Поверен до (дата)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
Testo 540 |  |  |  | 39029382/203 |  | (номин. Темп. 250С, ±1 знач.): 3% от изм. вел. |  |  |  | №220 |  |  | 2020-03-27
НД на методы измерений ГОСТ Р 54944-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения освещённости"
НД регламентирующиеобъём лабораторных исследований и их оценку: СП 52.13330.2011, СНИП 23-05-95.
Ответственный за оформление протокола: |  |  | инженер | [7 empty] | Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Результаты измерений:
№п/п |  | Место исследования |  |  | Наименование раб. поверхности (Г-гориз. В-верт.) | Тип светильников (ЛЛ-люминисц. ЛН-лампы накал. СД-свет. диодные |  |  | Замер общей освещённости. (искуственное освещение+общее освещение) (люкс.) |  |  | Норма общей освещённости (люкс.)
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
пом. №1
1 |  | точка 1 |  |  | Г-0,9 | СД |  |  | 501 |  |  | 500
Измерения провели: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [7 empty] | Тимонин Р.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).