## Исходник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | [5 empty] | АВС | В |  | кол-во полюсов |  | + + + | + + | +
«ТМ-Электро» |  |  | ИК «ТМ-Электро» |  |  | А | С |  | 1 |  | - - - | - - | -
Краткое наименование | ООО «ТМ-Электро» |  | ООО ИК «ТМ-Электро» |  |  | В | D |  | 2
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ | [5 empty] | С | ПН-2 |  | 3
Свидетельство о регистрации | № 6231-2 |  |  |  |  | ПН-2 |  |  | 4
Дата выдачи | «11» января 2019 г.
Действительно до | «11» января 2022 г.
Юридический адрес: | [6 empty] | Представленный проект соответствует НТД по эл. установкам жилых и общественных зданий. (СП 31-110-2003)
Почтовый адрес: | [6 empty] | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений будет пригодно для безопасной эксплуатации после устранения недостатков, указанных в ведомости дефектов и протоколах испытаний.
Тел./факс: | (499) 977-91-07 | [5 empty] | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации.
Руководитель электролаборатории: | Евдокимов А.О. |  | №505-1 |  | №505-7 |  | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Инженер | Кокшаров С.В. |  | №505-2 |  | №505-8 |  | Электромонтаж не соответствует проекту. |  |  |  | ЩЭ, ЩК и отходящие линии.
Город и год Протокола | г. Москва 2020г. |  | №505-3 |  | №505-9 |  | Щиты силовые и распределительные; вводные, распределительные и групповые линии.
КОД ОКП: | 343700 |  | №505-4 |  | №505-10 |  | ВРУ №2 в составе: ВП-2; РП №2 в составе: панель ЩО, панель ЩАО,панель ЩБП, панель ЩБ;
Протокол | 505 |  | №505-5 |  | №505-11 |  | электропроводка (распределительные и групповые сети).
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ | 505 |  | №505-6 |  | №505-12 |  | ПРОГРАММА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
[5 empty] | №505-14 |  | ПРОГРАММА ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Заказчик: |  |  |  |  | №505-15 |  | Отсутствует утверждённая и согласованная документация по эл. монтажу установки.
Объект: | Фитнес-клуб | [5 empty] | Частично представленные однолинейные эл. схемы не утверждены, не согласованы, имеют исправления.
Адрес: | [6 empty] | Выполненный эл. монтаж и размещение эл. оборудования не соответствуют представленным схемам.
Время проведения испытаний: | 23 января 2020г. | - | 29 января 2020г. |  |  |  | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Цель испытаний: | эксплуатационные | [5 empty] | Административно торговый комплекс БМВ
приёмо-сдаточные
для целей сертификации | [6 empty] | УЭРМ, ЩК, вводная и групповые линии и эл. установочные изделия.
сличительные | [6 empty] | УЭРМ, электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети), и эл. установочные изделия.
контрольные | [6 empty] | ЩВР; вводная, распределительные и групповые кабельные линии и эл. установочные изделия.
эксплуатационные | [6 empty] | ЩВР; электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети); эл. установочные изделия.
Дата проведения испытаний: | [6 empty] | Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов. Не представлена согласованная проектная документация. Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эл. монтажа не отражены в представленном проекте.
Получение заявки для проведения испытаний: | 23 января 2020г.
Дата проведения измерений до: | 29 января 2020г.
Окончание испытаний: | 29 января 2020г.
Пояснительная записка (дата составления) | 29 января 2020г.
Климатические условия при проведении измерений | [6 empty] | Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эксплуатации, не отражены в эл. схемах и не подписаны ответственным за электрохозяйство. ПТЭЭП, п.1.8.3, п.1.8.4. Соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным должны проверяться не реже 1раза в 2 года с отметкой на них о проверке. ПТЭЭП, п.1.8.5.
Температура воздуха: | 21 | °С.
Влажность воздуха: | 58 | %.
Атмосферное давление: | 741 | мм.рт.ст.
Наименование проектной организации | ООО"ТМ-Электро"
Свидетельство: | № 0678-2017-7707339217-П-011
Выдано: | 19.01.2017 г. | [5 empty] | Представленный проект соответствует НПД по эл. установкам жилых и общественных зданий. (СП 31-110-2003). Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эл. монтажа не отражены в представленном проекте. ПТЭЭП, п.1.8.3, п.1.8.4. Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Действительно до | без ограничения срока действия | [5 empty] | В результате проведения проверки эл. оборудования на соответствие нормативным документам установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
Наименование электромонтажной организации
Свидетельство: | [6 empty] | В результате анализа исполнительной документации и существующей схемы эл. установки, проверки соответствия электроустановки нормативной и проектной документации установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
Выдано:
Действительна до
1
Измерения проведены приборами:
№ п/п | Тип | Заводской номер |  | Протокол № | Метрологические характеристики |  |  | Дата поверки |  | № аттестата (свидетельства) |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность | последняя | очередная
1 | MPI-520 | 723895 |  | 2,7,8 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2019-03-06 | 2020-03-05 | №18182-А |  | ООО "СОНЕЛ"
|  |  |  | 3 | 0…3 ГОм (1 кОм) |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.)
|  |  |  | 4 | 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА) |  | ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I;
|  |  |  | 6 | 0,1…1000 Ма(0,1мА) 0-300мс(1мс) |  | ± 5% I∆n ± (2% tА+2 е.м.р.)
|  |  |  | 10 | 0÷500В |  | ±(2,0% и.в.+6 е.м.р.)
2 | ИВТМ-7 | 20084 |  | 2÷6 | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С | 2019-02-21 | 21.02.2020. | №197 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 | 74 |  | 2÷9 | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. | 2019-02-21 | 21.02.2020. | №200 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | РТ2048-02 | 1241 |  | 5 | до 2000А |  | ±10% | 2018-03-27 | 2020-03-27 | №175 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
5 | MIC-2500 | 248181 |  | 3 | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) | 2019-03-29 | 2020-03-29 | №301 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
6 | Тепловизор "TESTO 875-1" | 05608751 |  | 9 | В соответствии с руководством по эксплуатации |  | - | 2019-02-21 | 21.02.2020. | №199 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
7 | Тр-р тока измерительный лабораторный УТ Т-6М2 | 81667 |  | 10 | 0-260В, 9А |  | - | 2019-02-21 | 21.02.2020. | №193 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
8 | Секундомер электрический ПВ-53Щ | 5306269 |  | 10 | 0,01с |  | 1.5 | 2019-03-29 | 2020-03-29 | №291 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
9 | ЛАТР suntek I 500 | 2185 |  | 10 | 0-300B/4A |  | - | приобретён 26.12.2018г. | - | - |  | -
10 | ИС-20/1 | 2167.17/1988 |  | 7.8 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2019-02-21 | 21.02.2020. | №196 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
11 | Testo 540 | 39029382/203 |  | 15 | 0…99999 Люкс, 0…93000 фут-свеча |  | (номин. Темп. 250С, ±1 знач.): 3% от изм. вел. | 2019-03-27 | 2020-03-27 | №220 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
12 | ИС-10 | №14133 |  | 7.8 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2019-05-20 | 20.03.2020. |  |  | АО "НПФ"РАЛИО-СЕРВИС"

## 1.Титул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТМ-Электро»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ
Свидетельство о регистрации | [13 empty] | № 6231-2
выдано Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному | [13 empty] | «11» января 2019 г.
надзору. (Московское межрегиональное
территориальное управление технологического
и экологического надзора)
Срок действия: | [13 empty] | Действительно до «11» января 2022 г.
Юридический адрес: | [8 empty] | Почтовый адрес:
https://tmelectro.ru/elektrolaboratoriya/ | [8 empty] | 0
Тел./факс: (499) 977-91-07
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ | [8 empty] | № | 505
ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
Цель испытаний: |  |  |  |  | эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные, эксплуатационные)
Заказчик: |  |  | 0
Наименование объекта: | [6 empty] | Фитнес-клуб
Адрес: |  | 0
Дата проведения испытаний:
[6 empty] | Получение заявки для проведения испытаний: | [6 empty] | 23 января 2020г.
[6 empty] | Окончание испытаний: | [6 empty] | 29 января 2020г.
Всего листов: |  |  |  | 32
Руководитель электролаборатории:
МП | [7 empty] | Евдокимов А.О.
(подпись)
Данный технический отчёт распространяется только на электроустановку, указанную в
наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка отчёта, снятие копий частично
или полностью, воспрещается без разрешения на то заказчика или | [11 empty] | ООО «ТМ-Электро»
Исправления и изменения не допускаются.
г. Москва 2020г.

## Список Т.Д. к Т.О. №505
ООО «ТМ-Электро» |  |  |  | Заказчик: |  | 0
(наименование организации, предприятия) |  |  |  | Объект: | Фитнес-клуб
Свидетельство о регистрации № 6231-2 |  |  |  | Адрес: | 0
Действительно до «11» января 2022 г. |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 29 января 2020г.
СПИСОК
технической документации.
№№ п/п |  | Наименование |  |  |  |  | № протокола | Количество листов |  |  | Номер листа
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 1 | 5
1 |  | Список технической документации; |  |  |  |  | - | 1 |  | 2 | 2
2 |  | Свидетельство о регистрации электролаборатории; |  |  |  |  | - | 1 |  | 3 | 3
3 |  | Программа испытаний; |  |  |  |  | - | 1 |  | 4 | 4
4 |  | Пояснительная записка; |  |  |  |  | - | 2 |  | 6 | 5-6
5 |  | Протокол визуального осмотра; |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 8 | 7-8
6 |  | Протокол наличия цепи между заземленными электроустановками и элементами заземлённой установки; |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 11 | 9-11
7 |  | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин; |  |  |  |  | 3 | 5 |  | 16 | 12-16
8 |  | Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников; |  |  |  |  | 4 | 7 |  | 23 | 17-23
9 |  | Протокол проверки устройств защитного отключения (УЗО); |  |  |  |  | 6 | 3 |  | 26 | 24-26
10 |  | Ведомость дефектов; |  |  |  |  | - | 4 |  | 30 | 27-30
11 |  | Приложение к ТО; |  |  |  |  | - | 2 |  | 32 | 31-32
| Руководитель электролаборатории: | [5 empty] | Евдокимов А.О.
М.П. |  |  | (подпись)
| 5 | Пояснительная записка; |  |  |  |  | - | 1 |  | #REF! | #REF!

## Паспорт к Т.О. №500 п-с (hidden)
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
1. | Наименование заказчика: |  | 0
2. | Адрес и характеристика объекта: |  |  |  | 0
Фитнес-клуб
электроустановка в составе: |  |  | Щиты силовые и распределительные; вводные, распределительные и групповые линии.
3. | Наименование проектной организации:
Свидетельство:
Выдано:
Действительно до:
4. | Наименование электромонтажной организации:
Свидетельство:
Выдано:
Действительно до:
5. | Время проведения испытаний: |  |  | 23 января 2020г. - 29 января 2020г.

## Пр. исп. к Т.О. №505
ПРОГРАММА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
№ п/п | Объект, подвергаемый испытанию (проверке) | Виды испытаний (проверок) | Измеряемые (проверяемые) параметры, ха- рактеристики, документация | Нормативные документы (НД) | Значения измеряемых (проверяемых) параметров по проекту, НД, данным изготовителя | Методика испытаний (проверки), измерений | № прото- кола | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Электро-установка. | Проверка соответствия смонтированной электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проекту и нормативной документации. | Наличие лицензии монтажной организации, документации изготовителей на комплектующие и установочные изделия, сертификатов на электрооборудование, указанные изготовителем, качество монтажа. | ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-27-1993- 2003 г.г. ГОСТ Р 51732-01, Р51628-00, Р51326- 99, Р51327-99, Р50030.2-99, Р50345-99, 7746-01, 7396-89, 10434-82, СниП 3.05.06-85, РД 34- 21.122-87, Пр.Минэнерго от 30.06.03 №280, ВСН 123-90. | В соответствии с документацией, указанной в кол.4;5. | Проверка производится внешним осмотром и измерением, при необходимости, расстояний, сечений токоведущих частей, сравнением комплектующих и установочных изделий, кабельной продукции, их технических характеристик, технологии монтажа, установки и расположения оборудования с проектом и требованиями нормативных документов. | 1 | Отступления от проектных решений должны быть согласованы с проектной организацией. Демонтаж электроустановки и ее комплектующих сотрудниками ИЛЭЗ на всех этапах и видах испытаний не допускается.
2 | ЩР, груповые сети. | Измерение сопротивления изоляции, проверка электрической прочности. | Сопротивление изоляции. | ПУЭ, п.1.8.37.1, табл. 1.8.34; пр. сд. ПТЭЭП, прил. №3, раздел 6, п.6.2; раздел 28, п. 28.1; экспл. | 1. Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 МОм. 2. Эл. проводки, в том числе осветительные не менее 0,5 МОм. | п.2. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены. п.3. Измерения производятся со всеми присоединенными аппаратами (катушки, контакторы, пускатели, выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов напряжения и тока). п.5. Производится при нагретом состоянии плиты. п.6. Производится при отсоединенных цепях. | 3 | Если при внешнем осмотре выявлены повреждения, деформация изоляции или несоответствие ее состояния требованиям НД и изготовителя, не зависимо от результатов испытаний, такое оборудование подлежит замене. При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее: измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм² производится мегомметром на 1000 В, а выше 16 мм² и бронированных — мегаомметром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаомметром на 1000 В. Если электропроводки, находящиеся в эксплуатации, имеют сопротивление изоляции менее 1 МОм, то заключение об их непригодности делается после испытания их переменным током промышленной частоты напряжением 1 кВ. (изоляция силовых и осветительных эл. проводок). Продолжительность испытания-1мин. Испытательное напряжение-1000В. промышленной частоты. ПТЭЭП, п.28.3/2
3. Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.п. не менее 1 МОм.
4. Краны и лифты не менее 0,5 МОм. 5. Стационарные электроплиты не менее 1 МОм. 6. Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления не менее 10 МОм.
7. Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500 - 1000В, присоединенных к главным цепям не менее 1 МОм. 8. Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В: до 60 не менее 0,5 МОм; выше 60 не менее 0,5 МОм.
3 | Аппараты защиты и защитные проводники. | Проверка надежности срабатывания аппаратов защиты при системе питания ТN и непрерывности защитных проводников. | Ток короткого замыкания или сопротивление петли фаза-нуль. | ГОСТ Р 50571.16-99 (п.п.612.6; Е 612.2); ПУЭ (п.п. 1.8.39.2; 1.7.79) ПТЭЭП (приложение 3, раздел 28, п.28.5). | При замыкании фазного проводника на корпус или РЕ проводник должен возникнуть ток, вызывающий отключение питания за нормированное время: для групповых сетей и отдельных инженерных электроприемников – менее 0,4 с; для распределительных сетей – менее 5 с. Выполнение вышеуказанных условий обеспечивает непрерывность защитных проводников. | Проверяется путем непосредственного измерения тока короткого замыкания или полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим расчетом тока КЗ на электроприемникиах и оконечных устройствах. | 2;4 | Непрерывность проводников систем уравнивания потенциалов при невозможности измерения параметров цепи «фаза – нуль» проверяется в соответствии с ПУЭ, п.1.8.39.2; ПТЭЭП, п.28.5, разд.28, прил.3 (Не должно быть обрывов и неуд.контактов. Переход-ное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом. Значение сопротивления металлосвязи между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению мет. нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом (без учёта сопротивления заземляющих проводников). ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
4 | Устройство защитного отключения (УЗО). | Проверка расцепителя дифференциального тока. | Дифференциальный отключающий ток (I∆). | ГОСТ Р 51327.1-2010; | Отключающий дифференциальный ток (I∆) должен находиться в пределах 0,5I∆n - I∆n. | Проверяется несрабатывание расцепителя при I∆ = 0,5I∆n и срабатывание расцепителя при I∆ = I∆n. | 6 | Дополнительно к измерениям проверяется нажатием кнопки «Тест».
|  | Руководитель электролаборатории: |  |  |  | Евдокимов А.О.
(подпись)

## П.З. к Т.О. №505
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к техническому отчёту по измерению параметров электроустановки
Дата: |  | 29 января 2020г. |  | Объект: | Фитнес-клуб
|  |  |  | Адрес: | 0
Настоящая работа проведена с целью проверки технического состояния электроустановки и определения пригодности ее к дальнейшей эксплуатации.
1. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
- | Визуальный осмотр электроустановки проводился на предмет соответствия нормам безопасности для электрооборудования: ПУЭ, ПТЭЭП, СНиПы, ГОСТы.
| Результаты осмотра отражены в протоколе |  |  |  |  | №505-1
- | Проверка наличия цепи между заземлённой электроустановкой и элементами заземления установки проводилась прибором типа МРI-520, заводской № 723895 на соответствие
ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28, п. 28.5. Результаты проверки отражены в
| протоколе |  | №505-2
- | Измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей (питающие,
распределительные и групповые сети) проводились приборами типа МРI-520,
заводской № 723895 на напряжение до1000 вольт и МIC-2500, заводской номер № 248181 на напряжение до2500 вольт, на соответствие ПТЭЭП,
приложение 3, раздел 28 п.28.1.
| Результаты измерений отражены в протоколе | [5 empty] | №505-3
- | Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников проводилась приборами MPI-520,
заводской № 723895 на соответствие ПТЭЭП приложение 3. раздел 28, п. 28.4.
| Результаты измерений отражены в протоколе | [5 empty] | №505-4
- | Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых
дифференциальным током (УЗО) проводились пятикратным нажатием кнопки «ТЕСТ»
согласно ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28, п. 28.7; ГОСТ Р 51327.2010; ГОСТ Р 51327.2-2010; измерениями согласно методическим рекомендациям при проведении испытаний,
прибором MPI-520 заводской № 723895. Результаты измерений отражены
| в протоколе |  | №505-6
2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Объект относится к эл. установкам, расположенным в общественных зданиях.
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
- | Категория надёжности электроснабжения - третья.
- | Электроснабжение объекта осуществляется напряжением 380В от эл. щитовой здания. Питание эл. щитов выполнено по трёхфазной пятипроводной схеме. Групповые сети выполнены по трёхфазной пятипроводной и однофазой трёхпроводной схемам.
- | Нейтраль питающего трансформатора глухозаземлённая.
- | Схема внутреннего электроснабжения выполнена по системе заземления TN-С-S.
- | Электропроводка выполнена кабелями и проводами марки: ВВГнг-LS, ППГнг-HF, ППГнг-FRHF, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ПВ1, ПВ3.
- | Защита электрических цепей при ненормальных режимах работы осуществляется автоматическими выключателями типа: Tmax T4N, S203, S201, и устройствами дифференциальной защиты типа: DSH941.
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
- | Технические требования, предъявляемые к силовым кабелям, эл. проводкам и электроустановкам напряжением до 1000 вольт должны удовлетворять требованиям правил устройства электроустановок – ПТЭЭП.
- | Сопротивление изоляции силовых кабелей и эл. проводок, распределительных устройств, щитов и токопроводов напряжением до 1 кВ должно быть не менее 0,5 мОм. ПТЭЭП, приложение 3, раздел 6, п. 6.2., приложение 3.1, таблица №37.
- | При проверке наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не более 0,05 Ом. ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28 п.28.5. Непрерывность проводников систем уравнивания потенциалов при невозможности измерения параметров цепи «фаза – нуль» проверяется в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7. Значение сопротивления металлосвязи между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению мет. нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом (без учёта сопротивления заземляющих проводников). ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
- | При проверке срабатывания защиты в эл. установке до 1000 кВ с глухо-заземлённой нейтралью с целью обеспечения автоматом отключения аварийного участка, необходимо чтобы ток КЗ соответствовал требованиям ПТЭЭП, приложение 3., раздел 28, п.28.4, а время отключения соответствовало требованиям ПУЭ, табл.1.7.1.
- | При проверке срабатывания автоматических выключателей напряжением до 1000В, ток срабатывания расцепителя короткого замыкания должен находиться в пределах диапазона токов мгновенного расцепления, время его срабатывания – не более 0,1 с для АВ бытового и аналогичного назначения и не более 0,2 c для остальных АВ. Ток и время срабатывания расцепителя перегрузки должны соответствовать его время – токовой характеристике.
- | При проверке срабатывания устройств защитного отключения (УЗО), отключающий дифференциальный ток (I∆) должен находиться в пределах 0,5I∆n - I∆n. Проверяется несрабатывание расцепителя при I∆ = 0,5I∆n и срабатывание расцепителя при I∆ = I∆n. Дополнительно к измерениям срабатывание проверяется нажатием кнопки «Тест».
- | Электроустановки сетей напряжением до 1000В с глухозаземлённой нейтралью напряжением 380/220В должны иметь значение сопротивления заземляющих устройств не более 4 Ом при линейном напряжении 380В источника трёхфазного тока. ПУЭ, п.1.7.101, п.1.8.39 п/п.5, таблица 1.8.38 п.п.3.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЭЛ. ОБОРУДОВАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ.
В результате проведения проверки эл. оборудования на соответствие нормативным документам установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
| Проверил: |  | рук. электролаборатории |  |  |  |  | /Евдокимов А.О./
|  |  | (должность) |  | (подпись)

## Протокол № 505-1
| ООО «ТМ-Электро» |  |  |  | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) |  |  |  | Объект: |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 |  |  |  | Адрес: | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  | 29 января 2020г.
Протокол №505-1
визуального осмотра
1. Анализ исполнительной/проектной документации и существующей схемы эл. установки.
2. Проверка соответствия электроустановки нормативной и проектной документации.
Наименование составных элементов электроустановки зданий. |  |  |  | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик. | [5 empty] | Результат осмотра.
1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3
1. Щитовые помещения. |  |  |  | ПУЭ: 1.1.33 -1.1.36; 7.1.28-7.1.31. | [5 empty] | Соответствуют НТД
2. Распределительные устройства напряжением до 1000В. 2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ). 2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные. 2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок. |  |  |  | ПУЭ: 1.8.34 (п.1); 4.1.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.11; 4.1.12-4.1.14; 4.1.21- 4.1.23; 6.3.15-6.3.24; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.57. ГОСТ Р 51778-2001, п.6.2.24, 6.4.1. | [5 empty] | Соответствуют НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
3. Устройства автоматического включения резервного питания (АВР). |  |  |  | ПУЭ: 3.3.32. | [5 empty] | -
4. Вторичные цепи. |  |  |  | ПУЭ: 1.8.34(п.1.2.6); 3.4.4; 3.4.5(п.п. 1, 4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16. | [5 empty] | Соответствуют НТД
5. Измерительные трансформаторы. |  |  |  | ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37. | [5 empty] | Соответствуют НТД
6. Приборы учета электроэнергии. |  |  |  | ПУЭ: 1.5.15; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.33; 1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66. | [5 empty] | Соответствуют НТД
7. Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1 кВ). |  |  |  | ПУЭ: 1.8.34(п.п 1.3); 3.1.5-3.1.8; 6.1.34; 7.1.24-7.1.26; | [5 empty] | Соответствуют НТД
8. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети). |  |  |  | ПУЭ: 1.8.37 (п.1); 2.1.14-2.1.17; 2.1.21-2.1.24; 2.1.26; 2.1.28-2.1.30; 2.1.35; 2.1.37-2.1.40; 2.1.42-2.1.45; 2.1.47; 2.1.49; 2.1.50; 2.1.52; 2.1.54-2.1.61; 2.1.63; 2.1.64; 2.1.66-2.1.79; 7.1.21; 7.1.32-7.1.45 | [5 empty] | Соответствуют НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
9. Кабельные линии внутри зданий. |  |  |  | ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 1.8.40 (п.п1,2,7,13), 2.3.18; 2.3.20; 2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.40; 2.3.42; 2.3.48; 2.3.52; 2.3.65; 2.3.71; 2.3.72; 2.3.75; 2.3.109; 2.3.110; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135; 7.1.34; 7.1.42-7.1.44; | [5 empty] | Соответствуют НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
10. Рекламное освещение. |  |  |  | ПУЭ: 6.1.15; 6.4.1-6.4.18; | [5 empty] | Соответствуют НТД
11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия. |  |  |  | ПУЭ: 6.1.10-6.1.14; 6.1.16-6.1.44; 6.6.1-6.6.31; 7.1.46-7.1.54; | [5 empty] | Соответствует НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
12. Заземляющие устройства. |  |  |  | ПУЭ: 1.7.55; 1.7.61-1.7.63; 1.7.71-1.7.76; 1.7.78; 1.7.79; 1.7.80-1.7.87; 1.7.90-1.7.98; 1.8.39; 7.1.67-7.1.69; 7.1.87; 7.1.88; | [5 empty] | Соответствуют НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
13. Система молниезащиты. |  |  |  | РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». СО 153-34.21.122-2003, п.4.4.2. | [5 empty] | -
14. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов. |  |  |  | ПУЭ: 1.1.29; 1.130; 2.1.31. Проверка маркировки элементов электроустановок, буквенная, цифровая и цветовая маркировка токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводов аппаратов. | [5 empty] | Соответствует НТД, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Заключение: |  | В результате анализа исполнительной документации и существующей схемы эл. установки, проверки соответствия электроустановки нормативной и проектной документации установлено, что электроустановка в объеме, представленном к испытаниям, соответствует требованиям НТД за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории |  |  |  |  | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер |  |  |  |  | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории |  |  |  |  | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №505-2
| ООО «ТМ-Электро» | [9 empty] | Заказчик: |  |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [9 empty] | Объект: |  |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [9 empty] | Адрес: |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [9 empty] | Дата проведения измерений до: | [6 empty] | 29 января 2020г.
Протокол №505-2
проверки наличия цепи между заземлёнными установками
и элементами заземлённой установки
Климатические условия при проведении измерений
[5 empty] | Температура воздуха | 21 | °С. | Влажность воздуха |  |  |  | 58 | %. | Атмосферное давление |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5, ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Месторасположение и наименование электрооборудования. | [13 empty] | Количество проверенных элементов. |  |  | Rперех. измеренное, (Ом).
1 |  | 2 | [13 empty] | 3 |  |  | 4
пом. №220
ЩС-1
1 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 2 |  |  | 0.02
2 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
3 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 10 |  |  | 0.01
ЩО-1
4 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
5 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
6 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 10 |  |  | 0.01
пом. №214
7 |  | Мет. лотки для прокладки кабелей-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 28 |  |  | >0,05
8 |  | Мет. конструкции* | [11 empty] | 1 |  | 2 |  |  | -
9 |  | Воздуховоды вентиляции* | [13 empty] | 1 |  |  | -
ЩС-2
10 |  | Клемма РЕ-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.01
11 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 2 |  |  | 0.02
12 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
13 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 12 |  |  | 0.01
ЩО-2
14 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
15 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
16 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 8 |  |  | 0.01
пом. №101
Контур основной системы уравнивания потенциалов
17 |  | Шина контура (полоса 4х40 мм2) | [13 empty] | 1 |  |  | -
18 |  | Мет. лотки для прокладки кабелей | [11 empty] | 1 |  | 4 |  |  | -
19 |  | Корпус вент. установки ПВ1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
20 |  | Корпус вент. установки ПВ2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
21 |  | Воздуховоды вентиляции* | [13 empty] | 1 |  |  | -
22 |  | Закладные трубы мет. для прокладки кабелей | [11 empty] | 1 |  | 5 |  |  | -
ВРЩ
23 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
24 |  | Дверь щита | [13 empty] | 1 |  |  | -
25 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 15 |  |  | 0.01
26 |  | Вывод вторичной обмотки ТТ №1-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
27 |  | Вывод вторичной обмотки ТТ №2-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
28 |  | Вывод вторичной обмотки ТТ №3-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.01
ЩВ
29 |  | Клемма РЕ-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.01
30 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 4 |  |  | 0.02
31 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
32 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 13 |  |  | 0.01
ЩС-3
33 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 2 |  |  | 0.02
34 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
35 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 14 |  |  | 0.01
ЩС-4
36 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
37 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
38 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 0.01
ЩО-3
39 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 2 |  |  | 0.02
40 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.04
41 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 9 |  |  | 0.01
ЩО-4
42 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 2 |  |  | 0.04
43 |  | Дверь щита-проводник РЕ | [13 empty] | 1 |  |  | 0.03
44 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 0.01
ЩР б/№ (слева)
45 |  | Корпус щита-шина РЕ (болтовое соединение) | [13 empty] | 2 |  |  | 0.03
46 |  | Клемма РЕ-проводник РЕ | [13 empty] | 3 |  |  | 0.01
47 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [13 empty] | 2 |  |  | 0.01
ЩР б/№ (справа)
48 |  | Дверь щита | [13 empty] | 1 |  |  | -
49 |  | Шина РЕ щита-проводник РЕ | [11 empty] | 1 |  | 3 |  |  | 0.01
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Заводской номер |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  |  |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  | 2019-03-06 |  |  | 2020-03-05 |  |  | №18182-А |  | ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  |  | №197 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  |  | №200 |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Выводы:
a) | Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений, болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом молотка.
b) | Переходное сопротивление контактов выше нормы, указаны в п. № 7
c) | Не заземлено оборудование, указанное в п.п. № № 17,18,22,24,48
Примечание: при приемо-сдаточных испытаниях и для целей сертификации проверяются переходные сопротивления контактных соединений защитных проводников, непрерывность которых измерением параметров цепи «фаза-нуль» проверить невозможно (например, проводники основной системы уравнивания потенциалов). Переходное сопротивление контактов должно быть не более 0,05 Ом. ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5 Значение сопротивления металлосвязи между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению мет. нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом (без учёта сопротивления заземляющих проводников). ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
*отсутствует видимое заземление п.п.№№8,9,21. ПУЭ, п.1.7.140.
Заключение: |  |  | Результаты измерений п.п. №№ 1÷6,10÷16,19,20,23,25÷47,49 соответствуют требованиям ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5, ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7. Результаты измерений п.п. №№7,8,9,17,18,21,22,24,48 не соответствуют требованиям ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5, ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7.
Испытания провели: |  |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  |  | инженер | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №505-3
| ООО «ТМ-Электро» | [12 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [12 empty] | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [12 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [12 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 29 января 2020г.
Протокол №505-3
проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  |  |  | 58 |  |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПТЭЭП, прил. №3, раздел 6, п.6.2, раздел 28, п. 28.1.
1. Результаты измерений.
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение. |  |  | Марка провода, кабеля, коли- чество жил сечение провода, кабеля. (мм²) |  |  |  | Напряже- ние мегаом- метра (В). |  |  | Допуст. сопрот. изоля- ции не менее (МОм). |  | Сопротивление изоляции, (МОм). | [12 empty] | Фазы | Сопротивление изоляции, (МОм)
[13 empty] | А-В L1-L2 |  | В-С L2-L3 | A-C L3-L1 |  | A-N (PEN) L1-N | B-N (PEN) L2-N | C-N (PEN) L3-N | A-PE L1-PE |  | B-PE L2-PE | C-PE L3-PE | N-PE
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15
пом. №220
ЩС-1
1 | Линия от | DQA1 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1970 | - | - | 2240 |  | - | - | 2100 | А | 2100
2 | Линия от | DQA2 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2040 | - | - |  | 2180 | - | 2250 | В | 2250
3 | Линия от | DQA3 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2130 | - |  | - | 2150 | 2050 | С | 2050
4 | Линия от | DQA4 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1810 | - | - | 2060 |  | - | - | 1930 | А | 1930
5 | Линия от | DQA5 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1820 | - | - |  | 1940 | - | 2000 | В | 2000
6 | Линия от | DQA6 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2090 | - |  | - | 2110 | 2010 | С | 2010
7 | Линия от | DQA7 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1960 | - | - | 2230 |  | - | - | 2090 | А | 2090
8 | Линия от | DQA8 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2020 | - | - |  | 2160 | - | 2230 | В | 2230
ЩО-1
9 | Линия от | QF1 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2260 | - | - | 2570 |  | - | - | 2410 | А | 2410
10 | Линия1 от | QF2 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2100 | - | - |  | 2240 | - | 2310 | В | 2315
11 | Линия2 от |  | ~220В | ППГнг-FRHF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1860 | - | - |  | 1990 | - | 2050 | В | 2053
12 | Линия от | QF3 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2360 | - |  | - | 2380 | 2270 | С | 2275
13 | Линия от | QF4 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1830 | - | - | 2080 |  | - | - | 1950 | А | 1950
14 | Линия от | QF5 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1810 | - | - |  | 1930 | - | 1990 | В | 1990
15 | Линия от | QF6 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2080 | - |  | - | 2100 | 2000 | С | 2003
пом. №214
ЩС-2
16 | Линия от | DQA1 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1700 | - | - | 1930 |  | - | - | 1810 | А | 1810
17 | Линия от | DQA2 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2140 | - | - |  | 2280 | - | 2350 | В | 2357
18 | Линия от | QF1 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1920 | - | - | 2180 |  | - | - | 2040 | А | 2045
19 | Линия от | QF2 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2220 | - | - |  | 2370 | - | 2450 | В | 2450
20 | Линия от | QF3 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2160 | - |  | - | 2180 | 2080 | С | 2080
21 | Линия от | QF4 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1840 | - | - | 2090 |  | - | - | 1950 | А | 1958
22 | Линия от | QF5 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2020 | - | - |  | 2150 | - | 2220 | В | 2222
23 | Линия от | QF6 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2270 | - |  | - | 2290 | 2190 | С | 2190
24 | Линия от | QF7 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2470 | - | - | 2810 |  | - | - | 2630 | А | 2630
25 | Линия от | QF8 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1620 | - | - |  | 1730 | - | 1780 | В | 1789
ЩО-2
26 | Линия от | QF1 | ~220В | ППГнг-FRHF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1880 | - | - | 2150 |  | - | - | 2010 | А | 2010
27 | Линия от | QF2 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1430 | - | - |  | 1530 | - | 1580 | В | 1580
28 | Линия от | QF3 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2070 | - |  | - | 2090 | 1990 | С | 1999
29 | Линия от | QF4 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2000 | - | - | 2280 |  | - | - | 2130 | А | 2135
30 | Линия от | QF5 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2090 | - | - |  | 2230 | - | 2300 | В | 2300
пом. №101
ВРЩ
31 | Линия от | QF1 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3010 |  | 2350 | 2820 |  | 2460 | 2380 | 2720 | 2800 |  | 2540 | 2750 | 2620 | АВС | 2620
32 | Линия от | QF2 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 25 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3260 |  | 2550 | 3060 |  | 2660 | 2580 | 2950 | 3030 |  | 2750 | 2980 | 2840 | АВС | 2840
33 | Линия от | QF3 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3100 |  | 2430 | 2910 |  | 2530 | 2450 | 2800 | 2880 |  | 2610 | 2830 | 2700 | АВС | 2700
34 | Линия от | QF4 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2550 |  | 1990 | 2390 |  | 2080 | 2020 | 2310 | 2370 |  | 2150 | 2330 | 2220 | АВС | 2222
35 | Линия от | QF7 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 6 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2940 |  | 2300 | 2760 |  | 2400 | 2320 | 2660 | 2730 |  | 2480 | 2680 | 2560 | АВС | 2560
36 | Линия от | QF8 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 25 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 3380 |  | 2640 | 3170 |  | 2760 | 2670 | 3050 | 3140 |  | 2850 | 3080 | 2940 | АВС | 2940
37 | Линия от | QF9 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2240 |  | 1750 | 2100 |  | 1830 | 1770 | 2020 | 2080 |  | 1890 | 2040 | 1950 | АВС | 1950
38 | Линия от | QF10 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3090 |  | 2420 | 2900 |  | 2520 | 2440 | 2790 | 2870 |  | 2600 | 2820 | 2680 | АВС | 2689
39 | Линия от | QF11 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 3380 |  | 2640 | 3170 |  | 2760 | 2670 | 3050 | 3140 |  | 2850 | 3080 | 2940 | АВС | 2940
40 | Линия от | QF12 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 4 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2840 |  | 2220 | 2670 |  | 2320 | 2250 | 2570 | 2650 |  | 2400 | 2600 | 2470 | АВС | 2477
ЩВ
41 | Линия от | QF1 | ~380В | ППГнг-HF |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 2840 |  | 2220 | 2670 |  | 2320 | 2250 | 2570 | 2640 |  | 2400 | 2590 | 2470 | АВС | 2475
42 | Линия от | QF7 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1940 | - |  | - | 1960 | 1860 | С | 1869
43 | Линия от | QF8 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1910 | - | - | 2170 |  | - | - | 2030 | А | 2035
44 | Линия от | QF9 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2040 | - | - |  | 2180 | - | 2250 | В | 2250
45 | Линия от | QF10 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2430 | - |  | - | 2450 | 2340 | С | 2341
46 | Линия от | QF11 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1740 | - | - | 1980 |  | - | - | 1850 | А | 1856
47 | Линия от | QF12 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1470 | - |  | - | 1490 | 1420 | С | 1420
48 | Линия от | QF13 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  |  |  | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 3020 | - |  | - | 3050 | 2910 | С | 2910
49 | Линия от | QF14 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1390 | - | - | 1580 |  | - | - | 1480 | А | 1485
ЩС-3
50 | Линия от | DQA1 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  |  |  | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1330 | - | - | 1510 |  | - | - | 1420 | А | 1420
51 | Линия от | DQA2 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  |  |  | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1860 | - | - |  | 1980 | - | 2050 | В | 2050
52 | Линия от | DQA3 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  |  |  | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2020 | - |  | - | 2040 | 1950 | С | 1951
53 | Линия от | DQA4 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  |  |  | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1540 | - | - | 1760 |  | - | - | 1640 | А | 1645
54 | Линия от | DQA5 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  |  |  | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2090 | - | - |  | 2230 | - | 2300 | В | 2305
55 | Линия от | DQA6 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  |  |  | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2570 | - |  | - | 2600 | 2470 | С | 2478
56 | Линия от | DQA7 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  |  |  | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2630 | - | - | 2990 |  | - | - | 2800 | А | 2800
57 | Линия от | DQA8 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1590 | - | - |  | 1700 | - | 1750 | В | 1753
58 | Линия от | DQA9 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2150 | - |  | - | 2170 | 2070 | С | 2070
59 | Линия от | DQA10 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2040 | - | - | 2330 |  | - | - | 2180 | А | 2180
60 | Линия от | DQA11 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2180 | - | - |  | 2330 | - | 2400 | В | 2403
61 | Линия от | DQA12 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 2.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2420 | - |  | - | 2440 | 2330 | С | 2330
ЩО-3
62 | Линия от | QF1 | ~220В | ППГнг-FRHF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1770 | - | - | 2020 |  | - | - | 1880 | А | 1888
63 | Линия от | QF2 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 1610 | - | - |  | 1720 | - | 1770 | В | 1777
64 | Линия от | QF3 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2070 | - |  | - | 2090 | 1990 | С | 1999
65 | Линия от | QF4 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 1940 | - | - | 2210 |  | - | - | 2060 | А | 2066
66 | Линия от | QF5 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | 2210 | - | - |  | 2360 | - | 2430 | В | 2433
67 | Линия от | QF6 | ~220В | ППГнг-HF |  | 3х | 1.5 | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | - | - | 2250 | - |  | - | 2270 | 2160 | С | 2166
68 | Линия от | QF7 | ~220В | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  |  |  | 1000 |  |  | 0.5 |  | - |  | - | - |  | 2230 | - | - | 2540 |  | - | - | 2370 | А | 2377
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  |  |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2020-03-05 |  |  | №18182-А |  |  | ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  |  | №197 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  |  | №200 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | MIC-2500 |  | 248181 |  |  | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  |  |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) |  |  | 2019-03-29 |  |  | 2020-03-29 |  |  | №301 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. № №1÷68 соответствуют требованиям ПТЭЭП, прил. №3, раздел 6, п.6.2, раздел 28, п. 28.1.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [15 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [15 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [15 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-3 п-с (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [12 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [12 empty] | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [12 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [12 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 29 января 2020г.
Протокол №505-3
проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  |  |  | 58 |  |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.8.37.1, табл. 1.8.34. ПУЭ, п.1.8.40.2.
1. Результаты измерений.
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение. |  |  | Марка провода, кабеля, коли- чество жил сечение провода, кабеля. (мм²). |  |  |  | Напряже- ние мегаом- метра (В). |  |  | Допуст. сопрот. изоля- ции не менее (МОм). |  | Сопротивление изоляции, (МОм). | [12 empty] | Фазы | Сопротивление изоляции, (МОм)
[13 empty] | А-В L1-L2 |  | В-С L2-L3 | A-C L3-L1 |  | A-N (PEN) L1-N | B-N (PEN) L2-N | C-N (PEN) L3-N | A-PE L1-PE |  | B-PE L2-PE | C-PE L3-PE | N-PE
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15
1 | Линия от | QF1 | ~380В | ВВГнг |  | 5х | 10 | 1000 |  |  | 0.5 |  | 1720 |  | 1350 | 1620 |  | 1410 | 1360 | 1560 | 1600 |  | 1450 | 1570 | 1500 | АВС | 1500
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  |  |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2020-03-05 |  |  | №18182-А |  |  | ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  |  | №197 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  |  | №200 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | MIC-2500 |  | 248181 |  |  | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  |  |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) |  |  | 2019-03-29 |  |  | 2020-03-29 |  |  | №301 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание: |  | *Провод марки ПВС не соответствует по условиям применения. *Провод марки ПУНП запрещён к применеию. Обоснование запрета применения проводов ПУНП на напряжение 220 или 250 В в электропроводках зданий и сооружений при ремонтах и строительстве дано в Технических циркулярах Ассоциации «Росэлектромонтаж», являющихся дополнением к ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Введен в действие с 14.09.2007 г. Технический циркуляр № 17/2007.
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. № №1÷16 соответствуют требованиям ПУЭ, п.1.8.37.1, табл. 1.8.34; ПУЭ, п.1.8.40,2.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [15 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [15 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [15 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №505-4
| ООО «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [8 empty] | Адрес: |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 29 января 2020г.
Протокол №505-4
проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  |  | 58 | % | Атмосферное давление: |  |  |  | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, эксплуатационные, контрольные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПТЭЭП Приложение 3. табл. 28.4.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Наименование защищаемого участка или номер защитного аппарата. |  |  | Защитный аппарат (предохранитель, автоматический выключатель). |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом). |  |  | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А). |  |  | Iк.з. изм. (расч.)/Iн. пл. вст. (Iном. эл. м. расц.) в соответствии с ПТЭЭП. |  |  |  | Примечание. | Фазы | Iн. авт. (А) | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) | Хар-ка (в)
|  |  |  | Тип. | Iном. тепл. рацепителя (А). | I эл. м. расц. (Iн. пл. вст.) А. | А | В | С | А | В | С | Допустимое. |  | Фактическое.
[13 empty] | Тепл. расц. | Эл. м. расц. | Тепл. расц. | Эл. м. расц.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
пом. №220
ЩС-1 | [19 empty] | 390
1 | Линия от | DQA1 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | 0.59459 | - | - | 370 | - | - | 3 | 1.1 | 23.125 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 385 | С
1 | Линия от | DQA2 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | 0.5641 | - | - | 390 | - | 3 | 1.1 | 24.375 | 2.4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 380 | С
1 | Линия от | DQA3 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | 3 | 1.1 | 23.125 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 375 | С
1 | Линия от | DQA4 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | 0.61111 | - | - | 360 | - | - | 3 | 1.1 | 22.5 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 380 | С
1 | Линия от | DQA5 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | 3 | 1.1 | 23.125 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 360 | С
1 | Линия от | DQA6 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 320 | С
1 | Линия от | DQA7 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | 0.75862 | - | - | 290 | - | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 300 | С
1 | Линия от | DQA8 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 290 | С
ЩО-1 | [19 empty] | 320
9 | Линия от | QF1 | ~220В | S201 | 10 | 100 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | 3 | 1.1 | 28 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 290 | С
10 | Линия1 от | QF2 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | 0.73333 | - | - | 300 | - | 3 | 1.1 | 30 | 3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 300 | С
11 | Линия2 от |  | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | 0.81481 | - | - | 270 | - | 3 | 1.1 | 27 | 2.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 270 | С
12 | Линия от | QF3 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 28 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 285 | С
13 | Линия от | QF4 | ~220В | S201 | 10 | 100 | 0.88 | - | - | 250 | - | - | 3 | 1.1 | 25 | 2.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 265 | С
14 | Линия от | QF5 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 26 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 260 | С
15 | Линия от | QF6 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 27 | 2.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 275 | С
пом. №214
ЩС-2 | [19 empty] | 950
16 | Линия от | DQA1 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | 0.5641 | - | - | 390 | - | - | 3 | 1.1 | 24.375 | 2.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 410 | С
17 | Линия от | DQA2 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | 0.53659 | - | - | 410 | - | 3 | 1.1 | 25.625 | 2.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 405 | С
18 | Линия от | QF1 | ~220В | S201 | 20 | 200 | 0.57895 | - | - | 380 | - | - | 3 | 1.1 | 19 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 20 | 400 | С
19 | Линия от | QF2 | ~220В | S201 | 20 | 200 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | В | 20 | 395 | С
20 | Линия от | QF3 | ~220В | S201 | 20 | 200 | - | - | 0.5641 | - | - | 390 | 3 | 1.1 | 19.5 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | С | 20 | 390 | С
21 | Линия от | QF4 | ~220В | S201 | 20 | 200 | 0.59459 | - | - | 370 | - | - | 3 | 1.1 | 18.5 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 20 | 385 | С
22 | Линия от | QF5 | ~220В | S201 | 20 | 200 | - | 0.5641 | - | - | 390 | - | 3 | 1.1 | 19.5 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | В | 20 | 380 | С
23 | Линия от | QF6 | ~220В | S201 | 20 | 200 | - | - | 0.59459 | - | - | 370 | 3 | 1.1 | 18.5 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 20 | 375 | С
24 | Линия от | QF7 | ~220В | S201 | 20 | 200 | 0.62857 | - | - | 350 | - | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 20 | 370 | С
25 | Линия от | QF8 | ~220В | S201 | 20 | 200 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | 3 | 1.1 | 18.5 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 20 | 365 | С
ЩО-2 | [19 empty] | 380
26 | Линия от | QF1 | ~220В | S201 | 10 | 100 | 0.75862 | - | - | 290 | - | - | 3 | 1.1 | 29 | 2.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 300 | С
27 | Линия от | QF2 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | 0.55 | - | - | 400 | - | 3 | 1.1 | 40 | 4 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 390 | С
28 | Линия от | QF3 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 28 | 2.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 280 | С
29 | Линия от | QF4 | ~220В | S201 | 10 | 100 | 0.84615 | - | - | 260 | - | - | 3 | 1.1 | 26 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 270 | С
30 | Линия от | QF5 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | 0.84615 | - | - | 260 | - | 3 | 1.1 | 26 | 2.6 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 260 | С
пом. №101
ВРЩ | [19 empty] | 1400
31 | Линия от | QF1 | ~380В | S203 | 25 | 250 | 0.59459 | 0.55 | 0.5641 | 370 | 400 | 390 | 3 | 1.1 | 14.8 | 1.4 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 25 | 390 | С
32 | Линия от | QF2 | ~380В | S203 | 80 | 800 | 0.23913 | 0.2268 | 0.23158 | 920 | 970 | 950 | 3 | 1.1 | 11.5 | 1.1 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 80 | 950 | С
33 | Линия от | QF3 | ~380В | S203 | 50 | 500 | 0.18966 | 0.17886 | 0.18333 | 1160 | 1230 | 1200 | 3 | 1.1 | 23.2 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 50 | 1200 | С
34 | Линия от | QF4 | ~380В | S203 | 25 | 250 | 0.23158 | 0.22 | 0.22449 | 950 | 1000 | 980 | 3 | 1.1 | 38 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 25 | 980 | С
35 | Линия от | QF7 | ~380В | S203 | 32 | 320 | 0.18966 | 0.17886 | 0.18333 | 1160 | 1230 | 1200 | 3 | 1.1 | 36.25 | 3.6 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 32 | 1200 | С
36 | Линия от | QF8 | ~380В | S203 | 100 | 1000 | 0.18182 | 0.17188 | 0.176 | 1210 | 1280 | 1250 | 3 | 1.1 | 12.1 | 1.2 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 100 | 1250 | С
37 | Линия от | QF9 | ~380В | S203 | 20 | 200 | 0.70968 | 0.66667 | 0.6875 | 310 | 330 | 320 | 3 | 1.1 | 15.5 | 1.5 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 320 | С
38 | Линия от | QF10 | ~380В | S203 | 20 | 200 | 0.61111 | 0.5641 | 0.57895 | 360 | 390 | 380 | 3 | 1.1 | 18 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 380 | С
39 | Линия от | QF11 | ~380В | S203 | 20 | 200 | 0.2268 | 0.21359 | 0.22 | 970 | 1030 | 1000 | 3 | 1.1 | 48.5 | 4.8 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 1000 | С
40 | Линия от | QF12 | ~380В | S203 | 20 | 200 | 0.2268 | 0.21359 | 0.22 | 970 | 1030 | 1000 | 3 | 1.1 | 48.5 | 4.8 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 20 | 1000 | С
ЩВ | [19 empty] | 1250
41 | Линия от | QF1 | ~380В | S203 | 50 | 500 | 0.35484 | 0.33846 | 0.34375 | 620 | 650 | 640 | 3 | 1.1 | 12.4 | 1.2 | Соответствует ПТЭЭП | АВС | 50 | 640 | С
42 | Линия от | QF7 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | - | 0.57895 | - | - | 380 | 3 | 1.1 | 38 | 3.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 380 | С
43 | Линия от | QF8 | ~220В | S201 | 10 | 100 | 0.62857 | - | - | 350 | - | - | 3 | 1.1 | 35 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 370 | С
44 | Линия от | QF9 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | 0.59459 | - | - | 370 | - | 3 | 1.1 | 37 | 3.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 360 | С
45 | Линия от | QF10 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | - | 0.62857 | - | - | 350 | 3 | 1.1 | 35 | 3.5 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 350 | С
46 | Линия от | QF11 | ~220В | S201 | 10 | 100 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | 3 | 1.1 | 33 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 340 | С
47 | Линия от | QF12 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | - | 0.66667 | - | - | 330 | 3 | 1.1 | 33 | 3.3 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 330 | С
48 | Линия от | QF13 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | - | 0.70968 | - | - | 310 | 3 | 1.1 | 31 | 3.1 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 310 | С
49 | Линия от | QF14 | ~220В | S201 | 10 | 100 | 0.75862 | - | - | 290 | - | - | 3 | 1.1 | 29 | 2.9 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 300 | С
ЩС-3 | [19 empty] | 1200
50 | Линия от | DQA1 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | 0.66667 | - | - | 330 | - | - | 3 | 1.1 | 20.625 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 340 | С
51 | Линия от | DQA2 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | 0.64706 | - | - | 340 | - | 3 | 1.1 | 21.25 | 2.1 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 330 | С
52 | Линия от | DQA3 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | - | 0.6875 | - | - | 320 | 3 | 1.1 | 20 | 2 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 320 | С
53 | Линия от | DQA4 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | 0.73333 | - | - | 300 | - | - | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 310 | С
54 | Линия от | DQA5 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | 0.70968 | - | - | 310 | - | 3 | 1.1 | 19.375 | 1.9 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 305 | С
55 | Линия от | DQA6 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | - | 0.73333 | - | - | 300 | 3 | 1.1 | 18.75 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 300 | С
56 | Линия от | DQA7 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | 0.78571 | - | - | 280 | - | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 295 | С
57 | Линия от | DQA8 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | 0.75862 | - | - | 290 | - | 3 | 1.1 | 18.125 | 1.8 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 290 | С
58 | Линия от | DQA9 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | - | 0.78571 | - | - | 280 | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 285 | С
59 | Линия от | DQA10 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | 0.81481 | - | - | 270 | - | - | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | А | 16 | 280 | С
60 | Линия от | DQA11 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | 0.78571 | - | - | 280 | - | 3 | 1.1 | 17.5 | 1.7 | Соответствует ПТЭЭП | В | 16 | 275 | С
61 | Линия от | DQA12 | ~220В | DSH941 | 16 | 160 | - | - | 0.81481 | - | - | 270 | 3 | 1.1 | 16.875 | 1.6 | Соответствует ПТЭЭП | С | 16 | 270 | С
ЩО-3 | [19 empty] | 1000
62 | Линия от | QF1 | ~220В | S201 | 10 | 100 | 0.91667 | - | - | 240 | - | - | 3 | 1.1 | 24 | 2.4 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 250 | С
63 | Линия от | QF2 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | 3 | 1.1 | 25 | 2.5 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 245 | С
64 | Линия от | QF3 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 24 | 2.4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 240 | С
65 | Линия от | QF4 | ~220В | S201 | 10 | 100 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 22 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 235 | С
66 | Линия от | QF5 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | 0.95652 | - | - | 230 | - | 3 | 1.1 | 23 | 2.3 | Соответствует ПТЭЭП | В | 10 | 230 | С
67 | Линия от | QF6 | ~220В | S201 | 10 | 100 | - | - | 0.91667 | - | - | 240 | 3 | 1.1 | 24 | 2.4 | Соответствует ПТЭЭП | С | 10 | 240 | С
68 | Линия от | QF7 | ~220В | S201 | 10 | 100 | 1 | - | - | 220 | - | - | 3 | 1.1 | 22 | 2.2 | Соответствует ПТЭЭП | А | 10 | 230 | С
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | 3: Заводской номер; 4: Метрологические характеристики; 9: Дата поверки; Эл. м. расц. 13: № аттестата (свидетельства); Эл. м. расц. 15: Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя |  | очередная
1 | MPI-520 |  |  | 3: 723895; 4: 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА); 6: ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I;; 9: 2019-03-06; 11: 2020-03-05; Эл. м. расц. 13: №18182-А; Эл. м. расц. 15: ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  |  | 3: 20084; 4: 0-99 % -20 +60 0С; 6: ± 2% ± 0,2 0С; 9: 2019-02-21; 11: 21.02.2020.; Эл. м. расц. 13: №197; Эл. м. расц. 15: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  |  | 3: 74; 4: 610-790 мм.рт.ст; 6: ± 0,8 мм.рт.ст.; 9: 2019-02-21; 11: 21.02.2020.; Эл. м. расц. 13: №200; Эл. м. расц. 15: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Обозначение типов расцепителей:
| 1. В, С, D, L – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-2010. |  |  | 9: 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
| 2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени. |  |  | 9: 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
При проведении измерений проверено:
a) Отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе.
b) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
Примечание:
| Заключение: |  | Результаты измерений п.п. №№ 1÷68 соответствуют требованиям ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28, п.28.4.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | 10: Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | 6: (подпись); 10: (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | 10: Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | 6: (подпись); 10: (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | 10: Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | 6: (подпись); 10: (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-4 п-с (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [8 empty] | Адрес: |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 29 января 2020г.
Протокол №505-4
проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  |  | 21 | °С. Влажность воздуха |  |  | 58 |  | %. Атмосферное давление |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, эксплуатационные, контрольные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.8.39 п/п 4, п.1.7.79, табл. 1.7.1.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты |  |  | Аппарат защиты от сверхтока | [6 empty] | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) |  |  | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) |  |  | Время срабатывания аппарата защиты, (сек)
[19 empty] | Iн. автомата | Измеренное (расчётное) значение тока однофаз-го замыкания, (А) | Фазы | Хар-ка автомата
|  |  |  | Типовое обозначение | Тип расцепителя |  | Номин. ток | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания |  |  | А | В | С | А | В | С | Допуст. | По время-токовой хар-ке
1 | 2 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
22 | Линия от | QF1 | ~380В | 07886 | OBB MD | С | 16 | 80 | - | 160 | 2.4444 | 2.2 | 2.2 | 90 | 100 | 100 | < 0,4 | < 0,02 | 16 | 100 | АВС | С
1 | Линия от | QF1 | ~220В | S203 | OBB MD | С | 32 | 160 | - | 320 | 0.33846 | - | - | 650 | - | - | < 5 | < 0,02 | 32 | 700 | А | С
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки | 10: № аттестата (свидетельства); 12: Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[5 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя | 8: очередная
1 | MPI-520 |  |  | 723895 | 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА) |  | ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I; |  |  | 2019-03-06 | 8: 2020-03-05; 10: №18182-А; 12: ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  |  | 20084 | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2019-02-21 | 8: 21.02.2020.; 10: №197; 12: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  |  | 74 | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2019-02-21 | 8: 21.02.2020.; 10: №200; 12: ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Обозначение типов расцепителей:
| 1. В, С, D, L – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-2010. | [9 empty] | 7: 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
| 2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени. | [9 empty] | 7: 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
Выводы:
При проведении измерений проверено:
a) Отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе.
b) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
| Примечание: |  | *Не выполняется условие селективности по току между автоматическими выключателями QF2, QF3, установленными в ЩРЗ и QF1, QF2, установленными в ЩРЗ-1. **Сделать заключение о соответствии согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников не представляется возможным, т.к. к ВРУ дома нет доступа. *Сделать заключение о соответствии согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников не представляется возможным, т.к. данные групповые кабельные линии не защищены от токов КЗ и токов перегрузки. В качестве защиты указанных групповых кабельных линий и потребителей установлены УЗО, типа ВД1-63. (Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков и токов перегрузки.)*В конструкции данных аппаратов отсутствуют тепловой и эл. магнитный расцепители. **В конструкции данных аппаратов имеется только тепловой расцепитель. ***На данном аппарате отсутствуют технические характеристики. Длительно допустимый ток кабельных линий по п.п.№№5,8,9,10,12,13,14,18,22,23,26,29,30,37,40,44,45,51,130-140,146,148,175, 182-191,438,445,447,449-453,488,489,491,492,493,534-539,542,543,609,635,659,687,688,689,721,780,781,782 не соответствует In аппаратов, к которым они подключены. **** На плавких вставках отсутствуют данные о In, а так же плавкие вставки зашунтированы перемычками из проволоки. Сделать заключение о соответствии согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников не представляется возможным, т.к. на месте плавких вставок предохранителей установлены перемычки, шунтирующие предохранители. Не выполняется условие селективности по току между автоматическими выключателями QF3, QF12, QF13 и QF8, QF19; В цепи нулевых рабочих проводников N групповых линий №3 и №8 включены автоматические выключатели QF14 и QF20; *Сделать заключение о соответствии согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников не представляется возможным, т.к. в ящике/рубильнике на месте плавких вставок предохранителей установлены перемычки, шунтирующие предохранители.
| Заключение: |  | Кратность тока срабатывания и время отключения защитных автоматов, указанных в пунктах 1÷135 соответствуют требованиям ПУЭ, п.1.8.39 п/п 4, п.1.7.79, табл. 1.7.1.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | 7: Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | 7: (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [7 empty] | 7: Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | 7: (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | 7: Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | 7: (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол № 500-5 п-с (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [14 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [14 empty] | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [14 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [14 empty] | Дата проведения измерений до: | [7 empty] | 29 января 2020г.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ №505-5
проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха |  |  | 21 | °С. |  | Влажность воздуха |  |  |  |  | 58 |  | %. | Атмосферное давление | [5 empty] | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
Прогрузка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3; ГОСТ Р 50345-2010; ГОСТ Р 50030.1-2010; ГОСТ Р 50030.2-2010
1. Результаты измерений.
№ п/п | Обозначение по схеме, место установки |  | Типовое обозначе- ние (маркиров ка) | Типы расцепителей |  |  |  |  | Заданная выдержка времени (для категор. В) (с) |  | Номинальный ток (А) |  | Уставка расцепителей | [5 empty] | Проверка расцепителя | [9 empty] | Iн. автомата | Фазы | Хар-ка автомата | Высота строки
[19 empty] | перегрузки |  |  |  |  | короткого замыкания
|  |  |  | токов перегрузки |  | токов короткого замыкания | [6 empty] | токов перегрузки (А) |  |  | токов короткого замыкания (А) |  |  | испытательный ток, (А) |  | Время срабатыва ния, (с) |  |  | Длительность приложения испытательного тока (с) | испытательный ток несрабатывания, (А) | реакция расцепителя, (+/-) | испытательный ток срабатывания, (А) | реакция расцепителя, (+/-)
[21 empty] | Допус-ти- мое |  | Изме- рен- ное
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 2QF9 | ~380В | S203 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 40 |  | 40 |  |  | 200 | - | 400 | 102 |  | 1-120 |  | 12 11 10 | 0.1 | 200 | - - - | 400 | + + + | 40 | АВС | С | раздвинь строчку | для промышленных время=0,2
2 | QF8 | ~220В | S201 | ОВВ |  | МД |  | С | - |  | 20 |  | 20 |  |  | 100 | - | 200 | 51 |  | 1-60 |  | 22 | 0.1 | 100 | - | 200 | + | 20 | А | С | - | для бытовых время=0,1
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [7 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  |  | 723895 |  | 0÷500В |  |  |  | ±(2,0% и.в.+6 е.м.р.) |  | 2019-03-06 |  |  |  | 2020-03-05 |  |  |  | №18182-А |  |  |  | ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  |  | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2019-02-21 |  |  |  | 21.02.2020. |  |  |  | №197 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  |  | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2019-02-21 |  |  |  | 21.02.2020. |  |  |  | №200 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | РТ2048-02 |  |  | 1241 |  | до 2000А |  |  |  | ±10% |  | 2018-03-27 |  |  |  | 2020-03-27 |  |  |  | №175 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Обозначение типов расцепителей:
1.1. ОВВ - максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.
1.2. НВВ - максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
1.3. МД - максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
1.4. В,C,D, и т.д. – тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010.
Выводы:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п №№1÷22 соответствует требованиям: прогрузка первичным током в соответствии с
заводской инструкцией; ПУЭ п. 1.8.37. п.п. 3; ГОСТ Р 50345-2010; ГОСТ Р 50030.1-2010; ГОСТ Р 50030.2-2010
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [8 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол № 505-6
| ООО «ТМ-Электро» | [15 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [15 empty] | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [15 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [15 empty] | Дата проведения измерений до: | [7 empty] | 29 января 2020г.
Протокол №505-6
Проверки и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)
Климатические условия при проведении измерений
[10 empty] | Температура воздуха | 21 | °С. | Влажность воздуха |  |  | 58 | %. | Атмосферное давление |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ГОСТ 31 601.2.1-2012; ГОСТ 31 601.2.2-2012; ГОСТ 31 225.2.1-2012; ГОСТ 31 225.2.2-2012; ПТЭЭП и утверждённые методики.
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Типовое обозначение УЗО |  | Место установки по проекту |  |  |  | Протокол №5 проверки защиты от сверхтока (для АВДТ) | Номинальный ток нагрузки, А |  |  | Вид дифференциального тока, (А,АС) |  | Номинальный дифференциальный не отключающий ток IΔо, синусоидальный (мА) |  | Номинальный дифференциальный отключающий ток IΔн, синусоидальный (мА) |  |  | Минимальное время неотключения при 2IΔн | Испытательный ток не срабатывания (0,5 IΔн) мА |  | Реакция расцепителя дифференциального тока (+,-) |  | Испытательный ток срабатывания (IΔн) (мА) |  | Реакция расцепителя дифференциального тока (+,-) | Время срабатывания tср при IΔн, (с) |  | Iн. Нагрузки | Высота строки
[27 empty] | Допусти-мое | Измерен- ное
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15
пом. №220
ЩС-1
1 |  | DSH941 | ~220В | DQA1 | DQA1 | DQA1 | DQA1 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
2 |  | DSH941 | ~220В | DQA2 | DQA2 | DQA2 | DQA2 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
3 |  | DSH941 | ~220В | DQA3 | DQA3 | DQA3 | DQA3 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
4 |  | DSH941 | ~220В | DQA4 | DQA4 | DQA4 | DQA4 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
5 |  | DSH941 | ~220В | DQA5 | DQA5 | DQA5 | DQA5 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
6 |  | DSH941 | ~220В | DQA6 | DQA6 | DQA6 | DQA6 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
7 |  | DSH941 | ~220В | DQA7 | DQA7 | DQA7 | DQA7 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
пом. №214
ЩС-2
8 |  | DSH941 | ~220В | DQA1 | DQA1 | DQA1 | DQA1 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
9 |  | DSH941 | ~220В | DQA2 | DQA2 | DQA2 | DQA2 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
пом. №101
ЩС-3
10 |  | DS941 | ~220В | DQA1 | DQA1 | DQA1 | DQA1 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
11 |  | DS941 | ~220В | DQA2 | DQA2 | DQA2 | DQA2 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
12 |  | DS941 | ~220В | DQA3 | DQA3 | DQA3 | DQA3 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
13 |  | DS941 | ~220В | DQA4 | DQA4 | DQA4 | DQA4 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
14 |  | DS941 | ~220В | DQA5 | DQA5 | DQA5 | DQA5 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.015 | 16 | -
15 |  | DS941 | ~220В | DQA6 | DQA6 | DQA6 | DQA6 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
16 |  | DS941 | ~220В | DQA7 | DQA7 | DQA7 | DQA7 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.016 | 16 | -
17 |  | DS941 | ~220В | DQA8 | DQA8 | DQA8 | DQA8 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
18 |  | DS941 | ~220В | DQA9 | DQA9 | DQA9 | DQA9 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
19 |  | DS941 | ~220В | DQA10 | DQA10 | DQA10 | DQA10 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.012 | 16 | -
20 |  | DS941 | ~220В | DQA11 | DQA11 | DQA11 | DQA11 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.013 | 16 | -
21 |  | DS941 | ~220В | DQA12 | DQA12 | DQA12 | DQA12 | - | 16 |  |  | АC |  | 15 |  | 30 |  |  | - | 15 |  | - |  | 30 |  | + | 0.3 | 0.014 | 16 | -
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип | [5 empty] | Заводской номер |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[9 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  |  | очередная
1 | MPI-520 | [5 empty] | 723895 |  | 0,1…1000 Ма(0,1мА) 0-300мс(1мс) |  |  |  | ± 5% I∆n ± (2% tА+2 е.м.р.) |  | 2019-03-06 |  |  |  | 2020-03-05 |  | №18182-А |  |  |  | ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 | [5 empty] | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2019-02-21 |  |  |  | 21.02.2020. |  | №197 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 | [5 empty] | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2019-02-21 |  |  |  | 21.02.2020. |  | №200 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Выводы:
Примечание:
Заключение: |  |  | УЗО, перечисленные в п.п. №№ 1÷21соответствуют требованиям ГОСТ 31 601.2.1-2012; ГОСТ 31 601.2.2-2012; ГОСТ 31 225.2.1-2012; ГОСТ 31 225.2.2-2012; ПТЭЭП и утверждённым методикам.
|  | Испытания провели: | [7 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
[10 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
[10 empty] | инженер | [12 empty] | Кокшаров С.В.
[10 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
|  | Протокол проверил: | [7 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
[10 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-7 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [8 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 29 января 2020г.
Протокол №505-7
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств;
Климатические условия при проведении измерений
[5 empty] | Температура воздуха | 21 | °С. | Влажность воздуха |  | 58 | %. | Атмосферное давление |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ 1.8.39, п.5. таблица1.8.38
1. Вид грунта: суглинок;
2. Характер грунта: средней влажности;
3. Заземляющее устройство применяется для электроустановки: до 1000 в;
4. Режим нейтрали: глухозаземленная;
5. У дельное сопротивление грунта: не определялось;
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Назначение заземлителя, заземляющего устройства |  |  |  | Место измерения |  |  | Расстояние до потенциального электрода, (м) | Расстояние до токового электрода, (м) |  | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), (Ом) |  |  |  |  | К попр.
[12 empty] | Доп. | Измер. |  | Привед.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9
1 |  | Контур рабочезащитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  |  | Вывод контура рабочезащитного заземляющего устройства и молниезащиты |  |  | 20 | 40 |  | 4 | 1.2 |  | 1.92 |  | 1.6
1 |  | Контур рабочезащитного заземляющего устройства |  |  |  | Ввод в здание (шина ГЗШ) |  |  | 20 | 40 |  | 4 | 1.2 |  | 1.92 |  | 1.6
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Заводской номер |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки |  |  | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку.
[5 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность | последняя |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  |  |  | ± (2% R+3 е.м.р.) | 2019-03-06 |  | 2020-03-05 | №18182-А |  |  | ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С | 2019-02-21 |  | 21.02.2020. | №197 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. | 2019-02-21 |  | 21.02.2020. | №200 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание: |  |  |  | *обрыв заземляющих проводников (шин) в следствие коррозии;
а) к протоколу прилагаются схемы, по которым проводились измерения.
б) ввод в здание шин от контуров заземления не обозначен соответствующим знаком. ПУЭ, п.1.7.118. в)полоса от контура заземляющего устройства не окрашена в чёрный цвет и подвержена коррозии. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет. ПТЭЭП п.2.7.7
г) измерение сопротивления заземляющего устройства проводилось с учётом естественных заземлителей, повторных заземлителей отходящих линий и присоединённой глухозаземлённой нейтрали питающей линии;
д) измерение сопротивления контура повторного заземления проводилось непосредственно на шине ГЗШ, с учётом естественных заземлителей, повторных заземлителей отходящих линий и присоединённой глухозаземлённой нейтрали питающей линии, т.к. ввод в здание шины от контура повторного заземления не доступен для осмотра и измерений, а также не обозначен соответствующим знаком. ПУЭ, п.1.7.118.
Заключение: Результаты измерений п.п. №№1÷3 соответствуют ПУЭ 1.8.39, п.5, таблица 1.8.38.
Испытания провели: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [7 empty] | Евдокимов А.О.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
[6 empty] | инженер | [7 empty] | Кокшаров С.В.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [7 empty] | Евдокимов А.О.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-8 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [13 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [13 empty] | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [13 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [13 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 29 января 2020г.
Протокол №505-8
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств молниезащиты
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  |  |  | 21 |  | °С. |  | Влажность воздуха: |  |  | 58 |  | %. |  | Атмосферное давление: |  |  |  | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): РД34.21.122-87, п.2.26 и ПУЭ 1.8.39. таблица1.8.38
1. Вид грунта: суглинок;________________________________________________________________________________________ ____
2. Характер грунта: средней влажности;__________________________________________________________________________________
(влажный, средней влажности, сухой)
3. Кол-во осадков, предшествующее моменту измерения в течение 3-х дней:________незначительные_____________________________
(очень большие, большие, незначительные)
4. Категория защиты:________________________________________III_______________________________________________________
(1, 2, 3)
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Тип молниеприёмника, их количество |  |  |  | Кол-во токоотводов |  |  | Тип ЗУ (совмещённое, отдельное) | Сечение (диаметр) токоотводов |  | Состояние сварных соединений |  |  |  | Rпер. болтовых соединений |  | Сопротивление ЗУ |  |  |  |  | Заключение
[10 empty] | в воздухе | в земле | [6 empty] | Доп. | Измер. | К попр. |  | Привед.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
1 |  | Молниеприёмная сетка |  |  |  | 44 |  |  | совмещённое | проволока Ø8мм | Ст.40х4 | удовл. |  |  |  | сварка |  | 4 | 0.63 | 1.6 |  | 1.008 | Соответствует РД34.21.122-87, п.2.26.
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  |  | Заводской номер |  |  |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[8 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  |  | 723895 |  |  |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  |  | 2019-03-06 |  |  |  | 2020-03-05 |  | №18182-А |  |  | ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  | #REF! | 20084 |  |  | #REF! | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | #REF! | 2019-02-21 |  |  |  | 21.02.2020. |  | №197 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | #REF! | 74 |  |  | #REF! | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | #REF! | 2019-02-21 |  |  |  | 21.02.2020. |  | №200 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: Результаты измерений п.п. №№1 соответствуют РД34.21.122-87, п.2.26 и ПУЭ 1.8.39, п.5, таблица 1.8.38.
Испытания провели: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
[6 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
[6 empty] | инженер | [12 empty] | Кокшаров С.В.
[6 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: | [5 empty] | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
[6 empty] | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).
Узлы сетки должны быть соединены сваркой. п.2.11, Соединения элементов молниеотводов допускаются сварные и болтовые. п.2.30. Все соединения молниеприемников с токоотводами должны быть выполнены сваркой. п.2.31. 3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона. ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. РД 34.21.122-87

## В.Д. к Т.О. №505
ООО «ТМ-Электро» |  |  |  |  | Заказчик: |  |  | 0
(наименование организации, предприятия) |  |  |  |  | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
Свидетельство о регистрации |  |  | № 6231-2 |  | Адрес: |  | 0
Действительно до «11» января 2022 г. |  |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 29 января 2020г.
ПТЭЭП, п.1.7.2.: Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, Правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных стандартов, Правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда и технике безопасности. ПТЭЭП, п.3.6.24.: Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
|  |  | по состоянию на |  | 29 января 2020г.
№/№ п./п. | Элемент электрооборудования, электроустановки. |  |  | Наименование дефекта
1 | 2 |  |  | 3
1 | Проектная документация |  |  | Представленный проект соответствует НПД по эл. установкам жилых и общественных зданий. (СП 256.1325800-2016). Изменения в электроустановке, выполненные в процессе эл. монтажа не отражены в представленном проекте. ПТЭЭП, п.1.8.3, п.1.8.4.
2 | Эксплуатационная документация |  |  | В однолинейных эл. схемах и таблицах потребителей не внесены изменения. ПТЭЭП, п.1.8.3, п.1.8.4. Соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным должны проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке. ПТЭЭП, п.1.8.5.
Вент. камера
3 | Кабельные линии |  |  | Места прохода проводов кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу не соответствуют требованиям ПУЭ, п.2.1.58. (распространение огня).
4 | Мет. закладные трубы для прокладки кабелей |  |  | Имеют режущие кромки, способные привести к повреждению изоляции кабелей и эл. проводки. ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006), п.9.2
5 | Основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов |  |  | Не выполнены.
6 | Смежные помещения (уровень вент. камеры) |  |  | Монтаж эл. оборудования, прокладка и подключение кабелей, установка оконечных устройств и эл. установочных изделий не закончены.
7 | ВРЩ |  |  | Отсутствует дверь щита
8 | ВРЩ |  |  | За дверью отсутствует защитное ограждение, закрывающее полностью или частично наиболее опасные места, для исключения случайного прикосновения к неизолированным токоведущим частям в направлении обычного доступа к аппаратам. ГОСТ 32396-2013, п.6.2.23.
9 | ВРЩ |  |  | Щит подключен по временной схеме, кабелем ВВГнг-ls 5х25мм2
10 | ВРЩ |  |  | Отсутствует маркировка входящей и отходящих групповых кабельных линий в щите. ПТЭЭП п.2.4.5.
11 | ВРЩ |  |  | Наращивание и соединение кабелей частично выполнено вне распаечных коробок, скрутками.
12 | ВРЩ |  |  | Часть кабелей подключены по временной схеме, без РЕ проводников.
13 | ЩВ |  |  | В щите отсутствует защитная панель.
14 | ЩВ |  |  | В щите отсутствует какая бы то ни была маркировка, за исключением порядковых № авт. выключателей.
15 | ЩВ |  |  | Зажимы для РЕ и N проводников отходящих распределительных и групповых цепей следует маркировать порядковыми номерами. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.6.
16 | ЩВ |  |  | На шинах N и РЕ имеются присоединения по два проводника под один зажим. Для каждого нулевого рабочего проводника и нулевого защитного проводника должен быть отдельный зажим. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.5 и ГОСТ 32395-2013, п.6.3.6.
17 | ЩВ |  |  | Не выполнена блокировка устройств вентиляции при пожаре по сигналу от АПС. СП7.13130-2013, п.6.24.
18 | ЩО-3 |  |  | В щите отсутствует защитная панель.
19 | ЩО-3 |  |  | В щите отсутствует какая бы то ни была маркировка, за исключением порядковых № авт. выключателей.
20 | ЩО-3 |  |  | Зажимы для РЕ и N проводников отходящих распределительных и групповых цепей следует маркировать порядковыми номерами. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.6.
21 | ЩО-3 |  |  | На шинах N и РЕ имеются присоединения по два проводника под один зажим. Для каждого нулевого рабочего проводника и нулевого защитного проводника должен быть отдельный зажим. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.5 и ГОСТ 32395-2013, п.6.3.6.
22 | ЩО-4 |  |  | В щите отсутствует защитная панель.
23 | ЩО-4 |  |  | Отсутствует маркировка входящей кабельнй линии в щите. ПТЭЭП п.2.4.5.
24 | ЩО-4 |  |  | Прокладка групповых линий к щиту не выполнена.
25 | ЩС-3 |  |  | В щите отсутствует защитная панель.
26 | ЩС-3 |  |  | В щите отсутствует какая бы то ни была маркировка, за исключением порядковых № авт. выключателей.
27 | ЩС-3 |  |  | Зажимы для РЕ и N проводников отходящих распределительных и групповых цепей следует маркировать порядковыми номерами. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.6.
28 | ЩС-4 |  |  | В щите отсутствует защитная панель.
29 | ЩС-4 |  |  | Отсутствует маркировка входящей кабельнй линии в щите. ПТЭЭП п.2.4.5.
30 | ЩС-4 |  |  | Прокладка групповых линий к щиту не выполнена.
Тренажёрный зал
31 | ЩО-1 |  |  | Зажимы для РЕ и N проводников отходящих распределительных и групповых цепей следует маркировать порядковыми номерами. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.6.
32 | ЩО-1 |  |  | На шинах N и РЕ имеются присоединения по два проводника под один зажим. Для каждого нулевого рабочего проводника и нулевого защитного проводника должен быть отдельный зажим. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.5 и ГОСТ 32395-2013, п.6.3.6.
33 | ЩО-1 |  |  | Отсутствует маркировка входящей и отходящих групповых кабельных линий в щите. ПТЭЭП п.2.4.5.
34 | ЩС-1 |  |  | Зажимы для РЕ и N проводников отходящих распределительных и групповых цепей следует маркировать порядковыми номерами. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.6.
35 | ЩС-1 |  |  | Отсутствует маркировка входящей и отходящих групповых кабельных линий в щите. ПТЭЭП п.2.4.5.
36 | ЩС-1 |  |  | Отсутствует заглушки в резервных отверстиях для ввода кабелей
37 | ЩО-2 |  |  | Зажимы для РЕ и N проводников отходящих распределительных и групповых цепей следует маркировать порядковыми номерами. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.6.
38 | ЩО-2 |  |  | Отсутствует маркировка входящей и отходящих групповых кабельных линий в щите. ПТЭЭП п.2.4.5.
39 | ЩО-2 |  |  | В щите имеются промежуточные соединения, выполненные скрутками.
40 | ЩС-2 |  |  | Крепление двери в щите сломано.
41 | ЩС-2 |  |  | Зажимы для РЕ и N проводников отходящих распределительных и групповых цепей следует маркировать порядковыми номерами. ГОСТ 32396-2013, п.6.4.6.
42 | ЩС-2 |  |  | Отсутствует маркировка входящей и отходящих групповых кабельных линий в щите. ПТЭЭП п.2.4.5.
Антресоль
43 | Мет. закладные трубы для прокладки кабелей |  |  | Имеют режущие кромки, способные привести к повреждению изоляции кабелей и эл. проводки. ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537.2006), п.9.2
Общие замечания
44 | Кабельные линии |  |  | Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.Маркировка проводов и кабелей не соответствует СНиП 3.05.06-85. п.3.22.
45 | Щиты распределительные |  |  | В щитах пыль и грязь.
46 | Система аварийного освещения |  |  | Выполнена не полностью (не установлены оконечные устройства, т.е. светильники)
47 | Система аварийного освещения |  |  | На лестничных пролётах отсутствует система аврийного освещения.
48 | ДСУП |  |  | В помещениях душевых, с/у, раздевалок ДСУП не выполнена. Указанные помещения относятся к помещениям с повышенной и особой опасностью. В этом случае в электроустановке, в соответствии с указаниями пункта 1.7.79 ПУЭ, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Дополнительное уравнивание выполняется в соответствии с указаниями пункта 1.7.83 ПУЭ. Одним из возможных технических решений при выполнении дополнительного уравнивания потенциалов является прокладка магистрального проводника (шины), соединенного с РЕ-шиной распределительного щита, по периметру помещения для присоединения открытых и сторонних проводящих частей оборудования.
49 | Заземление и уравнивание потенциалов мет. лотков для прокладки кабелей |  |  | Переходное сопротивление контактных соединений, подключаемых РЕ проводников превышают нормируемые величины, т.к. проводники не затянуты и болтаются по всем трассам лотков.
50 | Распаечные коробки |  |  | Частично отсутствует маркировка.
Испытания
51 | Испытания |  |  | При проверке наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки, выявлено несоответствие требованиям ПТЭЭП, табл. 28, пункт 28.5. Смотри протокол проверки №505-2.
Осмотр провели: |  | рук. эл. лаборатории | [6 empty] | Евдокимов А.О.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  | инженер | [6 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Ведомость дефектов проверил: |  | рук. эл. лаборатории | [6 empty] | Евдокимов А.О.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)

## Протокол №500-9 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [10 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [10 empty] | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [10 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [10 empty] | Дата проведения измерений до: | [6 empty] | 29 января 2020г.
Протокол №505-9
проверки работоспособности системы АВР
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  |  | 58 |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  |  | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
Паспорт АВР
1. Результаты проверки:
№ п/п | Типовое обозначение АВР, место установки |  |  | Номинальный ток (А) |  |  | Тип реле контроля фаз |  |  |  | Тип силовых контакторов (секционных выключателей) |  |  | Напряжение срабатывания реле контроля фаз |  |  |  |  | Время (задержка по времени) отключения основного ввода |  | Время переключения с основного ввода на резервный (с)
[14 empty] | допустимое |  |  | измеренное |  | допустимое | измеренное | по паспорту |  | измеренное
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 | АВР-1 (панель АВР) |  |  | 250А |  |  | - |  |  |  | КТ 6633Г |  |  | (0,6±0,05)Uн.ф. |  |  | 173 |  | - | - | - |  | 0.22
[17 empty] | 180 | [5 empty] | 0.2
[17 empty] | 176 | [5 empty] | 0.23
2 | АВР-3 (панель АВР) |  |  | 63А |  |  | АВВ СМ-РVN |  |  |  | ABB A63-30 |  |  | (0,6±0,05)Uн.ф. |  |  | 308 |  | - | - | 0,1-10 |  | 1.25
[17 empty] | 310 | [5 empty] | 1.25
[17 empty] | 310 | [5 empty] | 1.24
3 | АВР-2 (щит ATI-250) |  |  | 250A |  |  | Электронное АТI-250 |  |  |  | ATI-250 |  |  | (0,6±0,05)Uн.ф. |  |  | 188 |  | - | - | 0-60 |  | 5
[17 empty] | 187 | [5 empty] | 4.8
[17 empty] | 187 | [5 empty] | 4.9
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  | Погрешность |  |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0÷500В |  |  | ±(2,0% и.в.+6 е.м.р.) |  |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2020-03-05 |  |  | №18182-А |  |  | ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  |  | №197 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  |  | №200 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | Секундомер электрический ПВ-53Щ |  | 5306269 |  |  | 0,01с |  |  | 1.5 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  | 2020-03-29 |  |  | №291 |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
5 | ЛАТР suntek I 500 |  | 2185 |  |  | 0-300B/4A |  |  | - |  |  |  | приобретён 26.12.2018г. |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Примечание: |  | графы №№8,9 заполняются при наличии требований энергосбытовой организации по задержке срабатывания АВР.
Заключение: |  | Устройства АВР работают по принципу контроля напряжения на вводах, контроля включённого положения контакторов и обеспечивает функционирование согласно техническим требованиям и НТД.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [14 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-10 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [11 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [11 empty] | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [11 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [11 empty] | Дата проведения измерений до: | [6 empty] | 29 января 2020г.
Протокол №505-10
Тепловизионный контроль контактных соединений эл. щитового оборудования.
Климатические условия при проведении измерений
[7 empty] | Температура воздуха | 21 | °С. |  | Влажность воздуха |  |  | 58 | %. |  | Атмосферное давление |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ГОСТ 403-73; ГОСТ 10434-82
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Наименование объекта |  |  | Этаж |  | № эл. щитовой |  |  |  | № панели, щита |  | № авт. выкл. |  | Тип авт. выкл. |  |  | t0C контактных соединений на момент измерений |  |  |  |  | Примечание
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
2. Проверки проведены приборами:
№ п/п |  | Тип | Заводской номер |  |  | Метрологические характеристики | [5 empty] | Дата поверки | [6 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  | последняя |  |  |  | очередная
1 |  | ИВТМ-7 | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2019-02-21 |  |  |  | 21.02.2020. |  |  | №197 |  |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
2 |  | Барометр М 67 | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2019-02-21 |  |  |  | 21.02.2020. |  |  | №200 |  |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 |  | Тепловизор "TESTO 875-1" | 05608751 |  |  | В соответствии с руководством по эксплуатации |  |  |  | - |  | 2019-02-21 |  |  |  | 21.02.2020. |  |  | №199 |  |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: В результате измерений, превышений температуры на контактных соединениях эл. щитового оборудования не выявлено.
Испытания провели: |  |  |  | рук. электролаборатории | [11 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  |  | инженер | [11 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  |  | рук. электролаборатории | [11 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-11 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [7 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [7 empty] | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [7 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [7 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 29 января 2020г.
Протокол №505-11
проверки целостности и фазировки жил кабелей.
Климатические условия при проведении измерений
[5 empty] | Температура воздуха | 21 | °С. | Влажность воздуха |  | 58 | %. |  | Атмосферное давление |  | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ, п.1.8.40, п.1
1. Результаты измерений.
№ п/п |  | Тип шинопровода, марка кабеля |  | Обозначение шинопровода, номер кабельной линии по проекту |  |  |  | Фаза А соответствует |  |  | Фаза В соответствует |  |  |  |  | Фаза С соответствует
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 9
РТП-28009 (РТП-1)
Секция 1
1 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
2 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
3 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
4 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
5 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.1.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
6 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.1.6 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
7 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.1.7 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
8 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.1.8 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
9 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.1.9 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
10 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.1.10 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
Секция 2
11 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
12 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
13 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
14 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
15 |  | АПвБШп(г) 4х185 |  | 1.2.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
16 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.2.6 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
17 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.2.7 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
18 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 1.2.8 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
19 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.2.9 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
20 |  | АПвБШп(г) 4х150 |  | 1.2.10 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
РТП-28010 (РТП-2)
Секция 1
21 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.1.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
22 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.1.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
23 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.1.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
24 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.1.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
25 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.1.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
Секция 2
26 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.2.1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
27 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.2.2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
28 |  | АПвБШп(г) 4х120 |  | 2.2.3 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
29 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.2.4 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
30 |  | АПвБШп(г) 4х240 |  | 2.2.5 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | +
Примечание:
Заключение: Результаты измерений п.п. №№1÷30 соответствуют ПУЭ, п.1.8.40, п.1
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [8 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [8 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-12 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [13 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [13 empty] | Объект: |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [13 empty] | Адрес: |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [13 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 29 января 2020г.
Протокол №505-12
испытания кабелей на барабанах до прокладки на монтажной площадке.
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: |  | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  |  |  | 58 |  |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  | 741 | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ, п.1.8.40, п.п. 2.
1. Результаты измерений.
№ п/п | L кабеля на барабане (м) и рабочее напряжение. |  |  | Марка провода, кабеля, коли- чество жил сечение провода, кабеля. (мм²) |  |  |  | Напряже- ние мегаом- метра(В) |  |  | Допуст. сопрот. изоля- ции не менее (МОм) |  | Сопротивление изоляции, (мОм) | [12 empty] | Фазы | Сопротивление изоляции, (мОм)
[13 empty] | А-В L1-L2 | В-С L2-L3 |  | A-C L3-L1 | A-N (PEN) L1-N | B-N (PEN) L2-N | C-N (PEN) L3-N |  | A-PE L1-PE |  | B-PE L2-PE | C-PE L3-PE | N-PE
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15
Барабан №14/218/Н
1 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13220 | 10350 |  | 12420 | 10810 | 10460 | 11960 |  | - |  | - | - | - | АВС | 11500
Барабан №14/112/Н
2 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13910 | 10890 |  | 13060 | 11370 | 11010 | 12580 |  | - |  | - | - | - | АВС | 12100
Барабан №14/84/Н
3 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13110 | 10260 |  | 12310 | 10710 | 10370 | 11850 |  | - |  | - | - | - | АВС | 11400
Барабан №14/252/Н
4 | 305 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 185 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 17480 | 13680 |  | 16410 | 14280 | 13830 | 15800 |  | - |  | - | - | - | АВС | 15200
Барабан №17а/59/Е
5 | 670 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 120 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 14310 | 11200 |  | 13440 | 11700 | 11320 | 12940 |  | - |  | - | - | - | АВС | 12450
Барабан №17а/111/Е
6 | 670 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 120 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 15520 | 12150 |  | 14580 | 12690 | 12280 | 14040 |  | - |  | - | - | - | АВС | 13500
Барабан №18/21/К
7 | 380 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 14950 | 11700 |  | 14040 | 12220 | 11830 | 13520 |  | - |  | - | - | - | АВС | 13000
Барабан №18/14/К
8 | 380 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 240 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 16100 | 12600 |  | 15120 | 13160 | 12740 | 14560 |  | - |  | - | - | - | АВС | 14000
Барабан №16/14/Л
9 | 240 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 150 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 13160 | 10300 |  | 12360 | 10760 | 10410 | 11900 |  | - |  | - | - | - | АВС | 11450
Барабан №16/20/Л
10 | 240 метров |  | ~380В | АПвБШп(г) |  | 4х | 150 | 2500 |  |  | 0.5 |  | 14490 | 11340 |  | 13600 | 11840 | 11460 | 13100 |  | - |  | - | - | - | АВС | 12600
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики | [6 empty] | Дата поверки |  |  |  |  | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  |  |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  |  |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2020-03-05 |  | №18182-А |  |  |  | ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  |  |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  | №197 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  |  |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  | №200 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. № №1÷10 соответствуют требованиям ПУЭ, п.1.8.40, п.п. 2.
Испытания провели: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [14 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [14 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Пер.Приб. к Т.О. №500 заявка (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» |  |  |  |  | Заказчик: | 0
| (наименование организации, предприятия) |  |  |  |  | Объект: | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 |  |  |  |  | Адрес: | 0
Действительно до «11» января 2022 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ИО) И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (СИ)
№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  |  |  | Дата поверки |  | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
|  |  | Диапазон измерения |  | Погрешность |  | последняя | очередная
1 | MPI-520 | 723895 | 0...400 Ом (0,01 Ом) |  | ± (2% R+3 е.м.р.) |  | 2019-03-06 | 2020-03-05 | №18182-А | ООО "СОНЕЛ"
|  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.)
|  |  | 0-1999 Ом (0,01 Ом) 0,001...40кА (0,001кА) |  | ± (5% ZS+5 е.м.р.) -∆I; +∆I;
|  |  | 0,1…1000 Ма(0,1мА) 0-300мс(1мс) |  | ± 5% I∆n ± (2% tА+2 е.м.р.)
2 | ИВТМ-7 | 20084 | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  | 2019-02-21 | 21.02.2020. | №197 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 | 74 | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  | 2019-02-21 | 21.02.2020. | №200 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
4 | РТ2048-02 | 1241 | до 2000А |  | ±10% |  | 2018-03-27 | 2020-03-27 | №175 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
5 | MIC-2500 | 248181 | 50,00 кОм…110,0 Гом (0,01 кОм…0,1 Гом) |  | ± (3% и.в.+20 е.м.р.) |  | 2019-03-29 | 2020-03-29 | №301 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
6 | Тепловизор "TESTO 875-1" | 05608751 | В соответствии с руководством по эксплуатации |  | - |  | 2019-02-21 | 21.02.2020. | №199 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
7 | Тр-р тока измерительный лабораторный УТ Т-6М2 | 81667 | 0-260В, 9А |  | - |  | 2019-02-21 | 21.02.2020. | №193 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
8 | Секундомер электрический ПВ-53Щ | 5306269 | 0,01с |  | 1.5 |  | 2019-03-29 | 2020-03-29 | №291 | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
9 | ЛАТР suntek I 500 | 2185 | 0-300B/4A |  | - |  | приобретён 26.12.2018г. | - | - | -
| Руководитель электролаборатории: |  |  |  |  | Евдокимов А.О.
(подпись)

## Заключение к Т.О. №500 п-с (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» |  |  |  | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) |  |  |  | Объект: |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 |  |  |  | Адрес: | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  | 29 января 2020г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Электроустановка: |  |  | Щиты силовые и распределительные; вводные, распределительные и групповые линии.
По адресу: |  | 0
Представленное для испытаний электрооборудование по результатам осмотра и измерений соответствует нормативной и проектной документации, за исключением замечаний, указанных в ведомости дефектов.
Испытания провели: |  | рук. электролаборатории | [5 empty] | Евдокимов А.О.
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  | инженер | [5 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  | рук. электролаборатории | [5 empty] | Евдокимов А.О.
|  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)

## Протокол №500-13 п-с (пож.) (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [10 empty] | Заказчик: |  |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [10 empty] | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [10 empty] | Адрес: |  |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [10 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 29 января 2020г.
Протокол №505-3
электрических измерений однопарных и двухпарных кабелей
Климатические условия при проведении измерений
|  | Температура воздуха: | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  |  |  | 58 | %. | Атмосферное давление: | [5 empty] | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПТЭЭП, прил. №3.1, таблица 37, ГОСТ 31565-2012.
1. Результаты измерений.
№ п/п | № кабеля | Марка кабеля | №№ пар кабеля |  | Длина кабеля, м |  | Вычисленная норма для данной длины и температуры | [5 empty] | Сопротивление изоляции Rиз, Мом | [5 empty] | Сопротивление шлейфа, Rшл , Ом |  | Вывод о соответствии норме | Сопр. Пост току: Ом/км |  | Сопр. изоляции: МОм/км
[22 empty] | 0,2=96 |  | не <100
0,35=63
[7 empty] | Rиз, МОм |  | Rшл, Ом |  |  |  | между жилами |  | 1 жила — земля | 2 жила — земля | [5 empty] | 0,5=37,4
0,75=25,5
[22 empty] | 1=18,8 | 18.8
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 13 | 1,5=12,6
1 | ААI006 | КПСнг(А)-FRLS (1х2х1) | - |  | 95 |  | 1052.6316 |  | 3.572 | [11 empty] | Cоответствует норме | 2,5=8
2 | ААI007 | КПСнг(А)-FRLS (1х2х1) | - |  | 90 |  | 1111.1111 |  | 3.384 | [11 empty] | Cоответствует норме | 2,5=8
3 | ААI008 | КПСнг(А)-FRLS (1х2х1) | - |  | 3 |  | 33333.3333 |  | 0.1128 | [11 empty] | Cоответствует норме | 2,5=8
4 | ААI008 | КПСнг(А)-FRLS (2х2х1) | 1 |  | 35 |  | 2857.1429 |  | 1.316 | [11 empty] | Cоответствует норме
|  |  | 2 |  | 35 |  | 2857.1429 |  | 1.316 | [11 empty] | Cоответствует норме
2. Проверка проведена приборами:
№ п/п | Тип |  | Зав. номер |  |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  | Дата поверки |  |  |  |  | № аттестата (свидетельства) |  |  |  | Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
[6 empty] | Диапазон измерения |  | Погрешность |  |  | последняя |  |  | очередная
1 | MPI-520 |  | 723895 |  |  | 0…3 ГОм (1 кОм) |  | ± (3% Riso+8 е.м.р.) |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2020-03-05 |  | №18182-А |  |  |  | ООО "СОНЕЛ"
2 | ИВТМ-7 |  | 20084 |  |  | 0-99 % -20 +60 0С |  | ± 2% ± 0,2 0С |  |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  | №197 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
3 | Барометр М 67 |  | 74 |  |  | 610-790 мм.рт.ст |  | ± 0,8 мм.рт.ст. |  |  | 2019-02-21 |  |  | 21.02.2020. |  | №200 |  |  |  | ООО НПК "АВИАПРИБОР"
Примечание:
Заключение: |  | Результаты измерений п.п. № №1÷16 соответствуют требованиям ПТЭЭП, прил. №3.1, таблица 37, ГОСТ 31565-2012.
Измерения провели: |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол №500-14 э (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [8 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [8 empty] | Объект: |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [8 empty] | Адрес: |  | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [8 empty] | Дата проведения измерений до: | [5 empty] | 29 января 2020г.
Протокол №505-14
Осмотра и проверки рубильников
Климатические условия при проведении измерений
| Температура воздуха: | 21 | °С. | Влажность воздуха: |  | 58 |  | % | Атмосферное давление: |  |  |  | 741 |  | мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ гл.1.8.24 , ПТЭЭП п. 16 приложение 3, а также с данными предприятия изготовителя
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
№п/п | Тип рубильника | Общее состояние элементов рубильника по внешнему осмотру |  |  | Угол поворота ножей при отключении (град.) |  | Ход дугогасительных ножей в камерах (мм) |  |  |  | Работа |  |  | Смазка трущихся частей |  |  | Кол-во контрольных включений, отключений | Заключение
[11 empty] | механизма свободного расцепления | фиксатора
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10
1 | ВР 32-39 | удовл. |  |  | 90 |  | - |  |  |  | удовл. | удовл. |  | удовл. |  |  | 5/5 | Соответствует ПУЭ гл.1.8.24 , ПТЭЭП п. 16 приложение 3, а также с данными предприятия изготовителя
Испытания провели: |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  | инженер | [12 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  | рук. электролаборатории | [12 empty] | Евдокимов А.О.
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Протокол № 500-15 п-с и э (hidden)
| ООО «ТМ-Электро» | [5 empty] | Заказчик: |  | 0
| (наименование организации, предприятия) | [5 empty] | Объект: |  | Фитнес-клуб
| Свидетельство о регистрации № 6231-2 | [5 empty] | Адрес: | 0
| Действительно до «11» января 2022 г. | [5 empty] | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 29 января 2020г.
Протокол №505-15
измерений параметров освещённости
Цель проведения измерений: плановая проверка.
Измерения производились в присутствии заказчика ФИО.
Наименование средств измерений и сведений о государственной поверке:
Наименование и тип средства измерений |  |  |  | Номер |  | Погрешность или класс точности |  |  |  | Свидетельство о поверке
[10 empty] | номер |  |  | Поверен до (дата)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
Testo 540 |  |  |  | 39029382/203 |  | (номин. Темп. 250С, ±1 знач.): 3% от изм. вел. |  |  |  | №220 |  |  | 2020-03-27
НД на методы измерений ГОСТ Р 54944-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения освещённости"
НД регламентирующиеобъём лабораторных исследований и их оценку: СП 52.13330.2011, СНИП 23-05-95.
Ответственный за оформление протокола: |  |  | инженер | [7 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Результаты измерений:
№п/п |  | Место исследования |  |  | Наименование раб. поверхности (Г-гориз. В-верт.) | Тип светильников (ЛЛ-люминисц. ЛН-лампы накал. СД-свет. диодные |  |  | Замер общей освещённости. (искуственное освещение+общее освещение) (люкс.) |  |  | Норма общей освещённости (люкс.)
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
пом. №1
1 |  | точка 1 |  |  | Г-0,9 | СД |  |  | 501 |  |  | 500
Измерения провели: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | инженер | [7 empty] | Кокшаров С.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Протокол проверил: |  |  | рук. электролаборатории | [7 empty] | Евдокимов А.О.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Приложение к Т.О. №505
ООО «ТМ-Электро» |  |  |  |  | Заказчик: |  |  | 0
(наименование организации, предприятия) |  |  |  |  | Объект: |  |  | Фитнес-клуб
Свидетельство о регистрации |  |  | № 6231-2 |  | Адрес: |  | 0
Действительно до «11» января 2022 г. |  |  |  |  | Дата проведения измерений до: |  |  |  |  | 29 января 2020г.
Приложение к Т.О №505
№/№ п./п. | № помещения |  |  | Планируемые работы
1 | 2 |  |  | 3
1 | Проектная документация |  |  | Корректировка проекта по требованиям НТД и заказчика.
2 | ВРЩ |  |  | Выполнить подключение щита по основной схеме.
3 | ЩАП |  |  | Спроектировать, установить и подключить щит (схема щита будет работать при выводе в ремонт основного эл. питания).
4 | ЩАП |  |  | Произвести переключение с существующих щитов на ЩАП кабельных линий всего аварийного освещения и силовых однофазных розеток, установленных в пом.№224 и №223, "пищалки на входе" и силовых однофазных розеток, установленных на колонне справа от стойки администратора.
5 | Помещения, указанные в проекте |  |  | Установить и подключить светильники ав. освещения.
6 | Пом. №101 |  |  | Выполнить ОСУП и ДСУП.
7 | Пом. №203,204,206,207, 205,208,209,210,211 |  |  | Выполнить ДСУП.
8 | Пом. №214 (угловое пространство под антресолью) |  |  | Смонтировать защитную нишу для щитов ЩС-2, ЩО-2 и местных выключателей управления освещением.
9 | Пом. №213 и №217 (лестничные марши) |  |  | Проложить кабель от ЩАП, установить и подключить светильники ав. освещения.
10 | Пом. №201 (колонна у окна) |  |  | Установить и подключить две силовые однофазные розетки.
11 | Пом. №201 (колонна у стойки администратора) |  |  | Демонтировать выключатели освещения и установить их на колонну у окна в пом.№224.
12 | Пом. №201 (стойка администратора) |  |  | Демонтировать полностью.
13 | Пом. №201 (стена для установки TV) |  |  | Демонтировать cиловые однофазные розетки. Оставить только силовые однофазные розетки для TV (под потолком.)
14 | Пом. №201 (стена для установки TV) |  |  | Демонтировать все кабельные линии. выходящие из пола.
15 | Пом. №201 (перед стойкой администратора) |  |  | Демонтировать все кабельные линии. выходящие из пола, за исключением 2/Гр3-8 и 4/Гр3-8.
16 | Пом. №224 (колонна у окна) |  |  | Установить, проложить и подключить кабели к мастер-выключателям, отвечающим за управление освещением в трёх зонах клуба.
17 | Пом. №224 (колонна у окна) |  |  | Установить, проложить и подключить кабели к выключателям, отвечающим за управление местным освещением в первой зоне клуба.
18 | Замечания, указанные в ведомости дефектов |  |  | Устранить в соответствии с НТД, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ и т.д.
Осмотр провели: |  | рук. эл. лаборатории | [6 empty] | Евдокимов А.О.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  | инженер | [6 empty] | Кокшаров С.В.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
Ведомость дефектов проверил: |  | рук. эл. лаборатории | [6 empty] | Евдокимов А.О.
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)